ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr.275/10.I.2011

Dosar VII/C6

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico - economici ai investiţiei „Instalarea unui sistem de încălzire care utilizează energie regenerabilă la spaţiul administrativ din municipiul Tîrgu Mureş, str. Primăriei nr. 2”

Ministerul Mediului si Pădurilor finanţează de la Fondul pentru mediu, proiectele din cadrul “Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire – beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult”.

Având în vedere că reabilitarea clădirii fostului Hotel Parc, cu refuncţionalizarea clădirii în spatii administrative pentru Consiliul Judeţean Mureş este în curs de execuţie şi faptul că în luna octombrie 2010 au fost publicate condiţiile de finanţare pentru accesarea fondurilor în cadrul programului mai sus menţionat, s-a demarat procedura achiziţie publică pentru elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru a determina şi analiza tehnico-economic, posibilităţile de instalare a unor sisteme de încălzire cu surse de energie regenerabilă în centrala termica ce deserveşte cele doua clădiri, cu scopul reducerii costurilor de întreţinere şi consumurilor de energie poluantă, implicit îmbunătăţirea calităţii aerului şi protejarea mediului înconjurător.

Perioada de depunere a proiectelor este 15 – 20 ianuarie 2011. Cofinanţarea beneficiarului este de 10%

Situaţia existentă

Cele doua clădiri sunt amplasate în zona centrală a municipiului Tîrgu Mureş, în zona cu monumente istorice protejate; clădirea sediului Consiliului Judeţean este monument istoric de categorie A.

Centrala termica este situată la demisolul clădirii Consiliului Judeţean şi alimentează direct ambele clădiri; clădirea în curs de refuncţionalizare a fostului Hotel Parc, este despărţită de clădirea Consiliului Judeţean printr-o curte interioară betonată. Agentul termic este asigurat pentru ambele clădiri, din aceeaşi centrală termica echipată cu doua cazane pe gaz natural, asigurând atât apa caldă pentru încălzire cu sistem de radiatoare, cât şi apă caldă menajeră pentru grupurile sanitare.

Nu există sistem de climatizare centralizat în nici una din clădiri. În sediul administrativ există montate local sisteme monosplit, în unele încăperi în care funcţionează Instituţia Prefectului judeţului Mureş, fără a fi asigurată climatizarea în toate spaţiile.

Terenul disponibil, în proprietatea beneficiarului este curtea interioară şi zona verde dintre clădire şi trotuar , pe str. Enescu, respectiv terenul parcării din faţa fostului hotel.

Acoperişul clădirii fostului hotel este şarpantă de lemn în doua ape.

Scenariile considerate

Pentru realizarea obiectivelor din proiectul de investitii s-au luat in considerare doua scenarii din punct de vedere al eficientei energetice si al sigurantei in functionare.

Scenariul E1 (varianta cu pompă termică pe sonde geotermale)

Instalaţii

Se vor asigura următoarele categorii de instalaţii:

| - Pompă de caldură apă-apă WSH 1101 | 1 buc |
| --- | --- |
| - Modul hidraulic SAP 0500 | 1 buc |
| - diverse elemente de instalatii |  |
| - fan-coil | 120 buc |
| - sonde geotermale |  |
| - conducte de legatură |  |
| - pompe de apa calda |  |
| - colectoare solare |  |
| - rezervoare tampon |  |

  - instalatii electrice de automatizare

Scenariul E2 (varianta cu pompa termica aer-aer)

Instalaţii:

Se vor asigura următoarele categorii de instalaţii:

| - Pompa de caldura aer-aer NRL 1500 | 1 buc |
| --- | --- |
| - Modul hidraulic SAP 0500 | 1 buc |
| - diverse elemente de instalatii |  |
| - fan-coil | 120 buc |
| - pompe de apă caldă |  |
| - colectoare solare |  |
| - rezervoare tampon |  |

  - instalaţii electrice de automatizare

Avantajele scenariului E1

- siguranţă mare în funcţionare – nu depinde de temperatura aerului exterior

- consum redus de energie pentru răcire vara (răcire directă cu agentul primar, fără pompă termică);

- obţinerea punctajului maxim la criteriul de eligibilitate „ raportul cost-beneficiu al instalaţiei.

În această variantă valoare totală a investiţiei (cu TVA inclus) este de 4.232,076 mii lei din care C+M 2.180,672 mii lei, echivalent cu 984,204 mii Euro, din care C+M 507,133 euro.

Avantajele scenariului E2

- costuri de investiţie mai mici, în consecinţă amortizare mai rapida

- nu sunt necesare lucrări de instalaţii exterioare subterane

Dezavantajul scenariului E2 îl reprezintă faptul că la criteriul de eligibilitate „raportul cost-beneficiu al instalaţiei” se va obţine punctaj minim.

În această variantă valoare totală a investiţiei (cu TVA inclus) este de 3.043,616 mii lei din care C+M 896,312 mii lei, echivalent cu 707,818 mii Euro, din care C+M 208,445 euro.

Din cele două scenarii prezentate proiectantul propune scenariul E1 care deşi este mai scump din punct de vedere economic de realizat, din punct de vedere tehnic este mai eficient iar şansele ca proiectul să fie eligibil sunt mult mai mari.

Faţă de cele prezentate se propune aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico - economici ai investiţiei „Instalarea unui sistem de încălzire care utilizează energie regenerabilă la spaţiul administrativ din municipiul Tîrgu Mureş, str. Primăriei nr. 2” – scenariul E1, în valoare totală (cu TVA inclus) de 4.232,076 mii lei din care C+M 2.180,672 mii lei, echivalent cu 984,204 mii Euro, din care C+M 507,133 euro (1 euro = 4,3 lei, curs BNR la data de 20.10.2010) şi semnarea proiectului de hotărâre anexat.

VICEPREŞEDINTE                            	     DIRECTOR EXECUTIV

Cristian Chirteş	                 		         ing. Márton Katalin

Întocmit: ing. Pătran Carmen

Ex: 2