ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN

Direcţia Tehnică

Nr 5174/19.03.2013
Dosar nr. IX.B/3

EXPUNERE DE MOTIVE

- privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice şi a indicatorilor tehnico - economici ai investiţiei

- “Studiu de fezabilitate – instalaţie de climatizare sediu administrativ”

Consiliul Judeţean Mureş îşi desfăşoară activitatea într-o clădirea care este monument istoric, figurează pe lista monumentelor istorice din judeţul Mureş la poziţia 388 MS-II-m-A-15575, construită între anii 1905-1907 în stil secession, de forma unui patrulater închis, având aria construită la sol de 2.201 mp, cu regim de înălţime S+P+2E+M şi este dotată cu instalaţie de energie electrică, instalaţii de apă-canal, instalaţie de încălzire şi preparare apă caldă de consum, instalaţie de ventilare a sălii mari de şedinţe, instalaţie de gaz care deserveşte centrala termică, instalaţie de aer condiţionat în birourile ocupate de Instituţia Prefectului, instalaţie de supraveghere şi monitorizare la intrările în clădire, sistem de avertizare incendiu.

Instalaţia de încălzire a fost refăcută complet în anii 1994 - 1995. Sistemul de distribuţie este realizat cu ţevi din oţel. Corpurile de încălzire sunt din fontă, fiind dotate cu robineţi de reglare. Starea instalaţiei este bună, robineţii funcţionează bine şi nu sunt depuneri sau degradări.

Instalaţia de ventilare existentă este destinată asigurării schimburilor de aer pentru sala mare de şedinţe. Instalaţia este alcătuită din grile de aspiraţie, priză de aer proaspăt montată în curte, filtre de aer, camere de amestec, baterii de încălzire, ventilatoare de refulare, grile de introducere şi de evacuare a aerului din sală spre pod. Racordurile bateriilor de încălzire sunt deteriorate. Agentul termic pentru care a fost realizată instalaţia este aburul saturat de joasă presiune. În această situaţie instalaţia nu mai poate funcţiona corespunzător şi se impune înlocuirea acestui sistem cu unul nou, automatizat, cu menţinerea canalelor de ventilaţie existente.

Instalaţiile de aer condiţionat sunt prezente numai în birourile ocupate de Instituţia Prefectului, acestea fiind de două tipuri: la etajul 2 al clădirii: instalaţii de climatizare cu agent termic apă răcită 7/12°C, iar în birourile ocupate de Instituţia Prefectului, situate la mansardă, instalaţii de climatizare tip split, alcătuite dintr-o unitate interioară şi o unitate exterioară, instalate în podul clădirii. Deoarece acestea se defectează des, iar costurile de mentenanţă sunt mari, acestea nu funcţionează în parametrii prescrişi sau chiar deloc.

Ţinând cont de faptul că datorită temperaturilor exterioare foarte ridicate înregistrate în ultima vreme în interiorul încăperilor sediului administrativ al Consiliului Judeţean Mureş, cât şi al instituţiei Prefectului, este necesară climatizarea tuturor acestor spatii. În prezent se înregistrează frecvent temperaturi care depăşesc 26°C, creând disconfort la locul de muncă. Instalaţiile de climatizare au rolul de a menţine starea aerului din încăperi, respectiv temperatura, umiditatea, viteza şi puritatea, în anumite limite stabilite, în tot timpul anului, indiferent de factorii meteorologici, a degajărilor şi a consumurilor/aporturilor de căldură interioare. Limitele parametrilor microclimatului interior depind de destinaţia încăperilor, de natura activităţilor desfăşurate. Calitatea mediului în care oamenii îşi desfăşoară activitatea are o influenţă complexă asupra acestora, atât din punct de vedere igienico-sanitar cât şi al randamentului activităţii.

În sezonul rece instalaţiile de încălzire pot asigura în încăperi menţinerea temperaturii aerului intre limitele impuse. În sezonul cald, datorită temperaturilor exterioare ridicate, a aporturilor de căldură şi a degajărilor de căldură din interior (aparatură electrica, iluminat artificial, persoanele care ocupă încăperile), este necesară răcirea aerului pentru menţinerea temperaturii interioare în limitele care asigură confortul termic al ocupanţilor.

Consiliul Judeţean Mureş doreşte să realizeze climatizarea Palatului Administrativ din Tîrgu Mureş, întregul imobil, pentru asigurarea unui microclimat corespunzător desfăşurării activităţii specifice. În acest sens, au fost achiziţionate servicii de proiectare pentru realizarea unui studiu de fezabilitate, care să stabilească soluţia optimă pentru menţinerea temperaturii interioare din birouri în limitele de confort pe perioada sezonului cald.

Privind aspectele semnalate anterior, proiectantul a propus trei scenarii, acestea fiind tratate mai jos, după cum urmează:

Scenariul 1:

Realizarea instalaţiilor de climatizare cu răcire indirecta, cu ventiloconvectoare cu baterii de răcire, montate pe pereţi sau în tavanul fals, funcţionând cu agent termic apă răcită 7/12°C, furnizată de un chiller amplasat în curtea din spate a imobilului. Pentru distribuţia agentului de răcire se vor realiza reţele noi de distribuţie apă răcită. Ventiloconvectoarele existente în birourile ocupate de Instituţia Prefectului se vor menţine, dar se vor racorda la noile conducte de distribuţie a apei răcite. Instalaţiile de climatizare tip split din aceste spaţii se vor disponibiliza.

Se va înlocui sistemul de ventilare existent cu 2 minicentrale de tratare a aerului echipate cu baterii de răcire şi baterii de încălzire. Bateriile de răcire ale minicentralelor de ventilare vor funcţiona cu agent termic apă răcită 7/12°C furnizată de chillerul existent amplasat în curtea interioară a imobilului, care în prezent asigură agentul de răcire pentru instalaţiile de climatizare ale birourilor Instituţiei Prefectului. Acest chiller se va muta în curtea din spatele clădirii.

Valoarea investiţiei, conform scenariului prezentat, este de 1.355.124 lei (cu TVA inclus) din care C+M: 572.645 lei, echivalent cu 309.191 euro din care C+M: 130.657 euro, (la cursul de referinţă de 4,3828 lei/euro  din data de 31.01.2013).

Scenariul 2:

Realizarea instalaţiilor de climatizare cu răcire indirectă, cu ventiloconvectoare cu baterii de răcire, montate în locul radiatoarelor existente, funcţionând cu agent termic apă răcită 7/12°C sau cu agent termic apă caldă 80/60°C. Se vor utiliza conductele de distribuţie existente ale instalaţiei de încălzire centrală. Apa răcită va fi furnizată de un chiller amplasat în curtea din spate a imobilului. Ventiloconvectoarele existente în birourile ocupate de Instituţia Prefectului se vor menţine, dar se vor racorda la noile conducte de distribuţie a apei răcite. Instalaţiile de climatizare tip split din aceste spaţii se vor disponibiliza.

Se va înlocui sistemul de ventilare existent cu 2 minicentrale de tratare a aerului echipate cu baterii de răcire şi baterii de încălzire. Bateriile de răcire ale minicentralelor de ventilare vor funcţiona cu agent termic apă răcită 7/12°C furnizată de chillerul existent amplasat în curtea interioară a imobilului, care în prezent asigură agentul de răcire pentru instalaţiile de climatizare ale birourilor Instituţiei Prefectului.

Valoarea investiţiei, conform scenariului prezentat, este de 1.279.710 lei (cu TVA inclus) din care C+M: 540.882 lei, echivalent cu 291.985 euro din care C+M: 123.410 euro, (la cursul de referinţă de 4,3828 lei/euro  din data de 31.01.2013).

Scenariul 3:

Realizarea instalaţiilor de climatizare cu răcire directă, cu unităţi separate, tip multisplit, cu agent frigorific cu volum şi temperatură variabile, tip VRF, cu inverter pentru regim de răcire sau încălzire. Unităţile interioare vor fi montate pe pereţi sau în tavanul fals. Unităţile exterioare vor fi montate în curtea din spatele imobilului. Se vor realiza mai multe sisteme distincte pentru a se putea utiliza în funcţie de necesităţi: perioadele de ocupare a spaţiilor, gradul de însorire, etc. Agentul frigorific va fi furnizat de mai multe unităţi exterioare amplasate în curtea din spate a imobilului. Pentru distribuţia agentului frigorific se vor realiza reţele noi de distribuţie. Pentru birourile ocupate de Instituţia Prefectului se prevede un sistem distinct, care se va realiza în momentul în care instalaţiile existente nu vor mai fi funcţionale. Instalaţiile de climatizare tip split şi instalaţiile cu ventiloconvectoarele din aceste spaţii se vor casa.

Se va înlocui sistemul de ventilare existent cu 2 minicentrale de tratare a aerului echipate cu baterii de răcire cu detentă directă şi baterii de încălzire. Bateriile de răcire ale minicentralelor de ventilare vor funcţiona cu agent frigorific furnizat de o unitate exterioară cu agent frigorific cu volum variabil, tip VRF, distinctă, amplasată în curtea din spate a imobilului.

Valoarea investiţiei, conform scenariului prezentat, este de 2.231.510 lei (cu TVA inclus) din care C+M: 631.742 lei, echivalent cu 509.152 euro din care C+M: 144.141 euro, (la cursul de referinţă de 4,3828 lei/euro  din data de 31.01.2013).

În urma celor trei scenarii prezentate, s-a efectuat analiza tehnică şi economică a acestora, după cum urmează:

Criteriile de analiză a scenariului din punct de vedere tehnic:

- asigurarea confortului termic

- estetica instalaţiei

- reducerea la minim a lucrărilor de desfacere/refacere tencuieli, desfacere/refacere pardoseli, zugrăveli, şlituri în pereţi, trecerea conductelor prin pereţi si planşee

- eficienta energetica sezoniera ESEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio)

- posibilitatea monitorizării instalaţiilor

Analiza economica a scenariilor

Criteriile de analiză a scenariului din punct de vedere economic:

- valoarea de investiţie

- cheltuielile anuale cu energia electrica

- cheltuieli pentru mentenanţă.

Scenariul 1: Realizarea instalaţiilor de climatizare cu răcire indirectă, cu ventiloconvectoare cu baterii de răcire, montate pe pereţi sau în tavanul fals

Analiza tehnică a scenariului

ASIGURAREA CONFORTULUI TERMIC – Acest scenariu asigură confortul termic în încăperi numai în perioada de vara. În anotimpul rece, confortul termic este asigurat de instalaţia de încălzire cu radiatoare. În perioadele de tranziţie pot să apară disconforturi în zonele însorite sau cele orientate spre nord, datorită faptului ca sistemul de răcire şi sistemul de încălzire sunt sisteme centralizate care se pun în funcţiune numai când este o cerere generală de răcire sau încălzire pe întreaga clădire.

ESTETICA INSTALAŢIEI. – Unităţile interioare se vor monta în tavane false sau pe pereţi. Unităţile exterioare se vor instala în curtea din spate. Din punct de vedere estetic aceasta reprezintă o soluţie corectă.

Agentul de răcire utilizat este apa răcită, cu un ecart de temperatură destul de mic, astfel încât necesită un debit de agent de răcire destul de mare. De asemenea este necesar ca toate conductele să fie izolate termic. La conducte de diametre mari, izolaţia recomandată este de 3 cm. Astfel, diametrul exterior al conductelor de distribuţie este mare, peste 160 mm. Din acest motiv, mai ales în zonele apropiate de chiller, conductele nu se pot masca în pereţi. În zonele de la parter unde nu este tavan fals, mascarea conductelor este dificilă. Unitatea exterioară este masivă şi încurcă circulaţiile.

REDUCEREA LUCRĂRILOR DE SPARGERE PEREŢI, PLANŞEE, PARDOSELI – Datorită diametrelor mari ale conductelor, spargerile necesare sunt mai extinse decât la scenariul 3 (160 mm, S1, faţă de 30 mm, S2).

EFICIENŢA ENERGETICĂ SEZONIERĂ – eficienţa energetică sezonieră a acestor instalaţii este de 3,66.

POSIBILITATEA MONITORIZĂRII INSTALAŢIEI

Sunt necesare lucrări suplimentare pentru monitorizarea instalaţiilor, dar posibile numai cu investiţii suplimentare.

Analiza economică a  scenariului

VALOAREA DE INVESTIŢIE – În conformitate cu evaluările anexate, valoarea de investiţie este mai mică decât în scenariul 3 şi comparabilă cu scenariul 2.

CHELTUIELILE ANUALE CU ENERGIA ELECTRICĂ – Consumul anual de energie electrică este peste consumul anual din scenariul 3. În conformitate cu calculele anexate, cheltuielile anuale cu energia electrică sunt relativ mai mari decât la scenariul 3.

CHELTUIELI PENTRU MENTENANŢĂ – În conformitate cu calculele efectuate, cheltuielile cu mentenanţă sunt comparabile cu cele la scenariul 3 şi sunt mai mici decât în scenariul 2.

Scenariul 2: Realizarea instalaţiilor de climatizare cu răcire indirectă, cu înlocuirea radiatoarelor cu ventiloconvectoare cu baterii de răcire/încălzire.

Analiza tehnică a scenariului

ASIGURAREA CONFORTULUI TERMIC – Acest scenariu asigură confortul termic în încăperi în perioada de vară. În anotimpul rece, confortul termic este asigurat de instalaţia de încălzire cu radiatoare. În perioadele de tranziţie pot să apară disconforturi în zonele însorite sau cele orientate spre nord, datorită faptului ca sistemul de răcire şi sistemul de încălzire sunt sisteme centralizate care se pun în funcţiune numai când este o cerere generală de răcire sau încălzire pe întreaga clădire. S-au propus ventiloconvectoare verticale carcasate, amplasate sub parapetul ferestrelor în locul radiatoarelor din birouri, iar în sala mare de şedinţă, acestea să fie amplasate în nişe. Din punct de vedere al eficienţei răcirii şi al confortului termic interior, această amplasare este necorespunzătoare. Normativul I5-2010 nu recomanda amplasarea ventiloconvectoarele carcasate sub parapetul ferestrelor decât în încăperi unde nu există suficient spaţiu în tavanul fals şi unde nu există parapet cu o înălţime suficientă.

ESTETICA INSTALAŢIEI. – Unităţile interioare se vor monta sub parapetul ferestrelor în locul radiatoarelor din birouri. Unităţile exterioare se vor instala în curtea din spate. Agentul de răcire va fi vehiculat în instalaţiile de distribuţie existente. Din punct de vedere estetic, aspectul spaţiilor interioare faţă de situaţia actuală se menţine. Unitatea exterioară este masivă şi încurcă circulaţiile.

REDUCEREA LUCRĂRILOR DE SPARGERE PEREŢI, PLANŞEE, PARDOSELI – Datorită faptului că trebuie decopertate toate conductele de încălzire existente în clădire şi montate în pereţi, pardoseli, planşee, pentru a se verifica şi remedia starea tehnică şi calitatea izolaţiei, sunt necesare lucrări de spargeri pereţi planşee, pardoseli foarte vaste.

EFICIENŢA ENERGETICĂ SEZONIERĂ – eficienţa energetică sezonieră a acestor instalaţii este de 3,66.

POSIBILITATEA MONITORIZĂRII INSTALAŢIEI

Sunt necesare lucrări suplimentare pentru monitorizarea instalaţiilor, dar posibile numai cu investiţii suplimentare.

Analiza economică a scenariului

VALOAREA DE INVESTIŢIE – În conformitate cu evaluările anexate, valoarea de investiţie este mai mică decât în scenariul 3 şi comparabilă cu scenariul 1.

CHELTUIELILE ANUALE CU ENERGIA ELECTRICĂ – Consumul anual de energie electrică este peste consumul anual din scenariul 3. În conformitate cu calculele efectuate, cheltuielile anuale cu energia electrică sunt relativ mai mari decât la scenariul 3.

CHELTUIELI PENTRU MENTENANŢĂ – Având în vedere că se foloseşte acelaşi sistem de conducte, atât la distribuţia agentului termic pentru încălzire cât şi pentru distribuţia agentului de răcire, lucrările de mentenanţă sunt mai costisitoare, instalaţiile trebuie revizuite de două ori pe an.

Scenariul 3: Realizarea instalaţiilor de climatizare cu răcire directă, cu unităţi separate, tip multisplit, cu agent frigorific cu volum variabil, tip VRF, cu inverter pentru regim de răcire sau încălzire.

Analiza tehnică a scenariului

ASIGURAREA CONFORTULUI TERMIC– Acest scenariu asigură confortul termic în încăperi atât în perioada de vară cât şi în perioadele de tranziţie. În anotimpul rece, confortul termic este asigurat de instalaţia de încălzire cu radiatoare. În perioadele de tranziţie sistemele de climatizare pot funcţiona atât în regim de încălzire cât şi în regim de răcire, în funcţie de necesităţi. Funcţionarea în regim de încălzire implică cheltuieli mai mici decât cheltuielile cu energia termică produsă în centrala termică, până la o temperatura exterioara de -5°C. Debitul de aer al unităţilor interioare este redus, astfel încât există un risc redus de curent de aer supărător. Temperatura agentului frigorific este crescută, astfel că se produce o dezumidificare mai redusă a aerului şi refularea aerului se face la temperaturi mai ridicate, reducându-se riscul curenţilor reci de aer.

ESTETICA INSTALAŢIEI. – Unităţile interioare se vor monta în tavane false sau pe pereţi. Unităţile exterioare se vor instala în curtea din spate. Din punct de vedere estetic aceasta reprezintă cea mai bună soluţie, întrucât unităţile exterioare sunt mai suple decât în celelalte variante şi se pot alinia lângă peretele exterior, în curtea din spate. Conductele sunt cu diametre mult mai mici, diametrul maxim fiind de 35mm, iar cu izolaţie de 15mm, diametrul exterior devine 45mm.

REDUCEREA LUCRĂRILOR DE SPARGERE PEREŢI, PLANŞEE, PARDOSELI – Datorită diametrelor mici ale conductelor, spargerile necesare sunt mai reduse decât în scenariile 1 şi 2. Nu vor fi efectuate intervenţii asupra instalaţiilor de încălzire existente.

EFICIENTA ENERGETICĂ SEZONIERĂ – eficienţa energetică sezonieră medie a acestor instalaţii este de 5,33, deci cu 45% mai bună decât în variantele celelalte.

POSIBILITATEA MONITORIZĂRII INSTALAŢIEI

Sistemul de comandă şi control integrat se poate integra fără dificultate în sistemul BMS al clădirii; se poate limita astfel temperatura interioară, se poate integra senzorul de prezenta, se poate programa funcţionarea acestora. Monitorizarea instalaţiei este posibilă cu investiţii mult mai reduse decât în cazul scenariilor 1 şi 2.

Analiza economică a  scenariului

VALOAREA DE INVESTIŢIE – În conformitate cu evaluările anexate, valoarea de investiţie este cea mai mare.

CHELTUIELILE ANUALE CU ENERGIA ELECTRICĂ – Consumul anual de energie electrică este cel mai mic în acest scenariu.

CHELTUIELI PENTRU MENTENANŢĂ – În conformitate cu calculele efectuate, cheltuielile cu mentenanţa sunt comparabile cu cele de la scenariul 1 şi sunt mai mici decât la scenariul 2.

TABEL SINTETIC AL ANALIZEI SCENARIILOR PROPUSE

| Analiza scenariilor | Scenariul 1 | Scenariul 2 | Scenariul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Asigurarea confortului termic (1 min - 5 max), pondere x 2 | 3 x 2 = 6 | 1 x 2 = 2 | 5 x 2 = 10 |
| Estetica instalaţiei (1 min - 5 max), pondere x 3 | 3 x 3 = 9 | 4 x 3 = 12 | 5 x 3 = 15 |
| Reducerea la minim a lucrărilor de spargeri (1 min - 5 max), pondere x 3 | 3 x 3 = 9 | 1 x 3 = 3 | 5 x 3 = 15 |
| Eficienţa energetică sezonieră (1 min - 5 max), pondere x 2 | 3 x 1 = 3 | 3 x 1 = 3 | 5 x 1 = 5 |
| Posibilitatea monitorizării instalaţiilor (1 min - 5 max), pondere x 1 | 3 x 1 = 3 | 3 x 1 = 3 | 5 x 1 = 5 |
| Valoarea de investiţie (1 min - 5 max), pondere x 3 | 5 x 3 = 15 | 5 x 3 = 15 | 1 x 3 = 3 |
| Cheltuielile anuale cu energia electrică (1 min - 5 max), pondere x 1 | 3 x 1 = 3 | 3 x 1 = 3 | 5 x 1 = 5 |
| Cheltuieli pentru mentenanţă (1 min - 5 max), pondere x 1 | 5 x 1 = 5 | 3 x 1 = 3 | 5 x 1 = 5 |
| TOTAL SCOR | 53 | 44 | 63 |

Ca urmare, a rezultat că scorul cel mai bun l-a obţinut Scenariul 3: realizarea instalaţiilor de climatizare cu răcire directă, cu unităţi separate, tip multisplit, cu agent frigorific cu volum variabil, tip VRF, cu inverter pentru regim de răcire sau încălzire. Acesta este scenariul recomandat de proiectant, prezentând următoarele:

Avantaje:

- confortul termic cel mai bun;

- nivelul estetic cel mai ridicat, în concordanţă cu tipul şi destinaţia imobilului;

- reducerea la minim a lucrărilor de desfacere/refacere tencuieli, desfacere/refacere pardoseli, zugrăveli, şliţuri în pereţi, trecerea conductelor prin pereţi şi planşee, ţinând cont că intervenţiile vor fi făcute într-o clădire care este monument istoric de categoria A;

- eficienta energetica sezoniera ESEER cea mai ridicată;

- cheltuieli minime anuale cu mentenanţa;

- posibilitatea monitorizării instalaţiilor;

- eficienţa energetică EER cea mai bună;

- posibilitate de realizare etapizată, punera în fncţiune putându-se face imediat după realizarea fiecui tronson, nefiind condiţionată de realizarea în întregime a tuturor instalaţiilor;

- putere acustică redusă.

Dezavantaje:

Acest scenariu are valoarea de investiţie cu cca. 74% mai mare decât primele două.

Durata de realizare a investiţiei se estimează la 6 luni.

Valoarea investiţiei, varianta 3, cu TVA inclus, este de 2.231.510 lei din care C+M: 631.742 lei, echivalent cu 509.152 euro din care C+M: 144.141 euro, (la cursul de referinţă de 4,3828 lei/euro  din data de 31.01.2013), conform devizului general, anexat, elaborat de S.C. Proiect S.R.L.

VICEPREŞEDINTE					  ŞEF SERVICIU

Ovidiu Dancu                                               	         ing. Pătran Carmen