R O M Â N I A    						PROIECT

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA Nr. ___

din 31 octombrie 2007

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei

„Centrală termică la clădirea Bibliotecii Teleki, secţia de artă şi Galeria Ion Vlasiu”

Consiliul Judeţean Mureş,

Văzând expunerea de motive nr.14184/24.10.2007 a Direcţiei  Tehnice Drumuri,  Poduri Judeţene şi Investiţii  privind  investiţia „Centrală termică la clădirea Bibliotecii Teleki, secţia de artă şi Galeria Ion Vlasiu”

Potrivit prevederii art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice  locale,

În temeiul prevederilor art.97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

h o t ă r ă ş t e :

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiţiei „Centrală termică la clădirea Bibliotecii Teleki, secţia de artă şi Galeria Ion Vlasiu” , în valoarea totală de 659.185 lei din care C+M: 543.392 lei, echivalent cu  193.906 Euro din care C+M: 159.844 euro (1 euro =3,3995 lei, pentru data de 23 octombrie 2007 comunicat de BNR.).

Art.2 Pentru realizarea investiţiei răspunde conducerea Bibliotecii Judeţene Mureş cu asistenţa direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Mureş.

P R E Ş E D I N T E

Lokodi Edita Emőke

AVIZAT PENTRU LEGALITATE

SECRETAR

Ioan Togănel

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr.14184/24.10.2007

Dosar nr.VIIC/4

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei

„Centrală termică la clădirea Bibliotecii Teleki, secţia de artă şi Galeria Ion Vlasiu”

În conformitate cu programul de includere a instituţiilor de cultură în circuitul turistic al oraşului şi al judeţului şi pentru punerea în evidenţă a valorilor din patrimoniul Bibliotecii Teleki şi a Galeriei Ion Vlasiu, este nevoie de extinderea şi diversificarea activităţilor desfăşurate în clădire, asigurând condiţii optime de lucru şi de păstrare a obiectelor din dotare .

Clădirea, construită între anii 1799-1802, în stil baroc, este monument istoric şi găzduieşte pe lângă Biblioteca Teleki şi Galeria Ion Vlasiu, din colecţie făcând parte şi picturi care necesită condiţii speciale de păstrare.

În vederea realizării obiectivelor culturale propuse pentru următorii ani şi pentru asigurarea unor condiţii mai bune de depozitare a cărţilor foarte valoroase din dotarea Bibliotecii Teleki şi a lucrărilor de artă, precum şi asigurarea unor condiţii corespunzătoare de lucru şi studiere, Biblioteca Judeţeană consideră necesară reabilitarea şi modernizarea întregii clădiri. Clădirea ultima dată a fost reparată în anul 1962, astfel este nevoie de reparaţii interioare şi exterioare ample, precum şi modernizarea instalaţiei electrice interioare în întreaga clădire, acesta fiind veche, uzată fizic şi moral. Pentru asigurarea unei temperaturi şi umidităţi corespunzătoare pentru cărţi şi lucrări de artă, precum şi condiţii corespunzătoare de lucru, este nevoie de o sursă de căldură care asigură temperatură şi umiditate constantă în toate încăperile clădirii.

Având în vedere că în aripa stângă a clădirii în majoritatea încăperilor există doar sobe de teracotă cu gaz iar în unele nu este încălzire deloc, este nevoie de realizarea instalaţiei de încălzire centrală şi montarea unei centrale termice proprii pentru această porţiune de clădire.

Prin realizarea unei centrale termice proprii respectiv realizării instalaţiilor de încălzire interioare a aripei amintite mai sus se va  realiza:

- creşterea confortului termic

- asigurarea unei umidităţi constante

- funcţionarea încălzirii numai în timpul programului de lucru

- reducerea cheltuielilor de exploatare a instalaţiei de încălzire

- în zilele nelucrătoare se va realiza o încălzire de gardă

- protecţia sporită a mediului ambiant prin reducerea poluării termice prin realizarea unei centrale termice moderne

Cu ocazia realizării instalaţiei interioare de încălzire centrală se va reabilita şi o parte din instalaţia interioară de apă-canal a clădirii.

Partea de clădire în care se va realiza încălzirea centrală are regim de înălţime S+P+1E.

Centrala termică se va monta la parter, într-o încăpere recent renovată, având pereţi de zidărie de cărămidă, pardoseală de beton, planşeu din bolţi de cărămidă, şarpantă din lemn, învelitoare ţiglă, în încăpere existând şi coş de fum la care se va racorda centrala termică, pentru evacuarea noxelor rezultate.

Agentul încălzitor va fi apa caldă 80/60 C° realizat cu ajutorul a două cazane din fontă cu arzătoare atmosferice de 65 Kw, prevăzute cu protecţie la suprapresiune, la depăşirea temperaturii reglate în cazane respectiv la lipsa de gaz. Asigurarea sistemului de încălzire se va realiza printr-un vas de expansiune închis cu membrană cu o capacitate de 100 l.

Se va monta sistem de avertizare sonoră şi optică pentru depăşirea temperaturii de 95 C°  respectiv de căderea presiunii apei sub 1 bar. Pe conducta de alimentare cu gaz a centralei termice se va monta un electroventil dotat cu senzor de gaze, care se va închide la limita de 2% prezenţă gaz în aer.

Sistemul de distribuţie adoptat este bitubular cu distribuţie mixtă, din conducte de cupru. Încălzirea încăperilor se va realiza cu corpuri statice din tablă de oţel cu înălţimea de 600 mm, dimensionate funcţie de mărimea încăperilor, echipate cu termostate.

Centrala termică are nevoie de energie electrică pentru instalaţiile de iluminat, instalaţiile electrice de forţă, de avertizare, măsurare şi control, de instalaţie de paratrăznet şi de protecţie, iar instalaţia electrică existentă nu face faţă în prezent solicitării, fiind nevoie de reabilitarea instalaţiei electrice interioare în întreaga clădire. Distribuţia energiei electrice se va realiza de la tabloul electric general, care se va monta în locul celui existent. Circuitele electrice de iluminat se vor proteja la scurtcircuit şi la suprasarcină, utilizând întrerupătoare automate de joasă tensiune. Se va realiza sistemul de iluminat de siguranţă pentru evacuare, circuite de prize şi racorduri monofazice pentru echipamentele de birotică uzuale, pentru calculatoare, echipamente şi aparataj bufet şi pentru utilajele şi echipamentele din centrala termică, coloane trifazice de alimentare ale tablourilor electrice.

Pentru protecţia clădirii împotriva descărcărilor atmosferice se va prevedea două instalaţii de paratrăznet cu dispozitiv de amorsare (câte o instalaţie pe cele două aripi).		Centrala termică se va racorda la canalizarea existentă. Obiectele sanitare, o parte din conductele de apă şi canal existente în această aripă a clădirii, care sunt vechi, se vor schimba.

Valoarea totală cu TVA a obiectivului, conform studiului de fezabilitate, este: 659.185 lei din care C+M: 543.392 lei, echivalent cu  193.906 Euro din care C+M: 159.844 euro (1 euro =3,3995 lei, pentru data de 23 octombrie 2007 comunicat de BNR.).

Faţă de cele prezentate se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Centrală termică la clădirea Bibliotecii Teleki, secţia de artă şi Galeria Ion Vlasiu”.

VICEPREŞEDINTE                             DIRECTOR EXECUTIV

Alexandru P. Frătean		           	    Bochiş Nicoleta

Văzut: şef serviciu Investiţii ing. Kopacz Nicolae

Întocmit: ing. Márton Katalin

Ex: 2