### ROMÂNIA                                                          PROIECT

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR. ___

din 25 februarie 2010

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei

„Reabilitare încălzire centrală la Palatul Culturii, Tîrgu Mureş”

Consiliul Judeţean Mureş,

Văzând expunerea de motive nr.2455/19.II.2010 a Direcţiei  Tehnice Drumuri,  Poduri Judeţene şi Investiţii  privind  investiţia „Reabilitare încălzire centrală la Palatul Culturii Tîrgu Mureş”,

Potrivit prevederii art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice  locale, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art.97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare,

hotărăşte:

Art.1 Se aprobă documentaţia tehnico-economică a investiţiei „Reabilitare încălzire centrală la Palatul Culturii, Tîrgu Mureş”, cu indicatorii tehnico-economici, în valoare totală de 1.045.460 lei din care C+M 903.810 lei echivalent cu 247.910 Euro din care C+M: 188.921 Euro (1 euro=4,2171 lei curs BNR pentru data de 03.12.2009), conform devizului general cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Pentru realizarea investiţiei răspunde Administraţia Palatului Culturii cu asistenţa direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Mureş.

PREŞEDINTE					  AVIZAT PENTRU LEGALITATE

SECRETAR

Lokodi Edita Emőke

Aurelian Paul Cosma

R O M Â N I A

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr. 2455/19.II.2010

Dosar nr.VII/C3

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei

„Reabilitare încălzire centrală la Palatul Culturii Tîrgu Mureş”

Palatul Culturii, este monument istoric, figurează pe lista monumentelor istorice din judeţul Mureş la poziţia 304 MS-II-m-A-15503 şi a fost construit între anii 1911-1913 în stil secession,  având regimul de înălţime: S+P+3E, şi are suprafaţă desfăşurată de 15 325 mp.

Utilităţi: construcţia este dotată cu instalaţie de energie electrică, instalaţii de apă-canal, gaz, instalaţie de încălzire centrală, instalaţie de aer condiţionat în sala oglinzilor şi instalaţie de supraveghere interioară

Sistemul de încălzire a Palatului Culturii a fost realizat în anii 1960-62. Corpurile de încălzire sunt din fontă, iar ţevile din oţel. În anul 2007 s-a realizat o centrală termică nouă, care asigură încălzirea în întreaga clădire. Având în vedere că instalaţia interioară este veche, ţevile şi corpurile de încălzire au depuneri, neputând funcţiona la parametrii normali, creşte consumul de energie şi există pericolul de apariţie de defecte. Totodată, instalaţiile noi montate în centrala termică nouă se pot înfunda din cauza depunerilor din sistemul actual învechit.

Autoritatea contractantă doreşte reabilitarea sistemului de încălzire centrală în întreaga clădire (cu excepţia Sălii Mari, a Sălii Mici şi a Sălii de Oglinzi, unde sistemul a fost reabilitat în anii anteriori), fiind deficienţe în asigurarea încălzirii în unele camere, corpurile de încălzire fiind subdimensionate ca număr. Totodată, în cazul apariţiei unei avarii în timpul perioadei de încălzire, trebuie oprită încălzirea în întreaga clădire, golit tot sistemul pentru a realiza lucrările de reparaţii necesare. Instituţiile care funcţionează în această clădire (Administraţia Palatului Culturii, Biblioteca Judeţeană, Filarmonica de Stat, Muzeul Judeţean, Uniunea Artiştilor Plastici - săli de expoziţie, Uniunea Compozitorilor Mureş, Centrul de Informare Turistică etc, au program diferit, iar încălzirea nu se poate programa, respectiv regla după programul lor de funcţionare.

În vederea eficientizării consumului energiei şi pentru a îmbunătăţii confortul termic în interiorul clădirii, se propune reabilitarea instalaţiei interioare de apă-canal şi reabilitarea întregii instalaţii de încălzire interioară în toată clădirea Palatului Culturii.

Conform prevederilor OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, contractul de proiectare a fost atribuit SC PROIECT SRL din Tîrgu Mureş.

În studiul de fezabilitate elaborat, proiectantul a prezentat două variante de realizare a investiţiei:

- Varianta I- schimbarea în totalitate a componentelor sistemului de încălzire, cu excepţia radiatoarelor, reabilitarea instalaţilor tehnico-sanitare, a hidranţilor şi reabilitarea instalaţiei de ventilare pentru orgă

- În această variantă se vor schimba în totalitate: ţevi, fitinguri, robineţi de distribuţie, se vor monta robineţi de secţionare, de echilibrare hidraulică a sistemului de încălzire, robineţi pe tur (termostataţi) şi retur, ventile de aerisire atât pe capătul coloanelor, cât şi în punctele înalte ale instalaţiei, se vor demonta, spăla chimic, respectiv remonta radiatoarele din fontă, se vor monta aerisitoare, cele subdimensionate se vor completa cu elementele necesare, respectiv se vor completa cu corpuri de încălzire încăperile care nu îndeplinesc condiţiile de temperatură prescrise în normative, se vor înlocui conductele de distribuţie a instalaţiei de apă rece, caldă, hidranţi interiori, se vor reface finisajele la pereţi în varianta originală (suprafaţă, culoare), se va monta un sistem de filtrare şi preîncălzire a aerului care intră în sistemul de ventilare de la orga.

Această variantă presupune o investiţie în valoare totală (cu TVA inclus) de 871.610 lei din care C+M 739.970 lei echivalent cu 206.680 Euro din care C+M: 175.470 Euro (1 euro=4,2171 lei curs BNR pentru data de 03.12.2009).

- Varianta II:- schimbarea în totalitate a componentelor sistemului de încălzire, reabilitarea instalaţilor tehnico-sanitare, a hidranţilor şi reabilitarea instalaţiei de ventilare pentru orgă

- În această variantă se vor schimba în totalitate: ţevi, fitinguri, robineţi de distribuţie, se vor monta robineţi de secţionare, de echilibrare hidraulică a sistemului de încălzire, robineţi pe tur (termostataţi) şi retur, ventile de aerisire atât pe capătul coloanelor, cât şi în punctele înalte ale instalaţiei, se vor monta radiatoare noi din fontă, dimensionate conform normativelor, se vor completa cu corpuri de încălzire încăperile care nu îndeplinesc condiţiile de temperatură prescrise în normative, se vor înlocui conductele de distribuţie a instalaţiei de apă rece, caldă, hidranţi interiori, se vor reface finisajele la pereţi în varianta originală (suprafaţă, culoare), se va monta un sistem de filtrare şi preîncălzire a aerului care intră în sistemul de ventilare de la orga.

Această variantă presupune o investiţie în valoare totală (cu TVA inclus) de 1.045.460 lei din care C+M 903.810 lei echivalent cu 247.910 Euro din care C+M: 188.921 Euro (1 euro=4,2171 lei curs BNR pentru data de 03.12.2009).

Pentru ambele variante, durata de realizare a investiţiei propusă în studiu de fezabilitate este de 4 luni. Finanţarea investiţiei se va asigura din buget local.

Proiectantul propune realizarea variantei II care prevede schimbarea în totalitate a componentelor sistemului de încălzire, reabilitarea instalaţilor tehnico-sanitare, a hidranţilor şi reabilitarea instalaţiei de ventilare pentru orgă deoarece în cazul schimbării doar a coloanelor, respectiv a unor elemente de radiatoare (restul elementelor spălate doar chimic) va exista posibilitatea unei funcţionări neconforme cu cerinţele beneficiarului respectiv existând riscul ca într-o perioadă scurtă să apară defecţiuni care necesită intervenţii la corpurile de încălzire spălate chimic (ex: neetanşeităţi la nipluri, la robineţii de separare, posibilitatea ca în noul sistem de încălzire să fie antrenate depuneri care nu s-au putut spăla chimic etc).

Faţă de cele prezentate se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Reabilitare încălzire centrală la Palatul Culturii Tîrgu Mureş”, valoarea totală a investiţiei fiind 1.045.460 lei din care C+M 903.810 lei echivalent cu 247.910 Euro din care C+M: 188.921 Euro (1 euro=4,2171 lei curs BNR pentru data de 03.12.2009).

VICEPREŞEDINTE                                    DIRECTOR

Cristian Chirteş	                 		   ing. Márton Katalin

Întocmit: Pleşa Adrian, consilier, serviciul Investiţii

Văzut: Pătran Carmen, şef serviciu, serviciul Investiţii

Ex: 2