ROMÁNIA

MAROS MEGYE

MEGYEI TANÁCS

2013. március 28-i

56. számú HATÁROZAT

a Közigazgatási székhely klímaberendezésének megvalósíthatósági tanulmánya beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról

A Maros Megyei Tanács,

tekintve a Gazdasági Igazgatóság 2013.03.19-i 5174-es számú indokolását a Közigazgatási székhely klímaberendezésének megvalósíthatósági tanulmánya beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásához, valamint a szakbizottságok véleményezését,

a helyi közpénzügyekről szóló, utólag módosított és kiegészített 2006. évi 273. sz. törvény 44. cikkelye előírásainak értelmében,

az utólag módosított és kiegészített, újraközölt 2001. évi 215. sz. helyi közigazgatásról szóló törvény 97. cikkely 1. bekezdésének rendelkezései alapján,

határozza:

1. cikkely. Jóváhagyja a Közigazgatási székhely klíma-berendezésének megvalósíthatósági tanulmánya beruházás műszaki-gazdasági dokumentációját és műszaki-gazdasági mutatóit, a beruházás összértéke (HÉÁ-val) 2.231.510 lej, amelyből É+Sz: 631.742 lej, azaz 509.152 euró, amelyből É+Sz: 144.141 euró (a 2013.01.31-i 4,3828 lej/euró referencia-árfolyamon), a jelen határozat szerves részét képező mellékletbe foglalt általános költség-előirányzatnak megfelelően.

2. cikkely. A beruházás megvalósításáért a Műszaki Igazgatóság felel a Maros Megyei Tanács szakigazgatóságainak segédletével.

| Ciprian Dobre ELNÖK |  | Ellenjegyzi Aurelian-Paul Cosma JEGYZŐ |
| --- | --- | --- |

ROMÁNIA

MAROS MEGYE

MEGYEI TANÁCS

Műszaki Igazgatóság

Iktatószám: 5174/2013.03.19.

Dossziészám: IX.B/3

INDOKOLÁS

a Közigazgatási székhely klímaberendezésének megvalósíthatósági tanulmánya beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásához

A Maros Megyei Tanács tevékenysége egy műemlék épületben zajlik,  amely a Maros megyei műemlékek jegyzékében a 388 MS-II-m-A-15575 szám alatt szerepel. 1905-1907 között épült szecessziós stílusban, alakja zárt négyszög, épített felülete a talaj szintjén 2201 nm, P+F+2E+M magassági szintekkel. A következő közművekkel, felszereltséggel rendelkezik: elektromos áram, víz-csatornahálózat, fűtés és háztartási meleg-víz, a nagy gyűlésteremben szellőztető berendezés, gázüzemelésű hőközpont, légkondicionáló berendezés a kormánymegbízotti intézmény által használt irodákban, az épület bejáratait felvigyázó és monitorozó berendezés, tűzvédelmi riasztórendszer.

A fűtőberendezést 1994-1995-ben teljesen felújították. Az elosztó-rendszer acél csövekből készült. A fűtőtestek öntvényből vannak, szabályozó csapokkal ellátva. A berendezés állapota jó, a csapok jól működnek és nincsenek lerakódások vagy rongálódások.

A szellőztető berendezés a nagy gyűlésterem levegőcseréjét szolgálja. A berendezés alkotórészei: elszívó rácsok, az udvarra szerelt friss-levegő beszívó, levegőszűrők, elegyítő kamrák, fűtőtelepek, fúvóventilátorok, be- és kimeneti szellőztető rácsozatok, a levegő a teremből a padlástér felé távozik. A fűtőtelepek csatlakozásai tönkrementek. A berendezés alacsony nyomású telített gőzzel való működésre volt tervezve. Ebben a helyzetben már nem működik megfelelőképpen és új, automatizált berendezésre kell kicserélni, a meglévő szellőztető csatornák megtartásával.

Légkondicionáló berendezések csak a Prefektúra intézményének irodáiban vannak. Két félék: az épület 2. emeletén lévő klímaberendezés hőhordozója 7/12ºC-ra hűtött víz, a manzárdon található kormány-megbízotti irodákban pedig split típusú klímák vannak belső és külső egységgel, utóbbi az épület padlásán. Gyakran meghibásodnak, karbantartási költségeik magasak, nem működnek az előírt paraméterekben vagy pedig üzemképtelenek.

Figyelembe véve azt a tényt, hogy az utóbbi években a Maros Megyei Tanács közigazgatási székhelyén és a Maros Megyei Kormánymegbízotti Intézményben lévő helyiségekben nagyon meleg volt, gyakoriak lévén a 26ºC fokot meghaladó hőmérsékletek, ami zavarja a munkát, emiatt a szükség van az összes helyiség klimatizálására. A klímaberendezések szerepe, hogy a helyiségek levegőjének hőmérsékletét, nedvességtartalmát, áramlási sebességét és tisztaságát bizonyos határértékek között tartsák egész évben, az időjárástól, belső hő-kiáramlásoktól és hőfogyasztástól/termeléstől függetlenül. A belső mikroklíma paramétereinek határértékei a helyiségek rendeltetésétől, az ott folyó tevékenységek fajtájától függenek. A környezet minősége, amelyben az emberek dolgoznak, összetett hatással van rájuk, úgy  egészségügyi-higiéniai szempontból, mind pedig a munka hatásfokára.

A hideg időszakban a fűtőberendezések képesek a kért határértékek között tartani a helyiségek hőmérsékletét. A meleg szezonban a magas külső hőmérsékletek és a belső hőkisugárzások (elektromos készülékek, világítótestek, bent tartózkodó személyek) miatt szükség van a levegő lehűtésére és olyan határértékek közötti tartására, amelyek biztosítják az emberek számára megfelelő hőérzetet.

A Maros Megyei Tanács klimatizálni akarja a Marosvásárhelyi Közigazgatási Palota teljes épületét, megteremtve ezáltal sajátos tevékenysége számára az alkalmas mikroklímát. Ennek érdekében tervezési szolgáltatások beszerzésére került sor a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére, hogy kiderüljön az optimális megoldás az irodák hőmérsékletének az emberek számára megfelelő határértékek között tartására a meleg szezonban.

Az ismertetett helyzet figyelembe vételével, a tervező három változatot javasolt, az alábbiak szerint:

1. változat:

Klímaberendezések megvalósítása közvetett hűtéssel, ventilátoros konvektorokkal (fan-coil, klímakonvektor) falra vagy az álmennyezetbe szerelve, a hőhordozó 7/12ºC fokra lehűtött víz, amelyet az ingatlan hátsó udvarában elhelyezett hűtőberendezés (chiller) szolgáltat. A hideg víz keringtetésére új hálózatokat kell kialakítani. A prefektusi hivatal irodáiban lévő klímakonvektorokat rákötik erre az új hálózatra. A split típusú klímaberendezéseket felszámolják.

A meglévő szellőztetőrendszert 2 db., hűtő- és fűtőteleppel ellátott légkezelő miniközpontra cserélik. A szellőztető miniközpontok hűtőtelepei 7/12ºC fokra lehűtött vízzel működnek, amelyet az ingatlan belső udvarán elhelyezett chiller szolgáltat, ez a hűtőberendezés jelenleg a prefektúra irodáinak termeli a hűtőközeget. Ezt a chillert a hátsó udvarba költöztetik.

A beruházás értéke ebben a változatban 1.355.124 lej (HÉÁ-val), ebből É+Sz: 572.645 lej, azaz 309.191 euró, amelyből É+Sz: 130.657 euró (a 2013.01.31-i 4,3828 lej/euró referencia-árfolyamon).

2. változat:

A klímaberendezések közvetett hűtéssel készülnek, hűtőtelepes ventilátoros konvektorokat szerelnek a meglévő radiátorok helyébe, a hőhordozó 7/12ºC fokra lehűtött vagy 80/60ºC fokra melegített víz. A központi fűtés meglévő elosztóvezetékeit fogják használni. A lehűtött vizet az ingatlan hátsó udvarában elhelyezett chiller szolgáltatja. A prefektúra irodáiban lévő klímakonvektorok megmaradnak, de rákötik az új hűtött-víz hálózatra. A helyiségekben lévő split típusú klímaberendezéseket felszámolják.

A meglévő szellőztetőrendszert 2 db., hűtő- és fűtőteleppel ellátott légkezelő miniközpontra cserélik. A szellőztető miniközpontok hűtőtelepei 7/12ºC fokra lehűtött vízzel működnek, amelyet az ingatlan belső udvarán elhelyezett chiller szolgáltat, ez a hűtőberendezés jelenleg a prefektúra irodáinak termeli a hűtőközeget.

A beruházás értéke ebben a változatban 1.279.710 lej (HÉÁ-val), ebből É+Sz: 540.882 lej, azaz 291.985 euró, amelyből É+Sz: 123.410 euró (a 2013.01.31-i 4,3828 lej/euró referencia-árfolyamon).

3. változat:

A klímaberendezések közvetlen hűtéssel készülnek, multisplit típusú különálló egységekkel, változó térfogatú és hőmérsékletű, VRF típusú hűtőközeggel, a hűtő-fűtő üzemmódot inverterrel vezérlik. A beltéri egységek a falakra vagy az álmennyezetbe lesznek szerelve. A kültéri egységeket az ingatlan hátsó udvarába szerelik. Több különálló rendszer készül majd, a szükségnek megfelelő felhasználás érdekében: a helyiségek elfoglaltsági időszakai, napsütés mértéke stb. A hűtőközeget az ingatlan hátsó udvarába szerelt több kültéri egység szolgáltatja, keringtetésére pedig új elosztóhálózatok készülnek. A kormánymegbízotti intézmény irodái számára külön rendszer készül akkor, amikor a meglévő berendezések üzemképtelenné válnak, az itt található split típusú és klímakonvektoros berendezések pedig leírásra kerülnek.

A meglévő szellőztetőrendszert 2 db., fűtőtelepekkel és közvetlen tágulású hűtőtelepekkel ellátott légkezelő miniközpontra cserélik. A szellőztető miniközpontok hűtőtelepei egy különálló, VRF típusú, változó térfogatú hűtőközeggel működő, az ingatlan hátsó udvarán elhelyezett kültéri egység által szolgáltatott hűtőközeget használnak.

A beruházás értéke ebben a változatban 2.231.510 lej (HÉÁ-val), ebből É+Sz: 631.742 lej, azaz 509.152 euró, amelyből É+Sz: 144.141 euró (a 2013.01.31-i 4,3828 lej/euró referencia-árfolyamon).

A bemutatott három változat nyomán elkészült ezek műszaki és gazdasági kielemzése, a következőképpen:

A műszaki analízis kritériumai:

- a hőkomfort biztosítása;

- a berendezés esztétikuma;

- minimális szintre csökkenteni a vakolatok, padlók megbontását/ javítását, festést-mázolást, a falvájatokat, csövek átvezetéseit a falakon és födémeken;

- az ESEER (European Seasonal Energy Efficency Ratio) szezonális energiahatékonysági mutató értéke;

- a berendezések monitorozásának lehetősége.

A változatok gazdasági kielemzése

A gazdasági analízis kritériumai:

- a beruházás értéke;

- az éves villanyszámla;

- karbantartási költségek.

1. változat: Klímaberendezések megvalósítása közvetett hűtéssel,  falra vagy az álmennyezetbe szerelt ventilátoros konvektorokkal.

A változat műszaki kielemzése

HŐKOMFORT BIZTOSÍTÁSA – Csak nyáron biztosít hőkomfortot a helyiségekben. A hideg évszakban a hőkomfortról a radiátoros fűtőberendezés gondoskodik. Az átmeneti időszakokban gond lehet a napos vagy az északos helyek hőmérsékletével, mivel a hűtőrendszer és a fűtőrendszer központosított, tehát csak akkor kapcsolják be, amikor a teljes épületet hűteni vagy fűteni kell.

A BERENDEZÉS ESZTÉTIKUMA – A beltéri egységeket az álmennyezetbe vagy a falra szerelik. Esztétikai szempontból ez egy korrekt megoldás.

A használt hűtőközeg a lehűtött víz, elég szűk hőmérsékleti tartománnyal, emiatt a hűtőközeg hozama eléggé nagy kell, hogy legyen. Továbbá minden vezetéket hőszigetelni kell, a nagy átmérőjű vezetékek ajánlott szigetelési vastagsága 3 cm. Emiatt az elosztóvezetékek külső átmérője meghaladja a 160 mm-t. Ezért főleg a hűtőberendezés-közeli övezetekben a vezetékeket nem lehet a falban elrejteni. A földszinti zónákban, ahol nincs álmennyezet, a vezetékek elrejtése nem könnyű feladat. A kültéri egység nagy méretű és zavarja a közlekedést.

FAL-, FÖDÉM-, PADLÓÁTTÖRÉSEK MINIMIZÁLÁSA – A vezetékek vastagsága miatt nagyobb áttörésekre van szükség, mint a 3-as szcenárióban (S1-nél 160 mm, S2-nél – S3-nál, ford. megj. – 30 mm).

SZEZONÁLIS ENERGIAHATÉKONYSÁG – ezeknek a berendezéseknek a szezonális energiahatékonysági mutatója 3,66.

A BERENDEZÉS MONITOROZÁSI LEHETŐSÉGE

A berendezések monitorozása további munkálatokat feltételez, ami többletberuházásokat is jelentene.

A változat gazdasági elemzése

A BERUHÁZÁS ÉRTÉKE – A mellékelt becslések szerint a beruházás értéke kisebb a 3-as változaténál és hasonló a 2-eséhez.

AZ ÉVES VILLANYSZÁMLA – Az éves áramfogyasztás nagyobb a 3-as változat fogyasztásánál. A mellékelt számítások szerint az éves villanyszámla aránylag nagyobb a 3-as változaténál.

KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK – Az elvégzett számítások értelmében a karbantartás költségei hasonlóak a 3-as változatéhoz és kisebbek, mint a 2-es változatnál.

2. változat: Klímaberendezések megvalósítása közvetett hűtéssel,  a radiátorokat hűtő/fűtőtelepes ventilátoros konvektorokra cserélve.

A változat műszaki kielemzése

HŐKOMFORT BIZTOSÍTÁSA – Ez a változat nyáron hőkomfortot biztosít a helyiségekben. A hideg évszakban a hőkomfortról a radiátoros fűtőberendezés gondoskodik. Az átmeneti időszakokban gond lehet a napos vagy az északos helyek hőmérsékletével, mivel a hűtőrendszer és a fűtőrendszer központosított, tehát csak akkor kapcsolják be, amikor a teljes épületet hűteni vagy fűteni kell. Függőleges klímakonvektorokat javasoltak, az ablakpárkányok alá, az irodák fűtőtesteinek helyébe, a nagy gyűlésterembe pedig falmélyedésekbe helyezve. A hűtés hatékonyságának és a belső hőkomfort szempontjából ez az elhelyezés nem megfelelő. Az I5-2010-es szabvány nem ajánlja a ventilátoros konvektorok ablakpárkány alá helyezését csak az olyan helyiségekben, ahol az álmennyezetben nincs elegendő hely és ahol nincs megfelelő magasságú ablakpárkány.

A BERENDEZÉS ESZTÉTIKUMA – A beltéri egységeket az ablakpárkányok alá, az irodák fűtőtesteinek a helyébe szerelik. A kültéri egységek a hátsó udvarban lesznek felszerelve. A hűtőközeg keringtetése a meglévő elosztóhálózatban történik. Esztétikai szempontból a belső terek kinézete a jelenlegihez viszonyítva nem változik. A kültéri egység nagy méretű és zavarja a közlekedést.

FAL-, FÖDÉM-, PADLÓÁTTÖRÉSEK MINIMIZÁLÁSA – Mivel az épületben létező, falba, padlóba, födémbe fektetett valamennyi fűtési vezetéket ki kell födni a szigetelés műszaki állapotának leellenőrzése és helyreállítása, felújítása érdekében, ez pedig nagyméretű fal-, födém és padlótörési munkálatokat igényel.

SZEZONÁLIS ENERGIAHATÉKONYSÁG – ezeknek a berendezéseknek a szezonális energiahatékonysági mutatója 3,66.

A BERENDEZÉS MONITOROZÁSI LEHETŐSÉGE

A berendezések monitorozása további munkálatokat feltételez, ám ez többletberuházásokat is jelent.

A változat gazdasági elemzése

A BERUHÁZÁS ÉRTÉKE – A mellékelt becslések szerint a beruházás értéke kisebb a 3-as változaténál és hasonló az 1-eséhez.

AZ ÉVES VILLANYSZÁMLA – Az éves áramfogyasztás nagyobb a 3-as változat fogyasztásánál. A mellékelt számítások szerint az éves elektromos energia-fogyasztás aránylag nagyobb a 3-as változaténál.

KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK – Mivel úgy a fűtési, mind pedig a hűtési hőhordozó közeg ugyanazon a vezetékrendszeren kering, a karbantartási költségek magasabbak, a berendezéseket minden évben kétszer felül kell vizsgálni, le kell ellenőrizni.

3. változat: A klímaberendezések közvetlen hűtéssel készülnek, multisplit típusú külön egységekkel, változó térfogatú, VRF típusú hűtőközeggel, a hűtő-fűtő üzemmódot inverter váltja.

A változat műszaki kielemzése

HŐKOMFORT BIZTOSÍTÁSA – Ez a változat nyáron is és az átmeneti időszakokban is hőkomfortot biztosít a helyiségekben. A hideg évszakban a hőkomfortról a radiátoros fűtőberendezés gondoskodik. Az átmeneti időszakokban a klimatizálási rendszerek úgy fűtési, mind pedig hűtési üzemmódban is működhetnek, a szükségnek megfelelően. Amikor a külső hőmérséklet nem csökken -5ºC alá, a fűtési üzemmód költségei kisebbek, mint a hőközpontban előállított hőenergia költségei. A belső egységek levegőfúvása kicsi, így a zavaró légáramlat kockázata alacsony. A hűtőközeg hőmérséklete magas, ily módon a levegő kiszárítása, párátlanítása alacsonyabb mértékű lesz és a levegő befúvása magasabb hőmérsékleten történik, és így csökken a hideg légáramlatok kockázata.

A BERENDEZÉS ESZTÉTIKUMA – A beltéri egységek a falakra vagy az álmennyezetbe lesznek szerelve. A kültéri egységeket az ingatlan hátsó udvarába szerelik. Esztétikai szempontból ez a legjobb megoldás, mert a kültéri egységek kisebbek a másik két variánsénál és fel lehet őket sorakoztatni a fal mellett, a hátsó udvaron. A vezetékek átmérője sokkal kisebb, a legvastagabb 35 mm-es, a 15 mm-es szigeteléssel együtt a külső átmérők 45 mm-esek.

FAL-, FÖDÉM-, PADLÓÁTTÖRÉSEK MINIMIZÁLÁSA – A vezetékek kicsi átmérőinek köszönhetően, az áttörések mértéke kisebb, mint az 1-es és 2-es változatnál. A meglévő fűtőberendezéseknél nem kell beavatkozni.

SZEZONÁLIS ENERGIAHATÉKONYSÁG – ezeknek a berendezéseknek az átlagos szezonális energiahatékonysági mutatója 5,33, tehát 45%-kal jobb mint a többi változatnál.

A BERENDEZÉS MONITOROZÁSI LEHETŐSÉGE

Az integrált vezérlő és felügyelő rendszert nehézségek nélkül be lehet illeszteni az épület BMS (Building Management System) rendszerébe; határértékeket lehet megszabni a belső hőmérsékletnek, jelenlét-érzékelőt lehet beépíteni, be lehet programozni ezek működését. A berendezés monitorozásához sokkal kisebb beruházásokra van szükség, mint az 1-es és 2-es változatok esetén.

A változat gazdasági elemzése

A BERUHÁZÁS ÉRTÉKE – A mellékelt becslések szerint a beruházás értéke itt a legnagyobb.

AZ ÉVES VILLANYSZÁMLA – Az éves áramfogyasztás ennél a változatnál a legkisebb.

KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK – Az elvégzett számítások szerint a karbantartási költségek hasonlóak az 1-es változatéhoz és kisebbek, mint a 2-es változatnál.

A JAVASOLT VÁLTOZATOK KIELEMZÉSÉNEK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

| A változatok analízise | 1. változat | 2. változat | 3. változat |
| --- | --- | --- | --- |
| Hőkomfort biztosítása (min.1 – max.5), súlyozási tényező: x2 | 3x2=6 | 1x2=2 | 5x2=10 |
| Berendezés esztétikuma (min.1 – max.5), súlyozási tényező: x3 | 3x3=9 | 4x3=12 | 5x3=15 |
| Áttörések minimálisra csökkentése (min.1 – max.5), súlyozási tényező: x3 | 3x3=9 | 1x3=3 | 5x3=15 |
| Szezonális energiahatékonyság (min.1 – max.5), súlyozási tényező: x2 | 3x1=3 | 3x1=3 | 5x1=5 |
| Berendezések monitorozási lehetősége (min.1 – max.5), súlyozási tényező: x1 | 3x1=3 | 3x1=3 | 5x1=5 |
| Beruházás értéke (min.1 – max.5), súlyozási tényező: x3 | 5x3=15 | 5x3=15 | 1x3=3 |
| Éves elektromos energia költségek (min.1 – max.5), súlyozási tényező: x1 | 3x1=3 | 3x1=3 | 5x1=5 |
| Karbantartás költségei (min.1 – max.5), súlyozási tényező: x1 | 5x1=5 | 3x1=3 | 5x1=5 |
| PONTSZÁM | 53 | 44 | 63 |

A legnagyobb pontszámot tehát a 3. változat érte el: A klímaberendezések közvetlen hűtéssel készülnek, multisplit típusú különálló egységekkel, változó térfogatú, VRF típusú hűtőközeggel, a hűtő-fűtő üzemmódot inverter váltja. Ezt a változatot javasolja a tervező.

Előnyei:

- legjobb hőkomfort;

-legesztétikusabb, az épület típusával és rendeltetésével      összhangban;

- minimális szintre csökkenti a vakolatok, padlók megbontását/ javítását, festést-mázolást, a falvájatokat, csövek átvezetéseit a falakon és födémeken, tekintettel arra, hogy „A” kategóriájú műemlék épületről van szó;

- a legmagasabb ESEER szezonális energiahatékonysági mutató;

- az éves karbantartási költségek minimálisak;

- a berendezések monitorozásának lehetősége;

- a legjobb EER energiahatékonysági mutató;

- szakaszos kivitelezési lehetőség, az üzembe helyezést az egyes szakaszok elkészülése után azonnal el lehet végezni, nem kell várni az összes berendezés teljes elkészüléséig;

- alacsony zajszint.

Hátrányai:

Ennek a változatnak a beruházási értéke körülbelül 74%-kal nagyobb, mint az első kettőé.

A beruházás becsült kivitelezési időtartama 6 hónap.

A beruházás értéke a 3. változatban, HÉÁ-val (TVA-val) együtt  2.231.510 lej, ebből É+Sz: 631.742 lej, azaz 509.152 euró, amelyből É+Sz: 144.141 euró (a 2013.01.31-i 4,3828 lej/euró referencia-árfolyamon), a S.C. Proiect S.R.L. által készített, mellékelt általános költség-előirányzatnak megfelelően.

Ovidiu Dancu	Pătran Carmen mk.

ALELNÖK	SZOLGÁLATVEZETŐ

Összeállította: Pleşa Adrian

Leellenőrizte: Pătran Carmen mk.,

a Közbeszerzési és Beruházási Szolgálat vezetője

Péld.: 1