Anexa C3.1 – CRITERII ALE PROIECTELOR

# IntroducERE

În faza Master Planului s-au realizat un număr de proiecte care se bazează în întregime chiar pe datele colectate şi verificate sau pe supoziţiile făcute de Consultant. Intenţia prezentei Anexe este de a descrie supoziţiile care au dus la rezultatele prezentate în Master Plan. Ori de câte ori a fost posibil s-au utilizat datele aprobate de la proiecte similare precum proiectul instituţional SAMTID care se derulează în paralel sau lucrarea PRE-FOPIP legată direct de Crearea unei Companii a Operatorului Regional (COR).

# ASPECTE GENERALE

## Orizonturile planificării

După cum s-a sugerat prin TR Master Planul are un orizont final în anul 2037. Prin urmare se au în vedere două orizonturi:

- Etapa 1 - 2006 - 2016

- Etapa 2 - 2016 - 2037

Cu toate acestea un număr de măsuri, în special atunci când se referă la staţiile de tratare reflectă cerinţele convenite la nivel naţional. O perioadă specifică pentru implementare care reflectă respectarea Acquis-ului european diferă totuşi faţă de fazele susmenţionate.

## Legislaţia tehnică

Propunerile au scopul de a armoniza instalaţiile de apă şi apă uzată cu cerinţele directivelor UE ori de câte ori este cazul. Legislaţia cheie în vederea planificării este următoarea:

| Calitatea apei potabile | Legea nr. 458/2002, care corespunde cu directive UE 98/83/EC. |
| --- | --- |
| Apa uzată | NTPA – 011/2002, care a fost introdusă pentru armonizarea cu Directiva UE 91/271/EEC, modificată prin 98/15/CEE – Directiva privind tratarea apei uzate urbane. |
|  | NTPA-002/2002 – Norme privind descărcarea apei uzate în canalizările municipale şi/sau staţiile de tratare NTPA-001/2002 – Norme privind limitele încărcărilor pentru apele uzate industriale şi menajere care se vor deversa în receptoarele naturale |

# FURNIZAREA APEI POTABILE

## Cererea de apă

Cererile proiectate de apă în anii 2016 şi 2037 sunt evaluate pentru fiecare amplasament conform informaţiilor şi procedurilor prevăzute mai jos, situaţia pentru anii intermediari fiind interpolată.

### Cererea domestică

În baza impacturilor contorizării şi a tarifelor crescute din alte părţi, criteriile proiectelor privind cererea de apă pentru diverse categorii de consumatori sunt următoarele:

- Branşare la casă (HC): 	110	 l/zi pe cap de locuitor

- Branşare la curte (YC): 	80	 l/zi pe cap de locuitor

- Alimentările robinetelor publice (PT): 	50	 l/zi pe cap de locuitor.

În zonele rurale consumul pe cap de locuitor se aşteaptă să fie în general mai scăzut, cu excepţia cazurilor în care poate exista o utilizare mai puternică de apă pentru şeptel şi udarea grădinii. În prezent estimarea cererii atât pentru consumul populaţiei cât şi pentru adăparea animalelor (precum şi alte aspecte ale alimentării cu apă pentru zonele rurale) este stipulată în norma română P 66 – 2001. introducerea tarifelor de acoperire a costurilor va duce la o cerere mai scăzută de apă limitată la cerinţele populaţiei. Cererea de apă rurală va continua să fie satisfăcută din surse locale de apă.

Reţelele se vor proiecta pentru cererea de branşare la case asumându-se cererea maximă din viitor.

### Cererea nedomestică

#### Cererea industrială

Debitele apei uzate nedomestice din surse industriale variază în funcţie de tipul şi dimensiunea instalaţiei, gradul de reutilizare a apei şi metodele de tratarea a apei uzate în cadrul amplasamentului dacă există. Debitele cu vârfuri extrem de mari pot fi utilizate prin folosirea rezervoarelor de reţinere şi a bazinelor de egalizare din cadrul amplasamentului.

Conform METCALF&EDDY, 2003 valorile tipice de proiectare pentru estimarea debitelor din zonele industriale care nu au deloc sau care au puţine industrii de tip proces ud sunt cuprinse între 7,5 şi 14 m³/ha/d pentru dezvoltările industriale uşoare şi între 14 şi 28 m³/ha/d pentru dezvoltările industriale mijlocii. Contribuţia medie a apei uzate domestice (sanitară) din instalaţiile industriale variază între între 30 şi 95 l/angajat/d.

Ocupaţia actuală a terenului utilizat în trecut de industrii este în mare parte neclară. Consumul de apă era deci legat de numărul de angajaţi din diferitele tipuri de industrii cu relevanţă variată de apă. Se consumau 80 l pe zi pentru un angajat în industriile uscate şi se estimau 300 l per angajat şi zi pentru industriile ude.

Ca o consecinţă a celor spuse anterior se va produce cel mai probabil o continuă reducere puternică a consumului industrial din următoarele motive:

- Contorizarea estimată a consumatorilor: Toţi consumatorii cor fi contorizaţi în baza COR pentru a avea o bază sigură de contabilizare şi administrarea a cererii.

- Introducerea tarifelor de acoperire a costurilor: Va impune industriilor să optimizeze cererea de apă la cerinţele operaţionale. Se vor declanşa concepte inovatoare de reutilizare a apei şi măsuri de economisire a apei.

- Apă uşor accesibilă din surse diferite: Industriilor, în special dacă au un consum ridicat de apă, li se va solicita să negocieze cu COR termeni de furnizare specifici. Disponibilitatea surselor de apă uşor accesibile îi va determina pe unii clienţi să facă cerere direct la Apele Române pentru extracţie directă.

Abordarea bazată pe angajat a fost adoptată pentru evaluarea viitoarei cereri de apă întrucât oferă un nivel înalt de siguranţă în ceea ce priveşte proiecţiile cererii de apă.

Cererea industrială de apă va scădea probabil după introducerea contoarelor de apă şi o nouă structură tarifară în baza COR în jos spre nivelurile acceptate la nivel internaţional.

#### Cerea instituţională şi comercială

Aceasta se referă la cererea de apă a amenajărilor precum şcoli, spitale, sedii ale autorităţilor locale şi centrale, spălarea străzilor, grădini publice, etc.

Estimarea cererii se bazează în general pe evidenţele contorizate ale consumului actual, dacă sunt disponibile. În caz contrar trebuie avută în vedere estimarea dată în standardele române numerele 1343/1-95 şi 1343/2-89. cererea zilnică pentru utilizatorii majori se poate baza pe următoarele criterii:

Şcoli				50 l/elev

Birouri				30 l/angajat

Atelier/magazine			15-50 l/angajat

Spitale				250 - 450 l/pat

Hoteluri				150 l/pat

Restaurante			60 l/loc

Cererea neidentificată a consumatorilor publici va fi cuantificată utilizând câte 20% peste cererea domestică.

### Combaterea incendiilor

Se presupune că, la nivelul Master Planului, cerinţele pentru combaterea incendiilor trebuie să se încadreze în toleranţele normale pentru capacitatea sursei, depozitare, sistemele de transmitere şi distribuţie. Proiectele de detaliu trebuie să includă cerinţele SR 1343-1.

### Apa non-venit

Apa non-venit (NRW) este exprimată ca procent din totalul de apă produsă pentru sistem.  NRW include scurgeri ale sistemului, apă luată prin branşamente ilegale, imprecizii de contorizare, deversarea rezervoarelor şi utilizarea necontorizată legitimă precum cea pentru combaterea incendiilor, flushing, etc.  În absenţa unor informaţii mai detaliate privind actualele pierderi şi sistemele, se va presupune că NRW va fi redusă la cel mult 25% din totalul apei distribuite.

Cu toate acestea, în practică un simplu procent este un indicator slab al randamentului sistemului. De exemplu introducerea contorizării la consumator duce adesea la o reducere semnificativă a consumului de apă, ceea ce conduce la o creştere a procentului de NRW, deşi volumul absolut ar rămâne aproximativ acelaşi. Din acest motiv, NRW este adesea exprimată în litri per branşament pe zi.

Este recunoscut faptul că vor exista întotdeauna pierderi reale chiar şi din cel mai bun şi mai bine gestionat sistem. Pierderile Reale Anuale Inevitabile (UARL) reprezintă o măsură a celor mai scăzute pierderi reale anuale realizabile din punct de vedere tehnic de la o reţea de canalizare. UARL pentru sistem se poate estima ca:

UARL (litri/zi) = (18 x Lm + 0.8 x Nc + 25 x Lp) x P

Unde:

Lm = lungimea conductelor magistrale [km]

Nc = numărul de branşamente deservite

Lp = lungimea conductelor private deservite de la limita de proprietate la contor [km]

P = presiunea medie [m]

### Variaţii ale cererii

Factorii de vârf sezonieri şi zilnici s-au estimat din facturile din trecut şi datele producţiei. În vederea evaluării capacitatea necesară este următoarea:

- cererea zilnică  este luată ca fiind de 1,9 ori cifra medie anuală.

- trebuie concepută pentru cererea orară. Aceasta a fost luată ca fiind de 4 ori cererea zilnică medie pentru oraşe.

| cererea zilnică de vârf / cererea orară de vârf | Zone de alimentare (1000 – 5000 cap) | < 20.000 cap | < 100.000 cap | >200.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lucrări sursă, instalaţii de tratare şi sisteme principale de transmitere | 2,2 | 1,9 | 1,8 | 1,6 |
| Canalizare distribuţie | 5,5 | 4,0 | 3,0 | 2,4 |
| Damrath / Wasserversorgung, 1998 |  |  |  |  |

## Tratarea apei

### Sursele de apă

Sursele de apă sunt selectate pentru a satisface cererea zilnică maximă aşteptată pentru perioada relevantă a proiectului, inclusiv apa neluată în calcul. Acolo unde pierderile tratării sunt semnificative (de ex. la staţiile de tratare tradiţionale), acele pierderi sunt luate în calcul.

În vecinătatea lucrărilor la sursă va exista o zonă sanitară cu utilizare şi acces restricţionat, respectându-se normele în vigoare (Hotărârea de Guvern 101/1997).

### Calitatea apei brute

Calitatea apei brute trebuie să fie de natură a putea fi tratată la calitate potabilă prin mijloace tradiţionale. Substanţele toxice şi metalele grele nu trebuie să fie prezente în apa brută.

Cerinţele pentru calitatea apei brute de suprafaţă sunt date în Hotărârea de Guvern 100/2002, conformă cu Directiva europeană nr. 75/440/CEE.

### Opţiuni de tratare a apei

#### Pânza freatică

Pânza freatică este în general de calitate bună când se are în vedere pentru utilizarea în cadrul unei scheme de alimentare cu apă potabilă. Cerinţele privind posibila tratare includ:

- Aerare pentru îndepărtarea CO2 dizolvat şi reducerea pH-ului;

- Aerare plus filtrare pentru îndepărtarea fierului şi/sau mangan;

- Corectarea pH-ului, când valoarea finală nu se încadrează în intervalul recomandat.

- Dezinfectarea precaută, în mod normal clorinare pentru a asigura o alimentare bacteriologică sigură.

#### Apa de suprafaţă

Calitatea pânzei freatice variază în mod semnificativ în cele 5 judeţe. În general apa de suprafaţă va primi o tratare tradiţională ce include:

- coagulare,

- floculare,

- decantare,

- filtrare,

- dezinfectare (clorinare).

Detaliile privind tratarea se vor determina conform calităţii efective a apei brute. Criteriile generale ale proiectului pentru principalele elemente sunt următoarele:

Decantarea

Decantoarele sunt concepute în funcţie de următoarele criterii:

Decantoare orizontale		viteza = 1,0 – 1,2 m/h;

Decantoare verticale de debit		viteză ascendentă = 2,0 – 2,5 m/h.

Filtrarea rapidă a nisipului (NTU>100)

Filtre rapide de nisip		6 - 8 m3/h/m2.

Vitezele obişnuite de spălare inversă sunt cuprinse între 18 şi 50 m3/h/m2 cu un debit al aerului de aproximativ 15 - 25 m/sec.

Dimensiunile firelor pentru filtrele rapide de nisip trebuie să aibă dimensiunile efective de 0,5 mm cu un coeficient de uniformitate de 1,5. Unele instalaţii existente au medii cu o dimensiune efectivă de aproximativ 0,8 mm. Cu cât este mai mare dimensiunea firului cu atât mai mare trebuie să fie viteza de spălare inversă.

Filtrarea lentă a nisipului (NTU 25-100)

Acolo unde turbiditatea apei brute este sub 25 NTU se poate avea în vedere utilizarea filtrelor lente de nisip. Viteza de filtrare va fi cuprinsă între 0,1 şi 0,2 m3/h/m2.

Dezinfectarea (clorinarea)

Procentele de dozare trebuie să corespundă cât mai bine condiţiilor specifice din cadrul amplasamentului pentru a atinge un interval al concentraţiei reziduale de 0,2 – 0,5 mg/l clor în sistemul de distribuţie a apei.

Capacitatea de rezervă

Instalaţiile staţiei de tratare trebuie să aibă o capacitate de rezervă suficientă pentru a preveni randamentul redus pe durata curăţării şi întreţinerii diverselor componente.

### Gestionarea nămolului

Datorită conţinutului ridicat de chimicale utilizate în tratarea apei, nămolul nu va fi descărcat în râu. Instalaţia pentru spălarea apei/tratarea a nămolului trebuie să includă colectarea, decantarea, asecarea şi transportarea nămolului la evacuarea deşeurilor precum şi reciclarea apei recuperate.

## Rezervoarele

Rezervoarele operaţionale trebuie să aibă un depozit suficient pentru a acoperi diferenţa dintre cererea orară de vârf şi alimentarea efectivă de la sursă, cererile de combatere a incendiilor, şi pentru un volum de urgenţă în cazul penelor de curent, a activităţilor de reparaţii şi O&I. în general aproximativ şase-şapte ore de alimentare sunt suficiente pentru echilibrarea depozitului într-un oraş mic. Depozitarea de urgenţă va depinde de riscul nivelului la alimentare.

În vederea asigurării unor rezerve de siguranţă peste nevoia de echilibrare se recomandă ca capacitatea minimă de depozitare să se încadreze între 25% din cererea zilnică medie.

## Conductele

Conductele magistrale de transmitere de la sursă la distribuţie trebuie concepute pentru cererea zilnică maximă. Instalaţiile de depozitare la terminarea conductei de transmitere trebuie să alimenteze debitul orar de vârf din sistemul de distribuţie. Reţeaua de distribuţie va fi concepută pentru cererea orară de vârf menţionată mai devreme. Vitezele apei se vor menţine la mai puţin de 2 m/sec. materialele recomandate sunt: HDPE, DI, GRP.

## Capacităţile de rezervă

Se vor prevede foraje cu un generator pe motorină de rezervă cu sursă de energie, după cum s-a menţionat mai sus, dacă reţeaua electrică reprezintă sursa primară. Se va asigura o capacitate de rezervă a forajului de maxim 50%, cu echipare completă, în funcţie de vulnerabilitatea schemei. Staţiile de pompare-releu şi de pompare vor fi prevăzute atât cu capacitate de pompare de rezervă cât şi cu rezervă pentru sursa de energie, după cum urmează:

- capacitatea de descărcare necesară trebuie împărţită între cel puţin două unităţi egale, cu încă o unitate similară instalată ca rezervă.

- se va prevedea o capacitate completă de curent electric pentru capacitatea nominală a tuturor pompelor de serviciu care funcţionează simultan plus condiţiile de pornire.

## Contorizarea

Se presupune că în viitor toţi consumatorii vor fi contorizaţi.

## Pierderile

Pierderile de apă pentru anul de început din prognoza cererii de apă au fost adaptate la rezultatele colectării datelor şi campaniile de contorizare. Citiţi de asemenea detaliile privind rezultatele prezentate în Bilanţul Apei din Anexa C 1.

Pierderile de apă, fie că sunt legate de reţelele de producţie fie de cele de distribuţie vor fi reduse la niveluri realizabile (25% şi mai puţin pentru Pierderile Reale).

# APA UZATĂ

## Debitele canalizării

### Procentul de generare domestică

Se utilizează un curent invers („raport revenire la canalul de scurgere”) de 80% din consulul de apă.

### Apa uzată industrială

Debitele industriale se măsoară pentru fiecare fabrică majoră. Pentru alte industrii minore şi zone industriale planificate, debitele se estimează considerând că 90% din consumul de apă revine în sistemul de canalizare.

### Apa uzată instituţională

Pentru apa uzată instituţională se utilizează acelaşi curent invers („raport revenire la canalul de scurgere”) de 80% din consulul de apă la fel ca şi pentru apa uzată domestică.

### Infiltraţia şi afluxul

Multe din sistemele existente suferă de o infiltraţie excesivă. Deşi se vor prevede sisteme separate pentru noile sisteme de scurgere trebuie realizată o toleranţă pentru infiltraţia pânzei freatice şi/sau afluxului apei pluviale (chiar în sisteme separate) în sistemul canalelor de scurgere. Aceasta se bazează pe măsurările debitelor la staţia de tratarea a apei uzate, inclusiv a debitelor din timpul nopţii.

### Apa pluvială

Se vor concepe noi sisteme de canalizare în general ca sisteme separate. Acolo unde sistemele de canalizare existente necesită renovări sau înlocuiri, la nivelul master planului se va asuma în general înlocuirea acestora cu dimensiunile conductelor existente, cu excepţia cazului în care inundaţiile reprezintă o problemă cunoscută pe timp de furtună.

În faza de detaliere a proiectului, se va considera adecvată modelarea reţelelor şi estimarea debitelor pluviale de vârf în conformitate cu standardul român relevant. STAS 9470 prezintă diagrame pentru estimarea intensităţii ploii în toate zonele de ploi din România.

Se vor prevede revărsările canalelor colectoare combinate ori de câte ori supraîncărcarea hidraulică trebuie să fie de aşteptat şi pentru eliberarea sarcinii hidraulice de pe staţiile de pompare sau staţia de tratarea a apei uzate. Ori de câte ori este posibil se vor utiliza volume de reţinere pentru a evita pătrunderea primului „şuvoi” în corpul de apă naturală.

O problemă frecventă la sistemele separate este numărul ridicat de branşamente greşite. Acest lucru duce la scurgeri ale apei uzate atât în canalul colector de diametru redus cât şi sistemul de transportare a apei pluviale de diametru mare. Pe termen scurt sistemul va fi abordat ca un canal de scurgere combinat cu măsurile necesare pentru protejarea corpului de apă receptor.

### Septage

Se va acorda o încredere continuă în rezervoarele septice pentru evacuarea apei uzate în perioada următoare atât la sate cât şi în unele zone urbane. Septage se va utiliza la WWTP pentru evacuare şi permisiunea realizată pentru tratarea acestuia.

### Debite de vârf

Variaţiile zilnice şi orare ale debitelor de apă uzată din spaţiile domestice, instituţionale şi industriale vor reflecta cele pentru consumul de apă. Infiltraţia diferă în funcţie de nivelul pânzei freatice. Acesta se determină din experienţa anterioară dacă sunt disponibile evidenţe.

## Canalele de scurgere

### Capacitatea canalelor de scurgere

Noile canale de scurgere vor fi concepute pentru a face faţă debitelor de vârf pentru un orizont de planificare de minim 20 de ani în viitor de la data implementării proiectului. Dacă condiţiile locale permit şi după cum s-a menţionat mai sus, canalele de scurgere vor fi concepute exclusive pentru apele uzate (apele pluviale se vor scurge separat).

75% din capacitatea completă de scurgere calculată a conductelor se va utiliza pentru toate canalele de ape murdare.

### Materiale

Conductele din argilă vitrificată, beton, HDPE, PVC şi uPVC sunt adecvate pentru canalele de scurgere.

### Viteza minimă şi maximă

Viteza minimă va fi de 0,75 m/s pentru condiţii de debit orar maxim. Capacităţile proiectate pentru diversele dimensiuni ale canalelor de scurgere sunt prezentate mai jos.

Capacităţile proiectate ale conductelor la gradienţi minimi (Vfull = 0,75m/s)

| Diametrul conductei | Gradient | Qfull | Qdesign |
| --- | --- | --- | --- |
| (mm) | (m/100m) | (l/s) | (l/s) |
| 200 | 0.50 | 24 | 18 |
| 250 | 0.37 | 37 | 27 |
| 300 | 0.30 | 53 | 40 |
| 350 | 0.24 | 72 | 54 |
| 400 | 0.20 | 90 | 70 |
| 450 | 0.18 | 120 | 90 |
| 500 | 0.15 | 150 | 110 |
| 600 | 0.12 | 210 | 160 |
| 700 | 0.10 | 290 | 220 |
| 800 | 0.085 | 380 | 280 |
| 900 | 0.072 | 480 | 360 |
| 1000 | 0.064 | 590 | 440 |
| 1200 | 0.050 | 840 | 630 |

Vitezele maxime sunt limitate pentru reducerea abraziunii, îmbunătăţirea condiţiilor de siguranţă pentru muncitorii de canale şi asigurarea unei adâncimi adecvate pentru transportarea solidelor plutitoare. Viteza normală maximă este de 2 m/s. În împrejurări excepţionale se poate permite o viteză maximă absolută de 4 m/s.

### Diametrul minim al conductelor

Diametrele minime ale conductelor vor fi:

- 300 mm pentru canalele de scurgere combinate

250 mm pentru canalele de scurgere a apelor murdare

- 300 mm pentru canalele colectoare de apă pluvială

- 200 mm pentru branşamentele la case

### Adâncimile canalului de scurgere

Acoperirea minimă pentru orice canal de scurgere va fi în mod normal de 1,5 m cu excepţia cazului în care condiţiile amplasamentului dictează o acoperire mai mică, însă întotdeauna cel puţin adâncimea de îngheţ.

Adâncimea maximă de inversare va fi în mod normal de 6,0 m.

### Gurile de vizitare

Gurile de vizitare şi căminele de vizitare vor fi prevăzute la toate coturile şi îmbinările de pe orice conductă gravitaţională.

## Staţiile de pompare ale canalizării

Principale tipuri de staţii de pompare a ale canalizării sunt submersibile şi cu udare bună/uscare bună. Soluţia optimă pentru fiecare locaţie va fi specifică amplasamentului însă în general, pentru debite sub 250m3/h, se vor utiliza staţiile de pompare submersibile.

Capacitatea staţiei de pompare se va calcula pe baza debitului maxim sezonier sin toate canalele de scurgere, care descarcă la staţie la orizontul proiectului.

Se vor prevede pompe de rezervă la un procent minim de 25% din pompele de serviciu (adică o pompă de rezervă la 4 pompe de serviciu), dar cu un minim de 1 pompă de rezervă. Comanda pompelor va fi complet automată.

## Conductele magistrale de pompare (conducte de presiune)

Viteza minimă de ridicare a conductei magistrale va fi de 0,6 m/s iar cea maximă de 3,0 m/s. Diametrul minim al conductei magistrale de ridicare va fi în mod normal de 100 mm. Diametrul se va alege pentru minimizarea posibilităţii ca canalul de scurgere să devină septic.

## Tratarea apei uzate şi a nămolului

### Parametrii principali ai proiectului de tratare a apei uzate

Debitele trebuie calculate după cum se descrie mai sus. WWTP va fi prevăzută cu o capacitate hidraulică de până la de trei ori debitul de vârf pe timp uscat. Prevederea se va face pentru descărcarea debitelor pluviale în exces în cursurile de apă naturală.

Încărcări

Încărcările de poluare pentru apa uzată domestică se vor baza pe următoarele încărcări p cap de locuitor:

| Parametru | Intervalul de valori | Valoarea de proiectare aleasă |
| --- | --- | --- |
| Încărcare organică | 54 – 65 g BOD5 /c.d | 60 g BOD5 /c.d |
| Încărcare Solide Suspendate | 65 – 90 g SS/c.d | 70 g SS/c.d |
| Total azot | 6 - 14 g Ntot/c.d | 14 g Ntot/c.d |
| Total fosfor | 1 - 4 g P/c.d | 2 g P/c.d |

Apa uzată instituţională/comercială se presupune a avea aceeaşi concentraţie de încărcare ca şi apa uzată şi o infiltraţie de 10% din acea concentraţie.

Încărcările de poluare industrială sunt specifice fiecărei fabrici. În funcţie de producţia respectivei industrii, se impune instalaţia de pre-tratare, astfel încât apa uzată descărcată în canalizarea publică să fie conformă cu norma în vigoare.

Standardele privind descărcarea efluenţilor trataţi

Principalii parametrii pentru standardele privind efluenţii din Directive europeană 91/271 (Directiva privind tratarea apei uzate urbane) inclusă în norma română NTPA 001/2002.

### Cantităţile de nămol

Cantităţile de nămol vor varia în funcţie de proces. Cantităţile obişnuite de nămol din diferitele procese utilizate pentru planificare sunt următoarele:

- Depunere primară 				0,04 kg/cap/d

- Nămol activat tradiţional 			0,06 kg/cap/d

(după depunerea primară)

- Tub de oxidare					0,07 kg/cap/d

- Bazin de stabilizare				0,0005 kg/cap/d

### Procesele de tratare a apei uzate

În etapa de planificare se presupune că toate lucrările trebuie să beneficieze de tratare preliminară, primară şi secundară. Procentele de înlăturare estimate ale CBO5, ale solidelor suspendate (SS) şi ale coliformelor fecale în diferite faze ale procesului de tratare sunt prezentate mai jos.

| Etapă/Parametru Tratare | % procent de îndepărtare în sau după fiecare etapă |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CBO5 | SS | Coliforme fecale |
| Preliminară (sortare, îndepărtarea granulaţiei, etc.) | 0 | 0-10 | 0 |
| Primară (depunere) | 30 | 60 | 0-1 îndepărtare log |
| Secundară (tratare biologică) | 95-98% după secundară | 95-98% după secundară | 1-2 îndepărtare log |

### Tratarea terţiară

Tratarea terţiară este definită ca fiind îndepărtarea nutrienţilor şi dezinfectarea efluentului final. Expresia „îndepărtarea nutrienţilor” se referă la nivelul de tratare necesar dincolo de tratarea secundară tradiţională de înlăturare a constituenţilor vizaţi inclusiv a nutrienţilor (Azot şi Fosfor). Întrucât toate apele române au fost clasificate ca fiind „sensibile” în termenii Directivei UE privind tratarea apei uzate urbane, toate staţiile pentru aglomerările cu o populaţie ce depăşeşte 10.000 de locuitori vor necesita în final îndepărtarea Azotului şi a Fosforului.  Aceasta se poate cupla cu tratarea secundară.

Nutrienţii pentru care există o preocupare majoră sunt Azotul şi Fosforul. Aceştia pot fi îndepărtaţi prin mijloace biologice sau chimice, sau o combinaţie a acestor procese. În multe cazuri procesele de îndepărtare a nutrienţilor sunt cuplate cu tratarea secundară.

### Tratarea nămolului

Tipurile de nămol produse la o WWTP variază ca şi conţinut de concentraţie de solide şi conţinut de încărcare organică. Tratarea nămolului depinde de tipul nămolului. Principalele procese de tratare a nămolului aplicate diverselor tipuri de nămol sunt prezentate mai jos:

| Categorii de nămol / metode de tratare | Nămol primar | Nămol secundar | Nămol combinat primar şi secundar |
| --- | --- | --- | --- |
| Îngroşare | X | X | X |
| Digestie | X |  | X |
| Îngroşare mixtă |  |  | X |
| Asecare | X | X | X |

Reutilizarea nămolului ca fertilizator în agricultură are un potenţial semnificativ şi este cea mai preferată opţiune din punct de vedere ecologic. Dacă pe termen lung nămolul se va reutiliza în agricultură atunci se recomandă ca nămolul să fie tratat la un nivel care respectă standardul american EPA Clasa A. Metodele de tratare pentru respectarea standardului Clasei A includ stabilizarea cu var, pasteurizarea, digestia, uscarea termică şi uscarea solară.

### Opţiunile procesului

#### Staţii de epurare RBC

Intervalul obişnuit al debitului : 1000 - 6000 PE (150 m3/d - 900 m3/d)

Încărcarea minimă ţintă (ca procent din încărcarea proiectată): nu există un minim

Încărcarea maximă susţinută admisă (ca procent din încărcarea proiectată): 110%.

Configuraţia staţiilor de epurare RBC propuse

| Proces Unitate/Etapă/Articol | Detaliile propunerii şi comentarii |
| --- | --- |
| Staţie de pompare de intrare | Staţie de pompare centrifugală de tip submersibil. (1 SP, însă nu întotdeauna necesară) |
| Rezervor septic | Rezervor de balansare cu o capacitate de 2,5% din debitul mediu pentru tratare. |
| Tratare preliminară Site: Îndepărtarea nisipurilor: Măsurarea debitului: | Site cu bare înclinate mecanic (1 set in fiecare din cele 2 canale) Canale nisipuri cu viteză constantă (2 canale – curăţate manual) Canale Parshall pentru măsurarea debitului (1 în fiecare din cele 2 canale) |
| Cameră de distribuţie a debitului | Cameră deversor (1 cameră) |
| Tratare primară | Rezervor Imhoff – îndepărtarea hidrostatică de nămolului la SP nămol (1 per modul) |
| Tratare secundară Biologică: Depunere: | Contactori biologici rotativi (1 per modul) Rezervor tradiţional circular de depunere primară (1 per modul) – îndepărtarea hidrostatică a nămolului la SP nămol |
| Tratarea nămolului SP nămol Îngroşarea nămolului Asecarea nămolului | Pompe centrifugale roată şurub – descărcare la Decantorul de nămol (1 SP) Decantor tradiţional gard picheţi (2 rezervoare) Apăsări bandă (1 linie) |
| Dezinfectare | Rezervor de contact cu clorul (Hipoclorit de Sodiu – 1 rezervor) |
| Deversare | Deversare gravitaţională (1 linie) |

#### Staţii de epurare prin aerare extinsă

Intervalul obişnuit al debitului: 6000 - 20000 PE (900 m3/d - 3000 m3/d)

Încărcarea minimă ţintă (ca procent din încărcarea proiectată): 80% (sunt posibile încărcări mai reduse dar cu eficienţă energetică redusă).

Încărcarea maximă susţinută admisă (ca procent din încărcarea proiectată): 120%.

Configuraţia staţiilor de epurare prin aerare extinsă propuse

| Proces Unitate/Etapă/Articol | Detaliile propunerii şi comentarii |
| --- | --- |
| Staţie de pompare de intrare | Staţie de pompare centrifugală de tip submersibil. (1 SP, însă nu întotdeauna necesară) |
| Rezervor septic | Rezervor de balansare cu o capacitate de 2,5% din debitul mediu pentru tratare. |
| Tratare preliminară Site: Îndepărtarea nisipurilor/grăsimii: Măsurarea debitului: | Site cu bare înclinate mecanic (1 set in fiecare din cele 2 canale) Canale nisipuri aerate cu deflectoare (2 canale – curăţate mecanic) Canale Parshall pentru măsurarea debitului (1 în fiecare din cele 2 canale) |
| Cameră de distribuţie a debitului | Cameră deversor (1 cameră) |
| Tratare primară | (Nu există) |
| Tratare secundară Biologică: Depunere: | Rezervor aerare cu difuzoare fine de bule (1 per modul) Rezervor tradiţional circular de depunere primară (1 per modul) – îndepărtarea hidrostatică a nămolului la SP nămol |
|  | Suplimentar pentru îndepărtarea nutrienţilor (dimensiunile rezervoarelor de mai sus râmăm constante)(1) Rezervor anoxic cu amestecătoare submersibile (1 per modul) Rezervor anaerob (1 per modul) Rezervor anoxix endogen (1 per modul) |
| Tratarea nămolului SP nămol Îngroşarea nămolului Asecarea nămolului | Pompe centrifugale roată şurub – descărcare la Decantorul de nămol (1 SP) Decantor tradiţional gard picheţi (1 rezervor) Apăsări bandă (1 linie) |
| Dezinfectare | Rezervor de contact cu clorul (Hipoclorit de Sodiu – 1 rezervor) |
| Deversare | Deversare gravitaţională (1 linie) |

- Îndepărtarea nutrienţilor este necesară atunci când efluentul este descărcat într-un receptor sensibil.

#### Staţii de epurare cu tub de oxidare

Intervalul obişnuit al debitului: 10000 - 60000 PE (1500 m3/d - 9000 m3/d)

Încărcarea minimă ţintă (ca procent din încărcarea proiectată): 70% (sunt posibile încărcări mai reduse dar cu eficienţă energetică redusă).

Încărcarea maximă susţinută admisă (ca procent din încărcarea proiectată): 120%.

Configuraţia staţiilor de epurare cu tub de oxidare propuse

| Proces Unitate/Etapă/Articol | Detaliile propunerii şi comentarii |
| --- | --- |
| Staţie de pompare de intrare | Staţie de pompare centrifugală de tip submersibil. (1 SP, însă nu întotdeauna necesară) |
| Rezervor septic | Rezervor de balansare cu o capacitate de 2,5% din debitul mediu pentru tratare. |
| Tratare preliminară Site: Îndepărtarea nisipurilor/grăsimii: Măsurarea debitului: | Site cu bare înclinate mecanic (1 set in fiecare din cele 2 canale) Canale nisipuri aerate cu deflectoare (2 canale – curăţate mecanic) Canale Parshall pentru măsurarea debitului (1 în fiecare din cele 2 canale) |
| Cameră de distribuţie a debitului | Cameră deversor (1 cameră) |
| Tratare primară | (Nu există) |
| Tratarea secundară Biologică: Depunere: | Tuburi de oxidare cu aeratoare de suprafaţă (1 per modul) Rezervor tradiţional circular de depunere primară (1 per modul) – îndepărtarea hidrostatică a nămolului la SP nămol |
|  | Suplimentar pentru îndepărtarea nutrienţilor (dimensiunile rezervoarelor de mai sus râmăm constante)(1) Rezervor anaerob (1 per modul) |
| Tratarea nămolului SP nămol Îngroşarea nămolului Asecarea nămolului | Pompe centrifugale roată şurub – descărcare la Decantorul de nămol (1 SP) Decantor tradiţional gard picheţi (2 rezervoare) Apăsări bandă (2 linii) |
| Dezinfectare | Rezervor de contact cu clorul (Hipoclorit de Sodiu – 1 rezervor) |
| Deversare | Deversare gravitaţională (1 linie) |

(1) Îndepărtarea nutrienţilor este necesară atunci când efluentul este descărcat într-un receptor sensibil.

#### Staţii de epurare tradiţionale cu nămol acţionat

Intervalul obişnuit al debitului: 50000 PE şi mai mult (7500 m3/d şi mai mult)

Încărcarea minimă ţintă (ca procent din încărcarea proiectată): 70% (sunt posibile încărcări mai reduse dar cu eficienţă energetică redusă). Încărcarea maximă susţinută admisă (ca procent din încărcarea proiectată): 120%.

Configuraţia staţiilor de epurare tradiţionale cu nămol activat propuse

| Proces Unitate/Etapă/Articol | Detaliile propunerii şi comentarii |
| --- | --- |
| Staţie de pompare de intrare | Staţie de pompare centrifugală de tip submersibil. (1 SP, însă nu întotdeauna necesară) |
| Rezervor septic | Rezervor de balansare cu o capacitate de 2,5% din debitul mediu pentru tratare. |
| Tratare preliminară Site: Îndepărtarea nisipurilor/grăsimii: Măsurarea debitului: | Site cu bare înclinate mecanic (1 set in fiecare din cele 2 canale) Canale nisipuri aerate cu deflectoare (2 canale – curăţate mecanic) Canale Parshall pentru măsurarea debitului (1 în fiecare din cele 2 canale) |
| Cameră de distribuţie a debitului | Cameră deversor (1 cameră) |
| Tratare primară | Rezervor tradiţional circular de depunere primară (1 per modul) – îndepărtarea hidrostatică a nămolului la SP nămol |
| Tratare secundară Biologică: Depunere: | Rezervor de aerare cu difuzoare fine de bule (1 per modul) Rezervor tradiţional circular de depunere primară (1 per modul) – îndepărtarea hidrostatică a nămolului la SP nămol |
|  | Suplimentar pentru îndepărtarea nutrienţilor (dimensiunile rezervoarelor de mai sus râmăm constante)(1) Rezervor anoxic cu amestecătoare submersibile (1 per modul) Rezervor anaerob (1 per modul) Rezervor anoxic endogen (1 per modul) |
| Tratarea nămolului SP nămol: Decantarea nămolului: Digestia nămolului: Asecarea nămolului: | Pompe centrifugale roată şurub – descărcare la Decantorul de nămol (1 SP) Bazin de fermentare anaerobă (2 linii) Decantor tradiţional gard picheţi (2 rezervoare) Apăsări bandă (1 linie) |
| Dezinfectare | Rezervor de contact cu clorul (Hipoclorit de Sodiu – 1 rezervor) |
| Deversare | Deversare gravitaţională (1 linie) |

(1) Îndepărtarea nutrienţilor este necesară atunci când efluentul este descărcat într-un receptor sensibil.

Tehnologia apei uzate, tratare şi reutilizare, Ediţia a 4-a, Mc Graw Hill, 2003