## ANEXA C 2:	Tehnologii de tratare a apei uzate

# REZUMAT

Anexa C2 cuprinde o descriere a proceselor generale de tratare, care par a fi cele mai adecvate având în vedere concentraţiile necesare de efluenţi conform Directivei privind tratarea apei uzate urbane 91/271/EEC şi având în vedere aspectele operaţionale şi economice. În sfârşit, şi ca urmare a trecerii generale în revistă a diferitelor opţiuni de tratare, se va face o recomandare pentru procesele de tratare, care trebuie alese, în funcţie de capacităţile necesare ale diferitelor instalaţii de tratare a apei uzate.

# PrincipII DE BAZĂ

## Cerinţe privind tratarea

În general, există o gamă largă de procese de tratare a apei uzate care au fost dezvoltate în ultimele decade. Acestea pot fi clasificate după

a.) diferitele cerinţe privind tratarea,

b.) diferitele soluţii de proiectare a proceselor în vederea realizării acestor cerinţe privind tratarea

c.) diferitele tehnologii în vederea realizării acestor cerinţe privind tratarea

Pentru identificarea proceselor de tratare care par a fi adecvate pentru diversele aplicaţii, trebuie verificate mai întâi cerinţele privind tratarea.

Cerinţele privind tratarea sunt în funcţie de liniile directoare legale. În cazul de faţă este relevantă Directiva privind tratarea apei uzate urbane 91/271/CEE. Aici, diferitele cerinţe privind tratarea au fost definite în funcţie de a.) sensibilitatea zonei în care apa uzată tratată va fi descărcată şi b.) capacitatea selectată a staţiei de tratare a apei uzate.

Directiva privind tratarea apei uzate urbane face distincţia între I) Zonele sensibile, II) Zonele normale şi III) zonele mai puţin sensibile (apele de coastă). Regiunea în cauză se încadrează în zona sensibilă.

Capacitatea staţiei de tratare a apei uzate este clasificată în funcţie de numărul de locuitori care sunt legaţi la staţia de tratare a apei uzate. Încărcările de apă uzată provenite din industrie vor fi avute în vedere prin convertirea acestor încărcări în echivalenţi ai populaţiei.

Având în vedere aceste principii ale cerinţelor privind tratarea apei uzate, descrisă ca concentraţii de efluenţi sau în procent de reducere, sunt următoarele, în funcţie de capacitatea staţiei de tratarea a apei uzate.

| Capacitatea WWTP [p.e.] | 0 – 1.999 *) |  | 2.000 – 10.000 |  | 10.001 – 100.000 |  | > 10.0000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ce [mg/l] |  [%] | ce [mg/l] |  [%] | ce [mg/l] |  [%] | ce [mg/l] |  [%] |
| CBO5 |  |  | 25 | 70-90 | 25 | 70-90 | 25 | 70-90 |
| CCO |  |  | 125 | 75 | 125 | 75 | 125 | 75 |
| TSS |  |  | 60 | 70 | 35 | 90 | 35 | 90 |
| Total fosfor |  |  |  |  | 2 | 80 | 1 | 80 |
| Total azot |  |  |  |  | 15 | 70-80 | 10 | 70-80 |

*) exclusiv „tratare adecvată”

Definiţii:

| e.p. | = | Echivalent populaţie |
| --- | --- | --- |
| ce | = | Concentraţie maximă de efluenţi |
|  | = | Procent minim de reducere |
| CBO5 | = | Cerere Biologică de Oxigen |
| CCO | = | Cerere Chimică de Oxigen |
| TSS | = | Total solide suspendate |

## Cerinţe operaţionale

Pe lângă randamentul necesar al staţiei de tratare a apei uzate conform cerinţelor privind efluenţii, există aspecte operaţionale care trebuie avute în vedere la compararea diferitelor staţii de tratare a apei uzate.

Aceste aspecte sunt cel puţin:

- Tehnologia stabilă a procesului

Disfuncţionalităţile staţiilor de tratare a apei uzate pot provoca pagube majore pentru mediu la primirea apelor precum moartea peştilor, creşterea masivă a algelor etc. Aceste pagube pot fi la rândul lor cauza acţiunilor legale precum cererea de despăgubire etc.

În plus, trebuie avut în vedere faptul că procesele biologice care constituie de obicei baza opţiunilor adecvate de tratare a apei uzate municipale, au nevoie de perioade relativ mai mari de revenire după defectări şi de recuperare a întregii capacităţi de tratare.

Şi în sfârşit, staţiile de tratare a apelor uzate trebuie să funcţioneze în mod corespunzător chiar şi în absenţa personalului operator.

Din aceste motive, procesul de tratare selectat trebuie să fie unul de tip stabil, ceea ce înseamnă că diferitele debite şi încărcări nu au nici o influenţă asupra randamentului staţiei de tratare.

- Alcătuirea modulară

Pentru a răspunde la modificările în ceea ce priveşte calitatea şi compoziţia apei uzate şi creşterea randamentului tratării în cazul cerinţelor regionale specifice, instalaţia trebuie concepută modular.

Pe lângă aceasta, alcătuirea modulară permite scoaterea din funcţiune a liniilor unice în caz de urgenţă sau pentru reparaţii de întreţinere.

În plus, pentru instalaţiile mai mari de tratarea a apei uzate, alcătuirea modulară poate fi utilizată pentru exploatarea diferitelor linii cu parametrii diferiţi în vederea comparării acestora şi optimizării randamentului tratării şi a costurilor pentru tratare.

- Procesul de tratare stabilit şi bine cunoscut

În final, procesul de tratare ales trebuie să fie stabilit şi bine cunoscut, ceea ce înseamnă că ar trebui să existe numeroase instalaţii de referinţă cu randament de tratare aprobat pentru aplicări similare.

Personalul de operare trebuie să fie în stare să facă schimb de experienţe cu colegii în cazul unor disfuncţionalităţi sau în vederea optimizării instalaţiilor. Poate fi chiar interesant să se utilizeze în comun piese de schimb şi – dacă este cazul – să se combine contractele de servicii pentru echipamente speciale.

## Cerinţe economice

Desigur proiectul de tratare selectat trebuie să conducă la o exploatare economică, întrucât costurile operaţionale sunt legate de tarifele pentru apa uzată.

Această cerinţă generală nu este legată doar de costurile de investiţii care au un impact asupra costurilor de refinanţare ci şi asupra costurilor operaţionale.

Costurile operaţionale pot fi şi ele împărţite pe următoarele grupe:

- Costuri energetice

- Costuri de personal

- Costuri de întreţinere şi piese de schimb

- Costuri de chimicale sau furnituri suplimentare

Din acest motiv trebuie acordată o atenţie specială gradului de echipare mecanică şi electrică şi eficienţei echipamentelor care se vor instala.

Adesea, echipamentele mecanice şi electrice cu costuri de investiţii scăzute corespund unei eficienţe scăzute, prin care echipamentele cu costuri de investiţii mai ridicate pot atinge o eficienţă mai mare, ceea ce duce la costuri operaţionale mai scăzute. În funcţie de dimensiunea instalaţiei de tratare a apei, trebuie apoi să se decidă dacă costurile investiţiei vor fi compensate prin costurile operaţionale mai scăzute.

# OPŢIUNI DE TRATARE

## Procese biologice aerobe suspendate de creştere

### Lagune aerate

Scurtă descriere

Lagunele aerate sunt bazine de pământ relativ superficiale prevăzute cu echipamente de aerare sub formă de aeratoare sau ventilatoare mecanice de suprafaţă şi difuzoare cu bule fine scufundate. Echipamentele de aerare se utilizează pentru a furniza oxigenul necesar procesului şi menţinerii solidelor biologice în suspensie pentru realizarea contactului apei uzate şi a nămolului biologic.

Datorită materiilor organice care fac parte din apa uzată, se va forma un nămol biologic în interiorul lagunelor aerate. Acest nămol se utilizează pentru eliminarea biologică a compuşilor apei uzate.

Lagunele aerate sunt concepute fie pe bază de scurgere fără reciclarea nămolului biologic fie cu reciclarea biomasei din bazinul de sedimentare extern, similar procesului nămolului activat (vezi mai jos).

Concentraţia biomasei este relativ scăzută comparativ cu procesul nămolului activat (vezi mai jos). Din acest motiv timpul necesar de reţinere a apei uzate care trebuie tratată biologic este relativ lung.

În funcţie de alegerea fie a bazei de scurgere fie a reciclării solidelor biologice, nămolul care se va produce ca urmare a procesului biologic trebuie înlăturat din sedimentarea unei lagune externe (bază de scurgere) sau din unitatea de reciclare a solidelor.

### Procesul nămolului activat

Scurtă descriere

Procesul nămolului activat este relativ similar cu procesul lagunelor aerate cu reciclarea biomasei după cum s-a descris mai sus.

Datorită compuşilor organici şi anorganici ai apei uzate, creşterea nămolului biologic va fi iniţializată. Această biomasă, aşa numitul nămol activat, intră în contact cu apa uzată în condiţii aerobe. Oxigenul necesar condiţiilor aerobe poate fi livrat fie prin aeratoare fie prin ventilatoare de suprafaţă în combinaţie cu difuzoarele cu bule fine scufundate.

După procesul de purificare biologică, nămolul activat trebuie separat de apa uzată tratată biologic. Acest proces se realizează într-un rezervor de sedimentare în care nămolul activat se va depune şi apa uzată tratată va fi înlăturată prin baraje deversoare.

În vederea menţinerii procesului biologic şi obţinerii unei concentraţii mai mult sau mai puţin constantă a biomasei în interiorul rezervorului de aerare, nămolul activat trebuie să fie reciclat la rezervorul de aerare ca aşa numitul nămol activat de revenire. Datorită alimentării constante cu materii organice a apei uzate, cantitatea de nămol va creşte. Acest surplus de nămol trebuie înlăturat ca aşa numitul nămol activat rezidual, în scopul menţinerii unei cantităţi constante de nămol activat în interiorul sistemului.

În locul utilizării lagunelor, acest proces se desfăşoară în rezervoare de oţel sau beton armat. Aplicarea unui rezervor de sedimentare tehnică cu sau fără raclor mecanic de nămol permite concentraţii sensibil mai mari ale biomasei. Din acest motiv, volumul specific al rezervorului de aerare pentru tratarea apei uzate este mult mai mic comparativ cu lagunele aerate.

După cum s-a descris mai sus, procesul nămolului activat este legat de continua producere de nămol activat rezidual. La condiţiile aerobe, acest nămol prezintă o activitate biologică ridicată. Pentru tratarea adecvată a nămolului şi evacuarea nămolului, nămolul activat rezidual trebuie stabilizat ceea ce înseamnă că conţinutul materiilor organice este relativ scăzut iar activitatea biologică este şi ea scăzută.

Aerarea extinsă

O soluţie de stabilizare a nămolului este aşa numita aerare extinsă. Aici se combină două procese: procesul de tratarea aerobă a apei uzate după cum s-a descris mai sus şi stabilizarea nămolului. Acest lucru se va obţine prin extinderea timpului de reţinere a nămolului activat în interiorul rezervorului de aerare în acest fel, care – pe lângă procesul de purificare – are loc un proces biologic de stabilizare prin încărcarea relativ redusă specifică a nămolului şi prin aerarea extinsă a nămolului activat.

Stabilizarea anaerobă separată a nămolului

Aerarea extinsă este un simplu instrument de stabilizare a nămolului fără rezervoare separate, prin lărgirea volumului rezervorului de aerare. Totuşi, aceasta înseamnă costuri de investiţie mai mari şi costuri operaţionale mai mari din cauza surplusului de aer necesar pentru procesul de stabilizare.

Stabilizarea anaerobă separată a nămolului este un proces alternativ. Aici nămolul va fi înlăturat din sistemul biologic aerob şi va fi transportat în rezervoare anaerobe separate, aşa numitele bazine de fermentare. Păstrând nămolul activat în condiţii anaerobe pentru o anumită perioadă de timp şi la o anumită temperatură, se va instala procesul de digestie. Materiile organice vor fi înlăturate de micro-organisme anaerobe. Acest proces este legat de producerea biogazului care se poate utiliza pentru generarea căldurii necesare menţinerii temperaturii necesare în interiorul digestiei şi – dacă este cazul – pentru recuperarea energiei electrice.

## Procese biologice aerobe fixe de creştere

### Biofiltre

Spre deosebire de procesele susmenţionate în care materialul biologic este suspenda, biofiltrele se bazează pe micro-organisme fixe care cresc pe materialul de etanşare instalat în interiorul biofiltrului.

Apa uzată care urmează a fi tratată va fi distribuită mai mult sau mai puţin omogen peste materialul de etanşare. Pentru aceasta se utilizează de obicei distribuitori rotativi cu conducte perforate. Pentru biofiltrele dreptunghiulare, se utilizează de obicei un sistem de distribuţie prin conducte perforate. Procesul de tratare are loc în timp ce apa uzată curge peste biopelicula ataşată, care va creşte pe suprafaţa materialului de etanşare.

Materialele de etanşare obişnuite sunt pietrele sau modulele de plastic.

Oxigenul necesar pentru acest proces aerob va fi transmis prin orificii situate la baza biofiltrului. Prin acesta aerul se va scurge în direcţia opusă a apei uzate.

După trecerea biofiltrului, apa uzată tratată conţine parte din biomasă care va fi spălată de pe materialul de etanşare. Din acest motiv trebuie prevăzut un rezervor de sedimentare similar acelor rezervoare de sedimentare ale procesului nămolului activat după biofiltru pentru a separa nămolul biofiltrului, care este egal cu surplusul de nămol al acestui proces, de la apa uzată tratată.

Nămolul biofiltrului fiind înlăturat din rezervorul de sedimentare trebuie stabilizat separat.

Pentru a evita blocarea materialului de etanşare a biofiltrului de solidele apei uzate brute biofiltrele pot fi utilizate doar în combinaţie cu rezervoarele de sedimentare primară. Aceste structuri sunt pentru înlăturarea solidelor înainte de tratarea biologică prin simplul proces de sedimentare.

### Contactori biologici rotativi

Un alt tip de proces biologic aerobic fix de creştere este procesul aşa numiţilor contactori biologici rotativi. Un contactor biologic rotativ contră dintr-o serie de discuri circulare de plastic puţin distanţate care se scufundă în apa uzată şi se rotesc prin aceasta. Discurile sunt scufundate doar parţial. Din acest motiv şi datorită rotaţiei acţionate de un motor electric, conectat la axa discurilor, se va realiza aerarea apei uzate şi a biopeliculei.

Discurile sunt instalate fie în rezervoare de beton armat fie în rezervoare de oţel, ceea ce se obişnuieşte în special pentru staţiile de tratarea a apei uzate de dimensiuni mai mici, întrucât aceste unităţi pot fi furnizate ca module prefabricate.

Ca şi biofiltrele, nămolul biologic fiind spălat trebuie îndepărtat prin rezervoarele de sedimentare care trebuie prevăzute după contactorii biologici rotativi.

Şi în mod similar biofiltrelor, contactorii biologici rotativi necesită pre-tratare mecanică prin rezervoarele de sedimentare pentru evitarea blocajelor dintre discuri.

## Altele

### Procese biologice anaerobe suspendate de creştere

#### Bazine facultative de apă uzată

Bazinele anaerobe de apă uzată sunt lagune fără echipamente tehnice de aerare. Oxigenul va fi introdus doar prin procese naturale, care depind de condiţiile climatice şi meteorologice. Termenul facultativ derivă din observaţia că conversia biologică care are loc în lagune este parţial aerobă şi parţial anaerobă.

O parte a solidelor care sosesc ale apei uzate brute se va depune împreună cu o parte a solidelor biologice produse în urma conversiei substratului organic solubil.

După o anumită perioadă de timp, bazinele trebuie asecate iar solidele acumulate trebuie îndepărtate.

Pentru a obţine un anumit nivel de intrare de oxigen prin suprafaţă, bazinele facultative de apă uzată sunt relativ plate. Pe de altă parte timpul de reţinere necesar este relativ mare datorită randamentului limitat al procesului însă în schimb zona specifică necesară pentru acest proces de tratare este relativ mare.

Din cauza lipsei de echipamente mecanice există o abilitate limitată de conducere a procesului de tratare, în special în cazul diverselor încărcări ale apei uzate şi cantităţilor de apă uzată. Utilizarea lagunelor facultative a scăzut, îndeosebi acolo unde limitele de descărcare trebuie să fie respectate în mod sigur.

În plus, bazinele facultative sunt de obicei asociate cu producerea de mirosuri neplăcute, în special la temperaturi ridicate.

Din aceste motive procesul de tratare a bazinelor anaerobe de apă uzată nu vor fi luate în considerare la acest punct.

#### Procesul UASB

Acest proces de tratare anaerobă a apei uzate poartă numele de pat de nămoluri granuloase (upflow anaerobic sludge blanket). Această denumire se referă la faptul că apa uzată va fi distribuită la fundul unui reactor şi circulă într-un mod ascendent prin patul de nămol, care se va crea în cadrul procesului biologic de tratare. Apa uzată tratată va fi îndepărtată la suprafaţa reactorului prin baraje deversoare, în vreme ce patul de nămol rămâne în interiorul reactorului.

Spre deosebire de procesul nămolului activat, această schemă de tratare funcţionează în absenţa oxigenului. Totuşi, randamentul tratării măsurat ca procent de înlăturare este limitat. Prin utilizarea exclusiv a reactoarelor UASB, cerinţele privind efluenţii nu pot fi respectate în mod sigur. Acestea trebuie să fie combinate cu alţi paşi de tratare pentru a garanta respectarea concentraţiilor de efluenţi solicitate.

În plus, procesele anaerobe sunt cunoscute prin faptul că reacţionează în mod sensibil la compoziţiile schimbătoare ale apei uzate şi necesită o perioadă de timp relativ lungă pentru a-şi recăpăta capacitatea integrală după o defecţiune datorată supraîncărcărilor sau compuşilor inhibitori ai apei uzate.

Din aceste motive procesul UASB nu va fi luat în considerare la acest punct.

#### Paturile de stuf

Pentru unităţile de dimensiuni mici, precum sate mici, ferme exterioare, restaurante etc. se utilizează uneori paturi de stuf pentru tratarea apei uzate. Acestea constau din canale sau şanţuri umplute cu nisip sau piatră pentru susţinerea vegetaţiei care apare. Apa uzată curge prin această vegetaţie şi va fi tratată biologic.

După cum s-a descris mai sus, această aplicare se utilizează de obicei doar pentru unităţile de dimensiuni reduse, li prin urmare nu vor fi avute în vedere la acest punct.

## Comparaţie

Următorul capitol conţine o comparaţie a diferitelor procese de tratare descrise mai sus.

Randamentul tratării nu va fi comparat deoarece se cor compara doar procesele de tratare a apei uzate care şi-au dovedit abilitatea de a se încadra în limitele de descărcare conform cerinţelor cadrului legal.

După cum s-a descris mai sus în principiile de bază, trebuie avute în vedere următoarele aspecte:

- Aspecte operaţionale

- Aspecte economice

Următorul tabel va compara eforturile operaţionale ale diferitelor procese de tratare a apei uzate, precum personalul de operare necesar, numărul punctelor de deservire, care trebuie verificate şi întreţinute în mod regulate etc.:

| Proces de tratare | Eforturi operaţionale | Explicaţie |
| --- | --- | --- |
| Lagune aerate | Scăzute | - Cerinţă relativ scăzută cu privire la echipamentele mecanice şi electrice |
| Procesul nămolului activat – Aerare extinsă | Medii | - Stabilizarea nămolului combinată cu procesul de tratarea a apei uzate. - Din acest motiv nu există structuri suplimentare precum bazine de fermentare, pre-decantoare, post-decantoare etc. |
| Procesul nămolului activat – Digestia nămolului | Ridicate | - Decantoare primare necesare - Unităţi suplimentare precum pre-decantoare, bazine de fermentare, post decantoare necesare, rezervoare de gaz, centrală de cogenerare |
| Biofiltre | Ridicate | - Decantoare primare necesare pentru evitarea blocajelor - Similar procesului nămolului activat, este necesară o stabilizare separată a nămolului |
| Contactori biologici rotativi | Ridicate | - Decantoare primare necesare pentru evitarea blocajelor - Similar procesului nămolului activat, este necesară o stabilizare separată a nămolului |

Costurile energetice specifice dintre diferitele procese de tratare pot fi comparate după cum urmează:

| Proces de tratare | Costuri energetice specifice | Explicaţie |
| --- | --- | --- |
| Lagune aerate | Medii | - Comparativ cu procesul nămolului activat, eficienţă de aerare relativ redusă datorită concentraţiei mai scăzute a biomasei - Prin urmare o cerere de energie specifică mai mare |
| Procesul nămolului activat – Aerare extinsă | Ridicate | - Procesul de stabilizare a nămolului este unul aerob, care necesită alimentarea unui surplus de oxigen. - Prin urmare costuri energetice suplimentare pentru stabilizarea nămolului |
| Procesul nămolului activat – Digestia nămolului | Medii | - Energia se va recupera de la procesul de stabilizare anaerobă a nămolului |
| Biofiltre | Scăzute | - Fără aerare artificială - Dacă procesul este combinat cu stabilizarea anaerobă a nămolului, energia se va recupera de la procesul de digestie |
| Contactori biologici rotativi | Scăzute | - Fără aerare artificială |

În sfârşit, costurile specifice ale investiţiei pot fi stabilite ca raport după cum urmează:

| Proces de tratare | Costuri specifice ale investiţiei | Explicaţie |
| --- | --- | --- |
| Lagune aerate | Medii | - Doar lucrări minore de consolidare, datorită lagunelor - Necesită un spaţiu mare |
| Procesul nămolului activat – Aerare extinsă | Medii | - Staţie de tratare compactă - Nu sunt necesare unităţi suplimentare precum pre-decantoare, bazine de fermentare, post decantoare, rezervoare de gaz, centrală de cogenerare |
| Procesul nămolului activat – Digestia nămolului | Ridicate | - Decantoare primare necesare - Sunt necesare unităţi suplimentare precum pre-decantoare, bazine de fermentare, post decantoare, rezervoare de gaz, centrală de cogenerare |
| Biofiltre | Scăzute | - Decantoare primare necesare pentru evitarea blocajelor - Similar procesului nămolului activat, este necesară o stabilizare separată a nămolului |
| Contactori biologici rotativi | Scăzute | - Decantoare primare necesare pentru evitarea blocajelor - Similar procesului nămolului activat, este necesară o stabilizare separată a nămolului |

## Recomandare

Ca urmare a diverselor comparaţii între procesele de tratare a apei uzate, următorul tabel cuprinde recomandarea privind schema de tratare care trebuie aleasă în funcţie de capacitatea selectată sau necesară a staţiilor de tratare a apei uzate.

| Capacitatea WWTP | Nivel de tratare | Procesul adoptat |
| --- | --- | --- |
| 2.000 - 10.000 | Secundar | Contactori biologici rotativi |
| 10.000 - 25.000 | Terţiar | Aerare extinsă |
| > 25.000 | Terţiar | Procesul nămolului activat cu digestie anaerobă |

Acest tabel nu este doar un rezultat al consideraţiunilor teoretice. Acesta reflectă de asemenea rezultatul obişnuit al procedurilor de licitaţie, în care diferitele sisteme se află în competiţie şi sunt comparate din punct de vedere economic luând în calcul costurile investiţiei precum şi costurile operaţionale.

Pentru staţiile de tratare a apei uzate de dimensiuni mai reduse, contactorii biologici rotativi sunt o soluţie adecvată întrucât pot fi livraţi ca unităţi prefabricate. În plus, datorită faptului că aerarea apei uzate se va realiza natural, costurile energetice sunt relativ mici. Cu cât capacitatea unei instalaţii de tratarea a apei uzate este mai mare cu atât mai mult se diminuează şansa de aplicare a contactorilor biologici, întrucât dimensiunea acestora este limitată, ceea ce ar trebui să se compenseze prin adăugarea unui număr mare de unităţi.

Pentru staţiile de tratarea a apei uzate de dimensiuni medii, aerarea extinsă este utilizată la scară largă. Motivul este acela că aceste instalaţii pot fi construite relativ compacte, întrucât procesul de stabilizarea a nămolului este inclus şi nu sunt necesare structuri suplimentare de stabilizare a nămolului precum bazine de fermentare, decantoare etc. Din acest motiv eforturile operaţionale privind personalul de operare şi întreţinere etc. sunt relativ scăzute. Totuşi, dezavantajul este acela că nu se utilizează potenţialul energetic al apei uzate şi al nămolului activat produs ca urmare a încărcărilor de apă uzată.

Acest dezavantaj major devine mai important atunci când creşte capacitatea aleasă a staţiei de tratare a apei uzate. Peste o anumită capacitate a staţiei este mai economic să se investească într-o instalaţie de digestie a nămolului şi recuperarea energiei prin acest pas de tratare suplimentară a nămolului. Costurile investiţiei pentru unităţile de tratare suplimentară vor fi compensate prin energia recuperată de la biogazul obţinut din digestie.