Anexa D1.1 - COSTURI UNITARE – COSTURI DE INVESTITIE

CUPRINS

1	COSTURI UNITARE DE BAZA	2

2	CANALIZARE	2

2.1	Determinarea preturilor unitare pentru canalizare	2

2.2	Racorduri casnice	3

3	CONDUCTE REFULARE APE UZATE	4

3.1	Determinarea preturilor unitare pentru conductele de refulare ape uzate	4

4	STATII DE POMPARE APE UZATE	5

4.1	Lucrari de constructii	5

4.2	Lucrari mecanice si electrice (inclusiv instalatii subterane)	5

4.2.1	Pompe	5

4.2.2	Instalatii hidraulice si armaturi	6

5	STATII DE EPURARE	6

5.1	Determinarea preturilor unitare pentru statiile de epurare	6

5.2	Utilizarea costurilor unitare pentru statii de epurare	9

5.3	Utilizarea costurilor unitare pentru statiile de epurare – investitii partiale	9

6	RETELE DE APA	10

6.1	Determinarea costurilor unitare pentru retele de apa	10

6.2	Bransamente casnice si apometre	11

6.3	Statii de pompare apa potabila	11

6.4	Rezervoare de inmagazinare	11

6.5	Statii de tratare	11

# COSTURI UNITARE DE BAZA

Urmatoarele preturi unitare de baza au fost utilizate pentru determinarea costurilor unitare din urmatoarele sectiuni. Toate costurile sunt alocate din buget si includ organizarea de santier, cheltuieli indirecte si profitul subantreprenorului, dar exclud TVA, proiectarea, supraveghere santier si cheltuieli neprevazute.

Cofrare, turnare beton, rosturi:				234 Euro/m³

Montare armaturi, inclusiv distantieri:			1.50 Euro/kg

Sapare transee, in orice tip de sol, exceptand roca:	5.0 Euro/m³

Imprejmuire, inclusiv porti de acces:			37.5 Euro/m

Cladiri industriale					500 Euro/m²

Drum nou betonat, inclusiv excavare si evacuare:	38 Euro/m²

Amenajare teren si nivelare:				5.0 Euro/m²

Trasare transee:					1.88 Euro/m

Decopertare imbracaminte rutiera pentru transee:	1.88 Euro/m sant

Sapare transee:						5.0 Euro/m³

Pregatire radier transee:					1.88 Euro/m

Strat de nisip si imprejmuire:				8.75 Euro/m³

Umplere sant in straturi compactate:			4.38 Euro/m³

Transport pamant necorespunzator, groapa:        	6.88 Euro/m³

Fundatie drum:						9.38 Euro/m³

Refacere carosabil					5.0 Euro/m²

Proba de presiune/etanseitate pentru conducte:		1.25 Euro/m

Planse post-executie pentru conducte			4.38 Euro/m

# CANALIZARE

## Determinarea preturilor unitare pentru canalizare

Reteaua de canalizare reprezinta partea majora din punct de vedere al costului unui sistem de canalizare (in mod obisnuit 80% din totalul sistemului, inclusiv epurare) si prin urmare, costurile au fost determinate  in detaliu pentru diferite latimi de transee, functie de diametrul conductei si pentru diferite adancimi.

Materialele conductei de canalizare se presupune a fi din PVC pana la diametrul de 600mm inclusiv, si din beton precomprimat pentru diametre mai mari de 600mm. Costurile materialelor de conducte au fost procurate de la furnizorii locali.

Pentru determinarea costurilor unitare, au fost aplicate urmatoarele criterii:

- Toate traseele pentru santuri sunt stradale

- Toate transeele sunt executate in sol normal, cu mici cantitati de roca

- Nu sunt necesare epuizmente pentru transee

- Decopertare drumuri anterior realizarii transeelor

- Latimea santului este de 600 mm plus diamtrul conductei

- Pat conducta si inglobarea acesteia : de jur imprejur, 100 mm sub conducta si 100 mm peste conducta

- Umplere in straturi de 200 mm cu pamant excavat

- Refacerea imbracamintii rutiere 300 mm

- Amplasare camine de vizitare la intervale de 35 m; diametru de 1250 mm pentru conducte cu diametre pana la 600mm, crescand la diametru de 1500 mm pentru conducte cu diametre peste 600 mm.

- Transport pamant necorespunzator in afara santierului

Preturile calculate, determinate din preturile unitare de baza descrise mai sus, sunt centralizate in tabelul de mai jos:

Tabelul 2-1	Cost retele canalizare (Euro/m), inclusiv camine de vizitare

| Diametru (mm) | Adancime |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 m | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m | PVC |
| 150 | 101.20 | 118.80 | 135.30 | 151.80 | 168.30 |  |
| 200 | 116.60 | 134.20 | 150.70 | 169.40 | 185.90 |  |
| 250 | 135.30 | 154.00 | 170.50 | 189.20 | 206.80 |  |
| 300 | 145.20 | 165.00 | 182.60 | 201.30 | 220.00 |  |
| 350 | 170.50 | 189.20 | 207.90 | 227.70 | 246.40 |  |
| 400 | 194.70 | 214.50 | 234.30 | 254.10 | 273.90 |  |
| 500 | 266.20 | 288.20 | 308.00 | 330.00 | 350.90 |  |
| 600 | 337.70 | 360.80 | 382.80 | 405.90 | 426.80 |  |
| 700 | 277.20 | 304.70 | 332.20 | 358.60 | 386.10 | BETON |
| 800 | 313.50 | 342.10 | 370.70 | 400.40 | 429.00 |  |
| 900 | 352.00 | 382.80 | 412.50 | 442.20 | 471.90 |  |
| 1000 | 364.10 | 396.00 | 426.80 | 458.70 | 489.50 |  |
| 1250 | 518.10 | 553.30 | 587.40 | 621.50 | 655.60 |  |

Pentru stabilirea pretului de cost, s-a considerat ca retelele de canalizare secundare vor avea diametrul de 250mm. Lungimea conductelor de canalizare secundare per hectar a fost considerata de 200 m/ha. Aceasta variaza in unele cazuri speciale unde traseul este cunoscut.

## Racorduri casnice

In raport cu cele prezentate mai sus, a fost estimat costul mediu pentru racorduri casnice, pentru o conducta cu diametrul de 150 mm, lungimea de 5 m si adancimea de pozare de 1,5 m, exceptand  anumite  accesorii, dupa cum urmeaza:

Tabelul 2-2	Cost racord casnic

|  | Cost (Euro) |
| --- | --- |
| Racord | 688 |

# CONDUCTE REFULARE APE UZATE

## Determinarea preturilor unitare pentru conductele de refulare ape uzate

Costurile pentru conductele magistrale de refulare au fost determinate in detaliu pe o baza similara costurilor luate in considerare la retelele gravitationale.

Au fost determinate costuri pentru conducte din PE si fonta ductila. Pentru determinarea costurilor de canalizare, au fost luate in considerare preturile unitare pentru diferite activitati de constructii. A fost adaugat un spor de 10% pentru conducte din PE si 15% pentru conducte din fonta ductila pentru a include costurile armaturilor, vanelor de aerisire si de golire, si  cuzineti de reazem in cazul conductelor din fonta ductila.

Preturile calculate sunt centralizate in tabelul de mai jos:

Tabelul 3-3	Cost conducte de refulare (Euro/m), inclusiv armaturi, etc. (conducte din PE)

| Diametru exterior (mm) | Diametru interior (mm) | Adancime |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 m | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m |
| 110 | 79.6 | 77.08 | 87.29 | 97.49 | 107.70 | 117.90 |
| 125 | 90.4 | 81.60 | 92.03 | 102.45 | 112.88 | 123.29 |
| 160 | 115.8 | 93.69 | 104.61 | 115.54 | 126.46 | 137.39 |
| 200 | 144.8 | 109.76 | 121.26 | 132.76 | 144.26 | 155.76 |
| 250 | 181.0 | 133.96 | 146.19 | 158.40 | 170.63 | 182.84 |
| 315 | 228.0 | 158.08 | 171.23 | 184.38 | 197.53 | 210.69 |
| 400 | 289.6 | 231.95 | 246.33 | 260.70 | 275.08 | 289.45 |
| 500 | 409.0 | 318.14 | 333.95 | 349.76 | 365.58 | 381.39 |
| 630 | 515.4 | 456.38 | 474.05 | 491.74 | 509.41 | 527.10 |

Tabelul 3-4	Cost conducte de refulare (Euro/m), inclusiv armaturi, etc. (conducte din fonta ductila)

| Diametru (mm) | Adancime |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 m | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m |
| 100 | 103.62 | 111.67 | 119.72 | 127.77 | 135.82 |
| 150 | 128.50 | 137.12 | 145.75 | 154.37 | 163.00 |
| 200 | 156.09 | 165.29 | 174.49 | 183.69 | 192.89 |
| 250 | 173.20 | 182.97 | 192.75 | 202.52 | 212.30 |
| 300 | 169.45 | 179.80 | 190.15 | 200.50 | 210.85 |
| 400 | 262.86 | 274.36 | 285.86 | 297.36 | 308.86 |
| 500 | 338.79 | 351.44 | 364.09 | 376.74 | 389.39 |
| 600 | 424.46 | 438.26 | 452.06 | 465.86 | 479.66 |

# STATII DE POMPARE APE UZATE

Aproape toate statiile de pompare propuse in cadrul judetului vor avea o capacitate de functionare sub 180 m³/h (50 l/s). Pentru toate aceste aplicatii sunt prevazute statii cu pompe submersibile, cu o pompa operationala si una de rezerva.

Pentru statii de capacitati mai mari, se vor face estimari de costuri individuale.

## Lucrari de constructii

Pentru toate statiile de pompare cu doua pompe instalate, au fost propuse pompe submersibile circulare cu diametru de 3 m. In cazul in care se vor instala 3 pompe, s-a propus  un diametru de 4.5 m. Din rationamente de calcul al preturilor de cost, s-a propus ca adancimea radierului conductei de intrare sa fie de 5 m( in medie). A fost prevazuta si includerea unui grup electrogen de rezerva.

Tabelul 4-5	Estimare costuri lucrari de constructii pentru diametre de 3.0 m si 4.5 m pentru statii de pompare echipate cu pompe submersibile.

| Operatiune | Pret unitar | Cant. pentru diametru 3.0 m / statie | Cost pentru diametru 3.0 m /statie (€) | Cant. pentru diametru 4.5 m / statie | Cost pentru diametru 4.5 m /statie (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sapatura | 5 €/m³ | 78.9 | 395.00 | 198.5 | 992.50 |
| Betonare | 187 €/m³ | 33.4 | 7,807.50 | 81.9 | 19,143.75 |
| Armare | 1200 €/t | 4.7 | 7,020.00 | 11.47 | 17,205.00 |
| Nivelare | 187 €/m³ | 4.5 | 1,052.50 | 9.0 | 2,103.75 |
| Scara mobila | 500 € | 1.0 | 625.00 | 1 | 625.00 |
| Capac fonta ductila | 150 € | 3.0 | 562.50 | 4 | 750.00 |
| Camin de vane | 700 € | 1.0 | 875.00 | 1 | 875.00 |
| Suprastructura | 300 €/m² | 14.0 | 7,000.00 | 20 | 10,000.00 |
| Imprejmuire si poarta de acces | 30 €/m | 60.0 | 2,250.00 | 70 | 2,625.00 |
| Rezervor de gaz | 750 € | 1.0 | 937.50 | 1 | 937.50 |
| Drum de acces | 31 €/m² | 50.0 | 1,937.50 | 75 | 2,906.25 |
| Lucrari de santier | 4 €/m² | 225.0 | 1,125.00 | 300 | 1,500.00 |
| Sub-total |  |  | 31,586.25 |  | 59,663.75 |
| Masuri preliminare | 15% |  | 4,737.50 |  | 8,950.00 |
| Total |  |  | 36,323.75 |  | 68,613.75 |

Nota

- Nu sunt incluse : TVA, proiectare, supraveghere santier, cheltuieli neprevazute

## Lucrari mecanice si electrice (inclusiv instalatii subterane)

### Pompe

Preturile pentru pompe, dispozitive auxiliare si panoul de control sunt bazate pe ofertele de pe piata locala. Pretul de baza al pompei este raportat la puterea motorului, iar relatia poate fi pusa sub forma urmatoarei ecuatii:

Pret de baza (E) = 250 + (kW x 440), unde kW exprima puterea motorului

La pretul de baza se adauga 20% reprezentand costuri de transport si taxe asociate. Costul de montare a pompelor a fost inclus in costurile de pozare a conductelor si a vanelor.

### Instalatii hidraulice si armaturi

Costurile pentru aceste componente au fost determinate pe baza preturilor de pe piata din Marea Britanie, majorate cu 20% datorita taxelor de import. A fost prevazut un spor de 65% din costul de furnizare, reprezentand costurile subantreprenorului cu asamblarea componentelor. Acesta include si montarea pompelor. A fost determinat si stabilit ansamblul de armaturi necesare pentru diferite diametre de conducta (conducte cu flanse, din fonta ductila ) pentru montarea a doua pompe, si pretul de cost rezultat, a fost impartit la doi  rezultand un cost de montaj pentru o singura pompa. Costurile rezultate sunt centralizate mai jos.

| Diametrul conductei | Costul instalatiei hidraulice si armaturilor pentru montarea unei pompe |
| --- | --- |
| (mm) | (Euro) |
| 100 | 3,850 |
| 150 | 5,426 |
| 200 | 7,665 |
| 250 | 11,186 |
| 300 | 15,290 |
| 450 | 48,684 |

Aparataj electric de conexiuni: Tabloul de comanda si intrerupatorul cu flotor totalizeaza 20% din costul pompei.

Instalatia electrica: Un spor de 1000 Euro pentru fiecare pompa a fost prevazut pentru montajul instalatiilor electrice pe santier.

Grup electrogen de rezerva: Costurile au fost obtinute de la furnizorii locali. Costul include un spor de 20% pentru livrare si montaj. Plecand de la aceste date, au rezultat urmatoarele valori:

| Puterea necesara a statiei (kW) | Costul instalatiei hidraulice si armaturilor pentru montarea unei pompe (Euro) |
| --- | --- |
| pana la 6 | 5,461 |
| de la 6 la 10 | 7,861 |
| de la10 la 15 | 10,861 |
| 15 la 20 | 13,861 |
| 45 | 27,613 |

Conexiunea electrica la reteaua publica de distributie energie electrica: Aceasta depinde de distanta pana la reteaua companiei locale de distributie energie electrica. A fost stabilita si aplicata o valoare medie de 25,000 Euro pentru toate cazurile.

# STATII DE EPURARE

## Determinarea preturilor unitare pentru statiile de epurare

Costul unitar al statiei de epurare a fost determinat pe baza studiului privind variatiile functiilor de costuri pentru trei tipuri de statii de epurare, elaborat de Universitatea Tehnica Nationala din Atena (NTUA) si care se regasesc in tabelul de mai jos, si functia de control al costurilor pentru implementarea Directivei privind Tratarea Apei Urbane Reziduale din Ungaria (UWWTD).

Tabelul 5-6	Compararea costurilor unor Statii de Epurare standard (Euro/e.l.)

| Echivalent Locuitor (e.l.) | Debit mediu (m³/s) | NTUA RBCs | NTUA EA | NTUA ODs | UWWTD din Ungaria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 120 | 319 | 339 | 489 | 227 |
| 2000 | 240 | 263 | 275 | 351 | 200 |
| 3000 | 360 | 235 | 244 | 289 | 200 |
| 4000 | 480 | 216 | 224 | 251 | 200 |
| 5000 | 600 | 204 | 204 | 225 | 173 |
| 10000 | 1200 | 168 | 170 | 162 | 140 |
| 15000 | 1800 | 150 | 150 | 133 | 140 |
| 20000 | 2400 |  | 138 | 116 | 124 |
| 30000 | 3600 |  | 128 | 96 | 113 |
| 40000 | 4800 |  | 112 | 83 | 97 |
| 50000 | 6000 |  | 105 | 75 | 81 |
| 60000 | 7200 |  | 100 | 68 | 81 |
| 70000 | 8400 |  |  |  | 81 |
| 80000 | 9600 |  |  |  | 81 |
| 90000 | 10800 |  |  |  | 70 |
| 100000 | 12000 |  |  |  | 70 |
| 150000 | 18000 |  |  |  | 59 |

Nota:

- Toate costurile sunt exprimate in termeni hidraulici (echivalent locuitor), unde e.l. este 120l/zi apa uzata

- Costurile nu cuprind achizitionarea terenului, proiectarea, TVA (taxe) si cheltuieli neprevazute.

- Costurile sunt raportate la anul 2005 (5% adaugat la costurile initiale (2004), costuri pentru inflatie).

- Aceste costuri sunt pentru statii de epurare biologice standard cu dezinfectie, si nu au functiunea de reducere a nutrientilor.

O alta sursa a reprezentat-o evaluarea proiectelor de statii de epurare din Romania. Rezultatele analizelor sunt prezentate in figura de mai jos:

Implementarea statiilor de epurare reprezinta proiecte majore de infrastructura care includ anumite riscuri (teren, reabilitare in timpul procesului de exploatare, reabilitarea structurilor din beton armat existente, etc). Chiar si micile deviatii pot cauza depasiri semnificative ale bugetului alocat.

In plus, conform “Planului National de Implementare in Sectorul de Apa Uzata”, se vor executa in paralel multe Statii de Epurare, cauzand cel mai probabil costuri specifice ridicate.

Din aceasta cauza, Consultantul a propus utilizarea urmatoarei formule pentru estimarea costurilor de investitie  pentru statiile de epurare la nivel de Master Plan:

| Pret specific SE pe cap de locuitor | = f(CAPITA) = 4,919*CAPITA^(-0.2986) [€/capita] |
| --- | --- |
| Lucrari de constructii: | 40% din totalul costurilor |
| Echipamente mecanice: | 40% din totalul costurilor |
| Echipamente electrice: | 20% din totalul costurilor |

Pentru comunitatile mici, pozitionate pe amplasamente necorespunzatoare, referitor la instalatiile de epurare proiectate sau existente, s-a propus achizitionarea unor statii de epurare modulare.

Costurile analizate sunt dupa cum urmeaza:

|  | Population equivalents 500 - 2,500 PE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
| Civil works | 61,667 | 107,333 | 147,500 | 189,167 | 250,833 |
| Mech. equipment | 46,667 | 92,333 | 132,500 | 174,167 | 220,833 |
| Installations | 86,667 | 156,333 | 215,000 | 276,667 | 363,333 |
| TOTAL | 195,000 | 356,000 | 495,000 | 640,000 | 835,000 |
|  | Population equivalents 3,000 - 5,000 PE |  |  |  |  |
|  | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 |
| Civil works | 276,500 | 319,667 | 378,333 | 440,000 | 465,667 |
| Mech. equipment | 261,500 | 304,667 | 348,333 | 395,000 | 435,667 |
| Installations | 408,000 | 472,667 | 553,333 | 640,000 | 684,667 |
| TOTAL | 946,000 | 1,097,000 | 1,280,000 | 1,475,000 | 1,586,000 |

Aceste preturi sunt bazate pe preturile obtinute recent de la furnizorii locali, majorate cu 25% pentru lucrari de constructii si cu 10% pentru echipamente si instalatii (considerand un procent standard de 40% pentru lucrari de constructii, 40% pentru echipamente mecanice si 20% pentru instalatii).

## Utilizarea costurilor unitare pentru statii de epurare

Toate statiile de epurare vor fi proiectate cu minimum doua linii tehnologice pentru o functionare flexibila si pentru a permite statiilor sa fie incarcate corespunzator, spre exemplu sa nu fie folosite sub capacitate, in perioada de dezvoltare a zonelor deservite, in urmatorii 30 de ani.

Preturile de cost prezentate mai sus se refera la o singura statie de epurare, iar o anumita cota a costului trebuie determinata pentru constructia primei trepte a statiei.

Tinand cont de o prima etapa de lucrari, ce includ lucrari de santier si lucrari de constructii pentru prizele de admisie, statii de pompare si instalatiile pentru epurarea preliminara, costurile aferente executarii unei linii sau doua linii tehnologice, pot fi estimate dupa cum urmeaza:

| Numar de linii tehnologice executate in faza1 | Procent din costul total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | M&E | Constructii | Total |
| O linie din doua | 30.25% | 37.25% | 67.5% |
| O linie din trei | 23% | 30% | 53% |
| Doua linii din trei | 38% | 46% | 84% |

## Utilizarea costurilor unitare pentru statiile de epurare – investitii partiale

Daca statia este construita si sunt necesare numai reabilitari ale echipamentelor mecanice si electrice din cadrul unor diferite etape de proces, atunci, poate fi utilizata formula prezentata mai sus pentru determinarea costului total corespunzator.

Tabelul 5-7	Proportia exprimata in procente a costurilor componentelor de lucrari de constructii si M&E

| Denumire proces | Cost M&E ca procent din totalul statiei (%) | Cost lucrari de constructii ca procent din costul total al statiei (%) |
| --- | --- | --- |
| Admisie SP | 4.00 | 2.00 |
| Tratare preliminara | 6.00 | 2.00 |
| Decantare primara | 5.00 | 7.00 |
| Tratare biologica | 20.00 | 14.00 |
| Tratare namol | 15.00 | 7.00 |
| Dizinfectie | 1.00 | 2.00 |
| Diverse | 9.00 | 6.00 |
| Total | 45.00 | 55.00 |

# RETELE DE APA

## Determinarea costurilor unitare pentru retele de apa

Costurile retelei de apa au fost determinate pentru o gama larga de transee functie de diametrul conductei si pentru o adancime stabilita de 1.2 m incluzand un pat de nisip de 0.1 m.

In toate cazurile s-a presupus ca transeele sunt sapate in teren normal si numai o mica cantitate de roca va fi intalnita. Se presupune ca nu sunt necesare costuri pentru drenarea apei din transee.

Costurile sunt determinate pentru conducte din PE. Preturile pentru teava din PE au fost obtinute de la furnizorii locali.

Preturile unitare utilizate pentru diferite activitati de constructii au fost cele utilizate la canalizare. A fost adaugat un procent de 20% la costul conductelor pentru acoperirea costurilor cu fitinguri, armaturi, vane de golire si cuzineti de reazem.

Costurile calculate sunt centralizate in tabelul de mai jos:

Tabelul 6-8	Preturile unitare ale retelelor de apa potabila

| Diametru extern (mm) | Grosime perete (mm) | Diametru intern (mm) | Cost (Euro/m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 2.0 | 16.0 | 46.31 |
| 25 | 2.3 | 20.4 | 46.94 |
| 32 | 3.0 | 26.0 | 47.90 |
| 40 | 3.0 | 34.0 | 48.90 |
| 50 | 3.7 | 42.6 | 50.40 |
| 63 | 4.7 | 53.6 | 52.60 |
| 75 | 5.5 | 64.0 | 54.80 |
| 90 | 6.6 | 76.8 | 58.00 |
| 110 | 8.1 | 93.9 | 62.70 |
| 125 | 9.2 | 106.6 | 66.70 |
| 160 | 11.8 | 136.4 | 77.23 |
| 200 | 14.7 | 170.6 | 91.40 |
| 250 | 18.4 | 213.2 | 112.80 |
| 315 | 23.3 | 268.4 | 146.23 |
| 400 | 29.4 | 341.2 | 200.00 |
| 500 | 36.8 | 426.4 | 277.00 |
| 630 | 46.4 | 537.2 | 400.80 |

In cazul subtraversarilor de drumuri si cai ferate importante, pretul unitar de baza considerat este de 700 €/m (utilizand procedeul de forare orizontala si incluzand toate lucrarile). Pentru supratraversari de cursuri de apa mari sau alte obstacole, cu deschidere de minimum 15 m, pretul unitar de baza considerat este  1625 €/m (incluzand cost estacada). Daca deschiderile sunt mai mici (parauri inguste, etc.), pretul unitar de baza considerat este 1038 €/m.

## Bransamente casnice si apometre

Costurile medii pentru bransamente casnice, inclusiv montare apometre, utilizate in ofertele recente pentru proiectele SAMTID – faza pilot, sunt urmatoarele:

Tabelul 6-9	Cost bransamente casnice (inclusiv apometre)

| Diametru bransament (mm) | Cost (Euro) |
| --- | --- |
| de la 20 la 40 | 495 |
| 50 | 605 |

## Statii de pompare apa potabila

Pentru statii de pompare a fost stabilita o rata tarifara functie de puterea instalata a pompelor (inclusiv unitatile de rezerva) de 1,625 Euro/kW.

## Rezervoare de inmagazinare

Pe baza costurilor de constructie a rezervoarelor de inmagazinare din Romania si pe baza calculatiilor pentru rezervoare initiale, de diferite capacitati, a fost estimat un cost de 156 Euro/m³ pentru rezervoare de apa, excluzand costurile cu achizitia teren, cheltuieli neprevazute, proiectare si supraveghere santier.

## Statii de tratare

Contrar statiilor de epurare, unde calitatea apei uzate brute se incadreaza de obicei in acelasi interval, preturile unitare specifice pentru statiile de tratare sunt mai complexe datorita calitatii variate a apei brute si nivelului de tratare necesar.

Cu toate acestea, pentru scopul Planului Director, urmatoarele formule pot fi utilizate ca o prima estimare initiala a costurilor de investitie. O revizuire a estimarii costului, bazata pe aceste formule va fi facuta in Studiile de Fezabilitate.

| Tipul de tratare a apei | Euro/cap |
| --- | --- |
| tratare apa: subterana (GW) | =198.12*(cap)^-0.2639 |
| tratare apa: de suprafata (SW) | =489.77*(cap)^-0.0993 |

Pentru comunitatile mici amplasate in locatii nepotrivite, referitor la instalatiile de tratare a apei existente sau proiectate sau la retelele de distributie a apei, va fi considerata ca solutie, achizitionarea si montarea statiilor de tratare modulare. Preturile considerate sunt urmatoarele:

|  | Debit orar [m3/h] / Volum apa produs [m3/zi] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6/120 | 12/240 | 25/500 | 50/1000 |
| Lucrari de constructii | 37000 | 41000 | 50000 | 60000 |
| Echipamente mecanice | 37000 | 41000 | 50000 | 60000 |
| Montaj | 18500 | 20500 | 25000 | 30000 |
| TOTAL | 92500 | 102500 | 125000 | 150000 |

Aceste costuri sunt bazate pe preturile recente obtinute de la furnizorii locali cu un spor de 25% pentru lucrari de constructii incluse si 10% pentru echipamente si montaj ( considerand un procent standard de 40% pentru lucrari de constructii, 40% pentru echipamente mecanice si 20% pentru montaj).