Cuprins

3.	Perspective	3-3

3.1.	Rezumat	3-3

3.1.1.	Conţinut	3-3

3.1.2.	Necesarul proiectat de apă	3-3

3.2.	Metodologie şi ipoteze	3-5

3.2.1.	Strategia de abordare pentru definirea aglomerarilor	3-5

3.2.1.1	Consideratii generale	3-5

3.2.1.2	Consideratii specifice	3-7

3.2.1.3	Criterii pentru definirea aglomerarilor	3-8

3.2.1.4	Limitele/granitele aglomerarii	3-9

3.2.1.5	Clustere pe aglomerari	3-9

3.2.1.6	Sumar aglomerare definita pentru judetul Mures	3-10

3.3.	Proiecţii socio-economice	3-12

3.3.1.	Perspective şi prognoza pentru dezvoltarea economică	3-12

3.3.2.	Proiecţiile demografice la nivel judeţean	3-12

3.3.3.	Proiecţiile venitului gospodăriilor la nivel judeţean şi ROC	3-15

3.3.3.1	Estimarea venitului familial mediu în zona urbană din cadrul proiectului	3-17

3.4.	Proiecţia cererii de apă	3-19

3.4.1.	Cerinţa casnică	3-20

3.4.2.	Cerinţa non-casnică	3-20

3.4.2.1	Cerinţa industrială	3-20

3.4.2.2	Cerinţa instituţională şi comercială	3-21

3.4.2.3	Combaterea incendiilor	3-21

3.4.2.4	Variaţiile cerinţei	3-21

3.4.3.	Bilanţul de apă şi pierderile de apă	3-21

3.4.3.1	Obiectivele Bilanţului Apei	3-22

3.4.3.2	Datele de la Operator	3-22

3.4.3.3	Apă livrată dar nefacturată	3-22

3.4.4.	Sumar al Previziunilor cerintei de apa	3-24

3.5.	Debitul de apă uzată şi încărcările proiectate	3-25

3.5.1.	Apa uzată casnică	3-26

3.5.2.	Apa uzată non-casnică	3-26

3.5.3.	Sumar al Încărcărilor şi Debitului de apă uzată	3-26

3.6.	Concluzii şi rezumat	3-27

3.7.	Sisteme de apă	3-27

3.8.	Sisteme de canalizare	3-27

CUPRINS TABELE SI DIAGRAME

Tabel Nr. 3-1 – Populaţie conectată la sisteme de apă/cerinţă totală	3-4

Tabel Nr. 3-2 – Populaţie conectată la canalizare/ Debit canalizare/ Poluare totală	3-4

Tabel Nr. 3-3 – Repartitia populatiei in cadrul asezarilor din judetul Mures	3-10

Tabel nr. 3-4 – Zona indicatoare din proiect pentru judetul Mures (Anexa 1, ToR)	3-10

Tabel Nr. 3-5 – Conformitate cu termenele (anexa 3, POS)	3-11

Tabel Nr. 3-6 – Repartitia aglomerarilor din judetul Mures	3-11

Tabel ro. 3-7 – Evoluţia principalilor indicatori economici în judeţul  Mureş, 2005 - 2008	3-12

Tabel Nr. 3-8 – Ratele medii anuale de creştere a populaţiei în zonele urbane şi rurale la nivel naţional şi regional, potrivit Prognozei INS (Scenariul mediu)	3-13

Tabel Nr. 3-9 – Ratele de creştere anuale medii estimate ale populaţiei pentru zonele urbane şi rurale din judeţul Mureş	3-14

Tabel Nr. 3-10 – Populaţia istorică şi prognozată în Regiunea Proiectului, judeţul Mureş, 2007 - 2038	3-14

Tabel Nr. 3-11 – Ratele de creştere reale medii anuale istorice şi prognozate pentru salariul net şi venitul brut per capita în România, regiunea centrală şi judeţul Mureş, 2002 – 2038	3-16

Tabel No. 3-12 – Venitul mediu brut istoric şi prognozat per capita şi venitul gospodăriei în România, Regiunea centrală şi judeţul Mureş, 2004 - 2038	3-16

Tabel Nr. 3-13 – Venitul net mediu istoric şi prognozat al gospodăriei în judeţul Mureş, 2004 - 2038	3-16

Tabel Nr. 3-14 – Venitul Familial Mediu, Brut şi Net, Estimat în oraşele  ROC pentru Mediile Naţionale şi Regionale, 2004 şi 2005	3-19

Tabel Nr. 3-15 – Ratele reale, anuale medii, de creştere  prevăzute, ale venitului per cap de locuitor în oraşe, 2007 – 2038	3-19

Table No. 3-15 – Vârfurile zilnice şi orare pentru diferitele zone de alimentarecu apă	3-21

Tabel Nr. 3-16 –Cerinţa de apă	3-25

Tabel Nr. 3-17 Debit apă uzată	3-26

Tabel Nr. 3-18 – Încărcări COD5	3-26

Diagrama Nr. 3-1 - Statisticile cu privire la populaţie şi prognozele recente oficiale cu privire la populaţie la nivel naţional	3-13

Diagrama Nr. 3-2 - Dezvoltarea istorică şi prognozată a populaţiei în Regiunea Proiectului, judeţul Mureş, 2000 – 2038	3-15

Diagrama Nr. 3-3 - Venitul familial mediu, brut şi net, prevăzut în Judeţul Braşov (media totală pe judeţ), comparativ cu media naţională, 2007 - 2038	3-17

# Perspective

## Rezumat

### Conţinut

Acest capitol este împărţit în doua secţiuni. Au fost analizaţi întâi indicatorii macro şi socio-economici relevanţi şi după aceea cele mai recente tendinţe la nivel naţional, regional şi judeţean, prognozele prezente ale dezvoltării viitoare a populaţiei, venitului populaţiei şi activitatea economică a judeţului Mureş între anii 2006 şi 2037. Aceste prognoze vor servi ca bază pentru determinările ulterioare în cazul investiţiilor pe termen lung din domeniul apei în judeţ, si potenţialul capacităţii de contribuţie al rezidenţilor, consumatorilor industriali şi instituţionali, prezentaţi mai târziu în capitolele 8 şi 9.

Capitolul 3.3 prezintă prognozele pentru dezvoltarea viitoare a populaţiei, a activităţii economice şi a venitului populaţiei la nivel judeţean, prezentate pentru perioada 2007-2038. Aceste prognoze servesc ca baza pentru detrminările şi estimările ulterioare ale investiţiilor necesare în cadrul sectorului apă a judeţului Mureş.

În prima parte a capitolului 3.3, o evoluţie economică pe termen scurt este prezentată pentru perioada 2007-2008.

În partea de mijloc a capitolului 3.3 dezvoltarea populatiei la nivel judeţean este comparată cu prognoza de dezvoltarea la nivel naţional şi regional. Prognozele pentru anii 2007-2025 urmează datele prevăzute de către Institutul Naţional de Statistică şi din 2025 până în 2038 dezvoltarea preconizată a fost corectată luându-se în considerare migrarea pozitivă estimată pentru acest interval.

Partea a treia a capitolului 3.3 se concentrează asupra prognozei veniturilor populaţiei, luându-se în considerare istoria recentă a dezvoltării venitului populaţiei mediu brut,

În ultima parte, au fost introduse dezvoltarea necesarului viitor de apă, a debitul de apă uzată şi încărcările estimate pentru diferite oraşe din judeţul Mureş. Valorile rezultate vor constitui baza pentru dimensionarea facilităţiilor de apă şi canalizare ce vor urma să îndeplinească cerinţele până în anul 2037.

Prognozele şi rezultatele pentru ambele sectoare, apă şi canal, sunt relevate în prezentul capitol şi în anexele corespunzătoare.

### Necesarul proiectat de apă

1.	Studii socio-economice au relevat faptul ca populaţia judeţului Mureş are o tendinţă descrescătoare. Cerinţa de apă în mediu casnic va avea de asemenea aceiaşi tendinţă. Mai mult, acolo unde reţele furnizoare de apă sunt prevăzute cu debitmetre, consumul de apă descreşte semnificativ;

2.	Cererea de apă industrială are o descreştere similară după introducerea debitmetrelor şi a noi structuri de tarif de către ROC, către nivelele internaţional acceptate. Totodată, cerinţa de apă în sectoarele industrial şi commercial urmează estimările date de către standardele româneşti (1343/1-95 şi 343/2-89);

3.	În baza informaţiilor obţinute de la Operatorii de Apă şi a investigaţiilor şi măsurătoriilor preconizate de către Consultant, au fost stabilite şi calculate “bilanţul de apă” în 10 diferite oraşe ale judeţului Mureş. Datele principale sunt reunite în tabelul următor.

Execuţia proiectului va contribui la reducerea pierderilor din sistemul de furnizare a apei.

După compilarea datelor şi verificarea producţiei curente inclusiv prin luarea în considerare a performanţelor curente şi de viitor ale reţelelor de distribuţie, a cerinţelor de apă pentru oraşele proiectului au rezultat următoarele:

Tabel Nr. 3-1 – Populaţie conectată la sisteme de apă/cerinţă totală

| Populaţie conectată la sisteme de apă/cerinţă totală (volum intrare sistem apă) | 2007 | 2011 | 2015 | 2018 | 2021 | 2030 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tg. Mures (mun) cap. | 211.891 | 211.288 | 209.565 | 208.451 | 207.017 | 208.289 | 209.918 |
| m3/d | 56.194 | 58.955 | 60.656 | 61.645 | 61.641 | 62.127 | 62.516 |
| Reghin (town) cap. | 80.367 | 80.179 | 79.634 | 79.278 | 78.834 | 79.065 | 79.393 |
| m3/d | 21.743 | 25.122 | 25.063 | 25.355 | 24.975 | 24.571 | 24.639 |
| Sighisoara (town) cap. | 46.654 | 46.519 | 46.134 | 45.886 | 45.565 | 45.858 | 46.231 |
| m3/d | 10.692 | 11.851 | 11.751 | 11.648 | 10.978 | 11.115 | 11.205 |
| Tarnaveni (town) cap. | 45.050 | 43.710 | 43.234 | 42.573 | 41.862 | 41.576 | 43.420 |
| m3/d | 5.508 | 8.423 | 8.643 | 8.677 | 8.418 | 8.403 | 8.756 |
| Iernut (town) cap. | 21.836 | 21.676 | 21.488 | 21.265 | 21.024 | 21.072 | 21.882 |
| m3/d | 1.391 | 3.603 | 3.731 | 3.823 | 3.732 | 3.706 | 3.859 |
| Ludus (town) cap. | 45.826 | 45.525 | 45.161 | 44.737 | 44.280 | 44.339 | 45.803 |
| m3/d | 2.667 | 6.733 | 6.795 | 7.892 | 7.594 | 7.638 | 7.922 |
| Sovata (town) cap. | 29.850 | 29.795 | 29.633 | 29.525 | 29.396 | 29.390 | 29.406 |
| m3/d | 3.717 | 5.589 | 5.972 | 6.214 | 5.975 | 6.026 | 5.996 |
| Miercurea Nirajului cap. | 22.657 | 22.623 | 22.517 | 22.446 | 22.366 | 22.319 | 22.282 |
| m3/d | 0 | 2.512 | 2.891 | 3.153 | 3.141 | 3.137 | 3.135 |
| Sangeorgiu de Padure cap | 32.294 | 32.247 | 32.101 | 32.004 | 31.893 | 31.814 | 31.749 |
| m3/d | 431 | 3.592 | 3.911 | 4.102 | 4.043 | 3.976 | 3.930 |

1.	Actuala valoare a apei uzate este puternic influenţaă de nivelul ridicat al infiltraţiilor din cauza slabei performanţe tehnice a canalizării. După executarea lucrărilor de reabilitare şi înlocuire, infiltraţiile canalizării sunt estimate a ajunge între 40 şi 50%;

2.	Valoarea asumată pentru calcularea numărului de Populaţie Echivalentă a fost asumat la 60gCOD5/locuitor/zi şi rata de generare a apei uzate sau a “ratei de întoarcere la canal” de 100% pentru casnic şi 90% pentru consumatori non-casnici. Aceste valori au fost considerate valabile pentru România;

3.	Dezvoltarea cantităţii de apă uzată şi a încărcărilor, ca de altfel şi a creşterii ratelor de conectare sunt compilate în tabelul următor:

Tabel Nr. 3-2 – Populaţie conectată la canalizare/ Debit canalizare/ Poluare totală

| Populaţie conectată la canalizare/ Debit canalizare/ Poluare totală | 2007 | 2011 | 2015 | 2018 | 2021 | 2030 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tg. Mures (mun) cap. | 136.051 | 135.527 | 134.064 | 133.130 | 131.879 | 133.527 | 135.530 |
| m3/d | 40.076 | 41.700 | 42.593 | 43.337 | 43.297 | 43.636 | 43.924 |
| t/year | 5.369 | 5.961 | 6.314 | 6.481 | 6.466 | 6.511 | 6.552 |
| Reghin (town) cap. | 36.851 | 36.709 | 36.313 | 36.060 | 35.721 | 36.167 | 36.710 |
| m3/d | 14.231 | 17.138 | 16.647 | 17.084 | 17.027 | 17.067 | 17.120 |
| t/year | 2.154 | 2.326 | 2.492 | 2.591 | 2.581 | 2.586 | 2.593 |
| Sighisoara (town) cap. | 30.689 | 30.571 | 30.241 | 30.030 | 29.748 | 30.120 | 30.571 |
| m3/d | 6.533 | 7.690 | 7.773 | 7.935 | 7.932 | 8.025 | 8.094 |
| t/year | 939 | 1.139 | 1.212 | 1.248 | 1.245 | 1.257 | 1.266 |
| Tarnaveni (town) cap. | 26.654 | 26.299 | 25.896 | 25.359 | 24.771 | 25.070 | 27.483 |
| m3/d | 3.478 | 5.426 | 5.470 | 5.554 | 5.492 | 5.484 | 5.704 |
| t/year | 742 | 955 | 1.026 | 1.053 | 1.039 | 1.034 | 1.075 |
| Iernut (town) cap. | 9.642 | 9.494 | 9.349 | 9.155 | 8.943 | 9.051 | 9.922 |
| m3/d | 1.142 | 2.849 | 2.662 | 2.777 | 2.771 | 2.785 | 2.902 |
| t/year | 179 | 425 | 473 | 499 | 496 | 498 | 516 |
| Ludus (town) cap. | 17.742 | 17.470 | 17.203 | 16.846 | 16.455 | 16.654 | 18.257 |
| m3/d | 1.608 | 3.881 | 4.176 | 4.900 | 4.863 | 4.892 | 5.068 |
| t/year | 371 | 774 | 852 | 1.050 | 1.040 | 1.042 | 1.074 |
| Sovata (town) cap. | 8.283 | 8.251 | 8.162 | 8.105 | 8.029 | 8.129 | 8.251 |
| m3/d | 7.407 | 3.903 | 4.050 | 4.317 | 4.303 | 4.357 | 4.363 |
| t/year | 275 | 631 | 708 | 763 | 760 | 766 | 766 |
| Miercurea Nirajului cap. | 3.806 | 3.791 | 3.750 | 3.724 | 3.689 | 3.735 | 3.791 |
| m3/d | 19 | 1.938 | 2.228 | 2.429 | 2.420 | 2.417 | 2.415 |
| t/year | 0 | 389 | 452 | 497 | 495 | 494 | 493 |
| Sangeorgiu de Padure cap | 4.748 | 4.730 | 4.679 | 4.646 | 4.602 | 4.660 | 4.730 |
| m3/d | 292 | 2.412 | 2.772 | 3.025 | 3.016 | 3.020 | 3.021 |
| t/year | 35 | 551 | 643 | 709 | 707 | 706 | 705 |

Referinţe:

Detalii relevante despre asimilări, compilări date şi discuţii sunt prezentate în anexa C 3.1: Criterii de proiectare;

Calcule ale cerinţei de apă, debitelor ape uzate şi încărcări sunt arătate în Anexa C 3.2;

Bilanţul apei este discutat în secţiunea 2 iar anexa relevantă C1 conţine detalii despre întreruperile intrărilor din sistem (facturate şi nefacturate) şi a pierderilor, cuprinzând pierderile aparente şi reale.

## Metodologie şi ipoteze

Unul din cei mai importanti pasi in pregatirea unui Plan General la nivel de judet este definirea aglomerarii, pe baza analizei optionale a clusterelor relevante pentru aglomerari. Strategia de abordare si estimari importante sunt prezentate in continuare (v. sub-capitolul 3.2.1.).

Metodologia si estimarile relevante sunt descrise in sub-capitolele corespunzatoare pentru previziunile socio-economice (v. capitolul 3.3), iar proiectiile tehnice pentru apa si ape uzate in capitolele 3.4 si 3.5.

### Strategia de abordare pentru definirea aglomerarilor

#### Consideratii generale

Termenul “aglomerare” este definit si interpretat in doua documente:

- Directiva nr. 91/271/EEC, articolul 2.4; privind privind Epurarea Apelor Uzate Urbane si

- Termeni si Definitii din Directiva  nr. 91/271/CEE din 16 ianuarie 2007, Bruxelles, Capitolul 1, cu privire la Epurarea Apelor Uzate Urbane

Cheia definirii unei aglomerari, potrivit specificatiilor Directivei nr. 91/271/ CEE cu privire la  epurarea apelor uzate urbane, modificata prin Directiva Comisiei nr. 98/15/CE din 27 februarie 1998 ale carei prevederi au fost mentionate in documentatia “Termeni si definitii din Directiva referitoare la epurarea apelor uzate urbane din ianuarie 2007” este urmatoarea:

“Aglomerarea reprezinta o zona unde populatia si/sau activitatile economice sunt suficient de concentrate in ceea ce priveste apele uzate urbane pentru a fi colectate si dirijate catre o statie de epurare a apelor menajere sau catre un punct final de descarcare”.

Cele mai importante cuvinte in aceasta definitie sunt “suficient de concentrate”. Acesti termeni nu se definesc in Directiva pe baza unei prevederi legislative, putand fi interpretati doar cu ajutorul unor argumente tehnice si economice. Astfel, rezulta o anumita flexibilitate in interpretarea Directivei, in particular, putand sa discutam despre aspecte privind modul in care o aglomerare se poate largi/intinde intr-o “zona cu densitate scazuta a populatie”. Acest lucru este cel mai relevant pentru aglomerarile mici sau municipiile care pot fi incluse intr-una din categoriile din Directiva (ex.: 2.000, 10.000 si 100.000 populatie echivalenta).

O aglomerare poate include mai multe municipii, sau doar parti dintr-un municipiu.

Documentul “Termeni si Definitii din Directiva nr. 91/271/CEE cu privire la epurarea apelor menajere urbane specifica urmatoarele:

- Existenta unei aglomerari este independenta de existenta unui sistem de colectare. Conceptul de aglomerare include din aceasta cauza acele arii care sunt suficient de concentrate, dar care nu au inca un sistem de colectare;

- Definirea aglomerarii trebuie sa aiba in vedere faptul ca aglomerarea se defineste pe baza unei zone suficient concentrate si nu a unei zone cu bazine de captare apartinand unui sistem de colectare conectat la o anumita statie de epurare;

- O aglomerare poate sa contina de asemenea zone care sunt suficient concentrate, dar in care nu exista inca un sistem de colectare si/sau in care apele reziduale sunt dirijate spre sisteme individuale sau alte sisteme apropiate sau colectate in alt mod;

- Limitele aglomerarii nu trebuie in mod necesar sa coincida cu limitele sistemului de colectare (doar in cazul unei rate de colectare de 100%);

- Limitele unei aglomerari poate sa corespunda sau nu marginilor/granitelor unei unitati administrative;

- Limitele unei aglomerari se bazeaza pe concentrarea populatiei (densitatea populatiei) si concentrarea activitatii economice;

- Limitele aglomerarilor si incarcarilor generate (persoane echivalente) ar trebui sa ia in consideratie dezvoltarea viitoare si sa fie actualizate in mod regulat;

- Aglomerarea poate fi alimentata de una sau mai multe statii de epurare a apelor uzate. Mai mult decat atat, o singura aglomerare poate fi deservita de mai multe sisteme de colectare, fiecare din ele fiind conectat la una sau mai multe statii. In mod similar, mai multe sisteme de colectare pot fi conectate la aceeasi  statie;

- Incarcarea generata a unei aglomerari deservita de doua sisteme de colectare si doua statii de epurare nu se va diviza in doua zone de dragare ale sistemului de colectare, daca aceste scaderi sau obstacole au legatura cu cerintele Directivei. De aceea, tipul de tehnologie de epurare ales (o epurare mai riguroasa) depinde de incarcarea totala generata a aglomerarii;

- In cazul in care exista aglomerari distincte, separate fizic si au sisteme de colectare separate dar sunt deservite de o singura statie de epurare a apelor reziduale urbane, obligatiile legale ce decurg din Directiva privind Epurarea Apelor Uzate Urbane sunt determinate de marimea fiecarei aglomerari. Oricum, pentru alte directive (respectiv Directiva privind Apa pentru Baie), trebuie luat in considerare impactul cumulativ (insumarea tuturor incarcarilor generate pentru toate aglomerarile deservite de statia de epurare a apelor uzate); ca rezultat, cerintele (articol. 3 si 4) si datele respective de conformitate cu Tratatul de Aderare sunt definite de fiecare aglomerare in parte;

- Daca aglomerarea include mai mult de 10.000 persoane-echivalente, trebuie asigurat o epurare mai riguroasa prin termenii corespunzatori pentru apele uzate deversate/descarcate in zonele sensibile (epurare tertiara);

- Aglomerarile ce detin intre 2.000 – 10.000 locuitori trebuie sa prevada inzestrarea cu o retea de colectare si facilitati de epurare la care se pot aplica cel putin procedee de epurare secundara sau echivalenta, in conformitate cu anexa I.B (art.4, alin.1) al Directivei;

- Se poate intampla ca o aglomerare sa scada in timp din punct de vedere al marimii si astfel, sistemul de colectare sa nu mai corespunda cu limitele aglomerarii. In acest caz trebuie revizuite limitele aglomerarii, iar marimea acesteia trebuie recalculata/actualizata;

- Toate apele reziduale urbane generate intr-o aglomerare trebuie colectate, dirijate si epurate conform cerintelor Directivei, luandu-se in considerare previziunile pentru debite pluviale peste nivelul normal;

- Incarcarea totala a apelor uzate generate de o aglomerare reprezinta marimea unei aglomerari in termeni tehnici si este primul si cel mai important criteriu de determinare a colectarii apelor uzate si cerintele de epurare.

Din documentul mentionat rezulta ca pentru definirea aglomerarilor se poate alege un sistem centralizat sau descentralizat de ape uzate. Aceste variante  sunt analizate in capit. 5 – “Analiza optiunilor”, rezultatele fiind prezentate in anexe.

Referitor la previziunile pentru procesul de epurare cel mai potrivit pentru apele uzate in cazul aglomerarilor definite si in baza urmatoarei prevederi:

“Statele membre vor asigura conditiile necesare pentru ca apele reziduale urbane care sunt dirijate de sistemele de colectare sa fie supuse unei epurari mult mai riguroase inainte de deversarea/descarcarea in zonele sensibile decat cea prevazuta in articol. 4, prin documentul emis in 31 decembrie 1998 si pentru toate descarcarile aglomerarilor cu peste 10.000 persoane echivalente.”

Consultantul, pentru a indeplini obligatiile stipulate in Directiva cu privire la Apele Uzate – referitoare la  prevederile privind epurarea corespunzatoare a apelor uzate pentru aglomerarile definite – va lua in considerare standardele pentru nivelele de epurare prezentate pe scurt in tabelul de mai jos:

| OBLIGATIE PENTRU | SISTEM CANALIZARE | EPURARE |
| --- | --- | --- |
| Aglomerari cu peste 100.000 persoane echivalente | Asigurare sistem colectare conform cu (art. 3, alin. 1) | Subiect pt. cel mai ridicat nivel de epurare (art. 5, alin. 2) – indepartarea nutrientilor si cele mai inalte standarde pt. N si P |
| Aglomerari cu peste 10.000 persoane echivalente | Asigurare sistem colectare conform cu (art. 3, alin. 1) | Subiect pentru o epurare mai riguroasa (art. 5, alin. 2) – indepartarea nutrientilor |
| Aglomerari cu peste 2.000 persoane echivalente | Asigurare sistem colectare conform cu (art. 3, alin. 1) | Epurare secundara sau echivalenta conform anexei 1B (art.4, alin. 1,3) |
| Aglomerari cu mai putin de 2.000 persoane echivalente | Nu sunt cerinte specifice | Nu sunt cerinte specifice; subiect insa pentru “epurare corespunzatoare” (art. 7) |

#### Consideratii specifice

Lista urmatoare de consideratii va fi utilizata pentru definirea aglomerarilor posibile in descrierea delimitarilor de costuri efective tehnice:

- Marimea aglomerarii (persoane echivalente)

Incarcarea totala de ape reziduale generata de o aglomerare indica marimea unei aglomerari in termeni tehnici si este primul si cel mai important criteriu in determinarea cerintelor privind coelctarea apelor uzate si epurarea acestora, precum si in ceea ce priveste obligatiile corespunzatoare. Incarcarea generata sau marimea aglomerarii se exprima in populatie echivalenta (P.E.).

Deoarece marimea aglomerarii este unul dintre cei mai importanti parametri care trebuie luati in considerare, numarul de locuitori in cadrul unei anumite zone selectate ca si valorile populatiei echivalente trebuie incluse in criteriul relevant de definire. Numarul de locuitori conectati reflecta perspectiva evolutiei veniturilor, iar numarul populatiei echivalente ofera o idee in ceea ce priveste industria din zona. Aceste aspecte vor fi relevante pentru estimarile financiare in selectarea aglomerarilor si, mai tarziu, in prioritizarea investitiilor.

In concordanta cu Directiva privind Apele Uzate, Consultantul s-a bazat in calculatiile efectuate pentru populatia echivalenta (P.E.) pe urmatoarea prevedere:

“Incarcarea sau marimea aglomerarii se exprima in populatie echivalenta (P.E.), in baza articol. 2(6) al Directivei: o populatie echivalenta (1 P.E.) inseamna o incarcare biodegradabila organic, cu o cerinta biochimica de oxigen de 5 zile (BOD5) din 60g de oxigen pe zi”.

Din acestea rezulta ca populatia echivalenta (P.E.) este o masura a poluarii reprezentand media incarcarii organice biodegradabile pe persoana, pe zi. Incarcarea pentru o zona de colectare sau aglomerare se genereaza din apele uzate colectate de la:

- Consumatori casnici (populatie rezidenta sau non-rezidenta);

- Alti consumatori  / consumatori industriali.

Apele reziduale industriale se colecteaza de la intreprinderi si in urma altor activitati economice (inclusiv intreprinderi mici si mijlocii) care se deverseaza sau ar trebuie sa fie descarcate in sistemele de colectare sau sunt dirijate catre statiile de epurare a apelor uzate. In cadrul Planului General , s-a prefigurat un inventar al descarcarilor de ape reziduale industriale, rezultatele acestei analize fiind prezentate in anexa B.

In acest context, calculatia s-a facut in baza formulei de mai jos:

- P.E. (casnici) = numar de locuitori

- P.E. (alti consumatori necasnici) = incarcare ape uzate (kg/zi) / 60g/zi x 1.000

- P.E. (aglomerari) = P.E. (casnici) + P.E. (necasnici).

Luand in considerare apele uzate rezultate de la consumatorii necasnici, cele mai multe din zonele urbane cu infrastructuri dezvoltate atrag unitati industriale care sa se instaleze in aceste arii. In cazul in care apele menajere ar putea fi descarcate in reteaua de canalizare, valorile P.E. ar trebui calculate conform celor indicate mai sus. In cazul in care nu exista informatii valabile referitoare la situatia centrelor comerciale si industriale in cateva arii, urmatoarele evaluari se vor face pentru estimarile privind populatia echivalenta in zonele rurale:

| MARIMEA AGLOMERARII | Valoare P.E. (% locuitori) |
| --- | --- |
| Mai putin de 10.000 locuitori si peste 5.000 | 1.15 |
| Mai putin de 5.000 locuitori si peste 2.000 | 1.10 |
| Mai putin de 2.000 locuitori | 1.00 |

- Consideratii privind zonele specifice (tinta), conform celor indicate in planul de implementare

Zona proiectata ca tinta, asa cum se arata in planul de implementare (anexa 3 a ToR) reduce judetul considerat ca semnificativ la cele mai mari (importante) asezari (orase). Acest lucru se aplica in mod strategic, in concordanta cu aspectele legale, financiare si social-economice: (conformitate, numar locuitori conectati, indicativ budget, sustinere financiara, suportabilitate, etc.). Aglomerarile care se vor  defini in cadrul prezentului Plan General vor include cel putin principalele asezari urbane, dupa cum exista deja sisteme de colectare si epurare ape uzate.

Situatia geografica si topografica

Consideratii cu privire la aspectele topografice referitoare la verificarile pentru zona de captare (colectare) este, din punct de vedere tehnic, primul pas in dezvoltarea conceptelor privind drenarea apelor uzate. Oricum, Consultantul a definit aglomerarile in legatura cu o viitoare dezvoltare a unei zone obisnuite topografice. Acest fapt permite extinderea aglomerarilor in cazul unor asezari care ar fi “suficient de concetrate” in viitor. Astfel,  investitiile viitoare ar putea fi utilizate efectiv si din punct de vedere al sustinerii financiare (fara statii de pompare, mai putine costuri pentru reinvestitii, mai putine consumuri energetice, etc.)

- Existenta unei retele de colectare, a statiei de epurare a apelor uzate si evaluare tehnica a activitatii/procesului

Valabilitatea infrastructurilor in cazul epurarii apelor menajere (o statie de epurare a apelor uzate sau o retea de colectare) nu este in mod cert un criteriu pentru definirea aglomerarii. Oricum, definitia costurilor efective pentru masurile tehnice ar trebui sa ia in considerare utilizarea instalatiilor existente (reabilitare si/sau extindere). O decizie cu privire la noi constructii pentru facilitatile necesare trebuie sa fie studiata pe baza unei reguli de cercetare a fiecarui caz in parte.

- Costuri de investitii, operare si intretinere pentru deservirea completa a aglomerarilor

Unul dintre cei mai importanti parametri pentru definirea aglomerarii ar putea fi cel financiar, din cauza faptului ca masurile proiectului trebuie sa se refere la costurile efective, iar sustinerea financiara trebuie sa fie una dintre tintele majore ale definirii proiectului. Cu privire la deciziile legate de interpretarea unei aglomerari, se va pregati sustinerea financiara printr-o analiza economica bruta/sumara (comparatie a costurilor de investitii, operare si intretinere).

#### Criterii pentru definirea aglomerarilor

Pentru a se realiza corelarea cu mentiunile Directivei pentru Ape Uzate si conformitatea cu Termenii si Definitiile Directivei privind Epurarea Apelor Uzate Urbane, criteriile pentru definirea aglomerarilor sunt:

- Concetrarea populatiei – densitatea populatiei pe o anumita arie

Cea mai importanta formulare a definitiei aglomerarii este expresia “suficient concentrata”, aceasta nefiind insa definita in mod juridic prin Directiva si putand fi inteleasa doar cu ajutorul altor argumente de natura tehnica si economica.

- Concentrarea activitatilor economice

Definirea aglomerarii in termeni tehnici trebuie sa sa bazeze pe conditiile locale si poate avea diferite moduri de abordare in cadrul fiecarei tari europene. Distributia asezarilor si metoda constructiilor traditionale sunt chiar diferite in unele regiuni din Europa fata de altele.

In Romania populatia intentioneaza sa dezvolte asezari de-a lungul drumurilor principale sau cursurilor de rauri. Dezvoltarea generala a zonelor construite difera, in particular a se vedea pentru orasele mici in comparatie cu cele mari.

- Analizarea celor doua criterii mentionate mai sus pentru apale uzate urbane care se colecteaza si se transporta in sisteme centralizate

Situatia existenta in Romania releva diferente mari intre acessul populatiei la serviciile de alimentare cu apa si serviciile sanitare.

#### Limitele/granitele aglomerarii

Marginile unei aglomerari se definesc prin limite ale zonelor construite in mod obisnuit si zone care se vor construi, acolo unde apele uzate pot fi colectate in baza unor costuri eficiente (densitate mare a cladirilor care produc ape menajere). In cazul in care doua sau mai multe din aceste arii sunt atat de apropiate, incat, din punct de vedere al eficientei costurilor o solutie comuna este mult mai potrivita, atunci ele pot alcatui o singura aglomerare.

Granitele aglomerarilor au fost definite de fapt prin utilizarea hartilor recente si a tuturor datelor disponibile, pentru a delimita in mod cert zonele concentrate ale asezarilor. S-a luat in considerare dezvoltarea viitoare a aglomerarii prin folosirea planului de urbanizare general (PUG). Aceasta abordare ne ofera posibilitatea de a avea o imagine generala asupra dezvoltarii rezidentiale, industriale si comerciale.

Experienta in definirea aglomerarilor si planificarea infrastructurii pentru apele reziduale in cadrul U.E. demonstreaza unitatea in ceea ce priveste definirea granitelor aglomerarilor. Cu toate acestea, alegerea finala a solutiilor centralizate si/sau descentralizate se bazeaza pe o comparatie a fiecarui caz in parte (de la caz la caz).

LEGENDA:

Marginile administrative ale

Margini ale unei zone construite

Marginile unei aglomerari > 2000 p.e.

Marginile unei aglomerari < 2000 p.e.

Agrafic/desen al unui teren agricol sau altui teren agricole si forestier – fara sau cu densitate redusa de cladiri

Bzona de construit – localitate cu planificare a concentratiei cladirilor

Schema urmatoare prezinta un exemplu de definire a marginilor unei aglomerari, care s-a dezvoltat in Republica Ceha.

Figura Nr. 3-1 – Exemplu de definire a limitelor unei aglomerari – Republica Ceha

Limita/granita unei aglomerari este acea line care inchide zonele concentrate ale unei asezari. Consultantul recomanda pozitionarea acestei linii la o anumita distanta, dupa o intindere de teren fara cladiri cu anexe, intr-o zona cu sau fara densitate scazuta a cladirilor. Aceasta distanta este selectata la 200 metri in cazul aglomerarilor cu peste 10.000 P.E. si 100 metri pentru restul aglomerarilor mai mici, selectate.

#### Clustere pe aglomerari

Linia de demarcatie este data de linia reunificatoare ce descrie grupul de asezari/aglomerari, care pot fi unite si deservite de un sistem de epurare si colectare central pentru apele reziduale. Aglomerarile grupate nu sunt cuprinse totdeauna in acelasi bazin/zona de colectare, dar trebuie sa fie la o distanta suficient de apropiata pentru a fi interconectate. Totusi, decizia privind un sistem centralizat sau descentralizat pentru apele uzate trebuie sa constituie un subiect pentru diferite analize, care sa confirme eficienta costurilor prin evaluari tehnice si economice.

Schema de mai jos ofera un exemplu de cluster pe aglomerari:

Aglomerari

Linie de margine

Linie de cluster

Interconectare

WWTP

Figura Nr. 3-2 - Exemplu de cluster pe aglomerari selectat pentru sistem centralizat pentru ape uzate

#### Sumar aglomerare definita pentru judetul Mures

Tabel Nr. 3-3 – Repartitia populatiei in cadrul asezarilor din judetul Mures

| DISTRIBUTIA POPULATIEI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LIMITA SUPERIOARA | LIMITA INFERIOARA | Numar | Populatie | % din Total |
| 1,000,000 | 100,000 | 1 | 128,612 | 22.10% |
| 100,000 | 10,000 | 5 | 110,795 | 19.05% |
| 10,000 | 5,000 | 4 | 31,029 | 5.33% |
| 5,000 | 2,000 | 26 | 76,391 | 13.12% |
| < 2,000 |  | 471 | 234,024 | 40.22% |
| TOTAL |  | 507 | 580,851 | 100.00% |

Sursa: CNP, INS

Nota: tabelul arata numarul aproximativ al populatiei, la care s-ar putea ajunge in conditii de imbunatatire aplicate mai ales in zonele concentrate urbane. In judetul Mures aproximativ 18.45 % din populatie locuieste in localitati mici care au intre 2.000 si 10.000 locuitori; investitii importante se vor aloca pentru acest grup de asezari.

Conform  anexei 1 din Termenii de referinta, prezentam in continuare orasele si comunele care au fost luate in consideratie. Conformitatea nu este un aspect absolut obligatoriu, deoarece definirea aglomerarii are doar un caracter tehnic, raportat la planificarea unui sistem pentru apele reziduale, bazat pe eficientizarea costurilor.

Tabel nr. 3-4 – Zona indicatoare din proiect pentru judetul Mures (Anexa 1, ToR)

| LOCALITATEA | LOCUITORI 2007 | P.E. | TERMEN PENTRU CONFORMARE |
| --- | --- | --- | --- |
| Tg. Mures | 168,336 | 532,781 | 2007 – Retea de colectare 2010 – Statie de epurare |
| Reghin | 29,692 | 38,846 | 2007 – Retea de colectare 2010 – Statie de epurare |
| Sighisoara | 30,689 | 34,101 | 2004 – Retea de colectare 2007 – Statie de epurare |
| Tarnaveni | 24,896 | 25,086 | 2013 – Retea de colectare 2015 – Statie de epurare |
| Ludus | 16,302 | 24,140 | 2013 – Retea de colectare 2015 – Statie de epurare |
| Sovata | 7,083 | 11,567 | 20013 – Retea de colectare 2015 – Statie de epurare |
| Iernut | 5,913 | 14,487 | 2013 – Retea de colectare 2015 – Statie de epurare |
| Sarmasu | 4,749 | 5,149 | 2015 – Retea de colectare 2015 – Statie de epurare |
| Ungheni | 3,744 | 3,865 | 2015 – Retea de colectare 2015 – Statie de epurare |
| Miercurea Nirajului | 4,056 | 4,462 | 2007 – Retea de colectare 2007 – Statie de epurare |
| Sangeorgiu de Padure | 4,816 | 5,222 | 2015 – Retea de colectare 2015 – Statie de epurare |

Lista de mai sus se considera a fi reprezentativa si trebuie ajustata conform anexei 3 a Programului Operational Sectorial (POS). Cu toate acestea, definirea aglomerarilor va trebui sa se refere la toate aglomerarile peste 2.000 P.E. (populatie echivalenta)

Datele de conformare mentionate in ToR si in anexa 3 a POSau fost diferentiate pentru colectarea si epurarea apelor uzate. Consultantul nu recomanda implementarea infrastructurilor pentru colectare si epurare la date diferite, perioada punerii in functiune a retelei de colectare, fara o epurare eficienta nu este eligibila pentru definirea proiectului.

Anexa 3 a POS sugereaza asigurarea conformitatii aglomerarilor cu peste 2.000 populatie echivalenta, asa cum se arata in tabelul de mai jos:

Tabel Nr. 3-5 – Conformitate cu termenele (anexa 3, POS)

| P.E. (populatie echivalenta) | Termene pentru Conformitate |  |
| --- | --- | --- |
|  | POS | Tratat de aderare |
| > 100,000 | 2007 – Retea de colectare 2010 - Epurare | 2010 |
| 100,000 - 10,000 | 2010 – Retea de colectare 2013 - Epurare | 2010 – Retea de colectare 2013 - Epurare |
| 7,500 – 10,000 | 2013 – Retea de colectare 2015 - Epurare | 2018 |
| 3,500 – 7,500 | 2017 – Retea de colectare 2017 - Tratare | 2018 |
| 2,000 – 3,500 | 2020 – Retea de colectare 2020 - Tratare | 2018 |

Tabel Nr. 3-6 – Repartitia aglomerarilor din judetul Mures

| Nr. Crt | Aglomerare | An | Nr. Crt | Aglomerare | An |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tg. Mures (city) | 2007 | 15 | Albesti | 2015 |
| 2 | Reghin (city) | 2007 | 16 | Band | 2015 |
| 3 | Sighisoara (city) | 2007 | 17 | Eremitu (Matrici) | 2017 |
| 4 | Tarnaveni (city) | 2013 | 18 | Petelea | 2020 |
| 5 | Ludus (town) | 2013 | 19 | Zau de Campie | 2017 |
| 6 | Sovata (town) | 2013 | 20 | Glodeni | 2017 |
| 7 | Iernut (town) | 2013 | 21 | Gheorghe Doja (Trimia, Satu Nou, Ilieni) | 2020 |
| 8 | Ibanesti (Hodac) | 2015 | 22 | Craciunesti | 2017 |
| 9 | Cristesti | 2007 | 23 | Panet | 2015 |
| 10 | Sangeorgiu de Padure | 2015 | 24 | Fantanele | 2015 |
| 11 | Sarmasu (Sarmasel) | 2015 | 25 | Danes | 2017 |
| 12 | Miercurea Nirajului | 2007 | 26 | Adamus | 2015 |
| 13 | Ganesti | 2017 | 27 | Ernei | 2015 |
| 14 | Ungheni | 2015 | 28 | Alunis | 2020 |

## Proiecţii socio-economice

### Perspective şi prognoza pentru dezvoltarea economică

Potrivit ultimei prognoze a CNP, PIB-ul judeţului este aşteptat ca între 2006 şi 2008 să crească la o rată medie de 7,5% în 2007 şi 6,6% în 2008 (a se vedea tabelul de mai jos).

PIB-ul per locuitor al judeţului va creşte la 5,285 Euro/ locuitor în 2007 şi 5,953 Euro/ locuitor în 2008, situând judeţul Mureş pe poziţia a unsprezecea între toate judeţele din România.

În prognoza pentru perioada 2007 – 2008, şi angajarea forţei de muncă şi numărul mediu de angajaţi sunt prognozate că vor creşte. Rata şomajului va urma o tendinţă descendentă şi va atinge 5,0% în 2007 şi 4,9% în 2008, valori situate sub ratele de dezvoltare regionale (6,5% în 2007, respectiv 6,4% în 2008) şi mediile naţionale (5,3% şi 5,1%).

Prognozele pentru principalii indicatori economici potrivit CNP sunt rezumaţi în următorul tabel:

Tabel ro. 3-7 – Evoluţia principalilor indicatori economici în judeţul  Mureş, 2005 - 2008

|  | UNITATEA | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Creşterea reală a PIB-ului | % | 4.9 | 4.2 | 7.5 | 6.6 |
| PIB per locuitor | Euro | 3,912 | 4,608 | 5,285 | 5,953 |
| - % din media naţională | % | 110.27 | 108.76 | 108.47 | 108.31 |
| Angajarea forţei de muncă (medie) |  |  |  |  |  |
| - rata creşterii anuale | % | -0.4 | 0.08 | 0.1 | 0 |
| Salariul net mediu | RON | 671 | 784 | 859 | 956 |
| Rata şomajului | % | 4.6 | 5.2 | 5.0 | 4.9 |

Sursa: CNP, INS

Creşterile salariilor au fost estimate la 9,6% în 2007 şi 11.% în 2008, niveluri situate peste nivelul regional şi naţional în 2007 şi la acelaşi nivel ca media regională şi naţională din 2008 (ambele având aceleaşi rate de creştere: 11,8% în 2007 şi 12,2% în 2008).

### Proiecţiile demografice la nivel judeţean

Aşa cum a fost menţionat în capitolele de mai sus, statisticile oficiale arată un declin al populaţiei din România şi regiunea centrală, inclusiv judeţul Mureş. Declinul – observat în judeţul Mureş încă din 1977 – se datorează a doi principali factori: sporul natural negativ (rata copiilor născuţi vii este mai mică decât rata morţilor) şi emigrarea. Emigrarea a fost influenţată mai ales de închiderea multor complexe industriale mari care au lăsat muncitorii fără locuri de muncă. În Mureş, emigrarea masivă a minorităţii germane din judeţ, care a avut lor în ultimele două decenii, a fost de asemenea importantă. Pentru viitor, emigrarea este prognozată a fi mai puţin importantă, dar populaţia total va continuă să scadă din cauza sporului natural negativ.

Toate prognozele cu privire la populaţie publicate recent în România, inclusiv scenariile de dezvoltare optimiste, previzionează continuarea tendinţei de declin demografic. Următoarea diagramă arată dezvoltarea populaţiei în perioada 1992 – 2005 şi populaţia estimată în următoarele două decenii, potrivit prognozelor pentru populaţie ale Institutului Naţional de Statistică (INS).

Source: INS

Diagrama Nr. 3-1 - Statisticile cu privire la populaţie şi prognozele recente oficiale cu privire la populaţie la nivel naţional

Cu excepţia celor mai optimiste scenarii, cifrele totale ale populaţiei la nivel naţional sunt prognozate că vor scădea de la aproximativ 21,6 milioane în 2005 la un număr între 19 şi 20 milioane locuitori în 2005, în principal din cauza sporului natural negativ (care a fost continuu negativ încă din 1992) şi un echilibru negativ al migraţiei externe.

Prognozele INS pentru 2004 şi 2005 prognozează şi o descreştere a populaţiei pentru toate cele opt regiuni de dezvoltare şi pentru toate cele 42 judeţe ale României (inclusiv Bucureşti). Diferenţele dintre prognozele individuale şi scenarii există numai sub forma ratei de declin a populaţiei.

Diferenţe semnificative există de asemenea şi între dezvoltarea prognozată a populaţiei din zona urbană şi rurală. Chiar dacă la nivel naţional populaţia din zonele urbane este prognozată a scădea cu o rată anuală de creştere între -0,56% şi -0,87% (în funcţie de scenariu), populaţia din zonele rurale este prognozată că se va menţine mai mult sau mai puţin constantă, la o rată anuală de creştere între -0,25% şi 0,0%. Aceasta este în principal consecinţa unei migraţii crescute a locuitorilor urbani către zonele rurale.

Tendinţa descrisă mai sus se aplică şi Regiunii Centrale, aşa cum se poate vedea în următorul tabel care rezumă creşterea anuală medie prognozată publicată de INS pentru perioada 2004 – 2025 pentru zonele urbane şi rurale din Regiunea Centrală, prin comparaţie cu mediile naţionale. Pentru zonele rurale din Regiunea Centrală, în scenariul mediu, prognoza INS are în vedere o dezvoltare demografică pozitivă între 2004 şi 2025.

Tabel Nr. 3-8 – Ratele medii anuale de creştere a populaţiei în zonele urbane şi rurale la nivel naţional şi regional, potrivit Prognozei INS (Scenariul mediu)

| REGIUNEA | RATELE MEDII DE CRESTERE A POPULAŢIEI 2004 – 2025 (în % pe an) |  |
| --- | --- | --- |
|  | URBAN | RURAL |
| ROMÂNIA | - 0.81 | - 0.18 |
| REGIUNEA CENTRALĂ | - 0.87 | + 0.22 |

Sursa: INS

O prognoză cu privire la populaţie pentru Regiunea Proiectului din judeţul Mureş până în anul 2038 a fost pregătită de Consultant în Faza alcătuirii Planului Principal. Anul de bază pentru prognoză a fost considerat 2007 și revizuit in 2012. Prognoza cu privire la populaţie a fost analizată pentru a lua în considerare cifrele privitoare la populaţie publicate de INS pentru anul 2005. Consultantul a utilizat diferite rate de creştere aplicate intervalelor de 5 ani începând cu 2015 şi până în 2038, excepţiile fiind perioada dintre 2007 şi 2015 şi ultima dintre 2035 şi 2038. Pentru perioada de timp 2007 – 2025, Consultantul a urmat prognoza INS, care are în vedere scăderea de patru ori mai mică a populaţiei din zona rurală prin comparaţie cu populaţia din zona urbană.  Pentru perioada 2025 – 2038, pe baza experienţei din alte ţări ale UE, se estimează că populaţia urbană va avea o tendinţă pozitivă, în special datorită procesului de imigrare al românilor care locuiesc acum în ţări ca Spania, Italia şi Germania şi în al doilea rând datorită faptului că România va deveni o piaţă interesantă pentru forţa de muncă pentru populaţia ţărilor vecine care nu fac parte din UE, cum ar fi Moldova şi Ucraina.

Tabelul de mai jos prezintă rata de creştere utilizată pentru judeţul Mureş pentru perioada de timp 2007 -2038.

Tabel Nr. 3-9 – Ratele de creştere anuale medii estimate ale populaţiei pentru zonele urbane şi rurale din judeţul Mureş

| VALORI IN % pe an | JUDEŢUL MUREŞ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007-2015 | 2015-2020 | 2020-2025 | 2025-2030 | 2030-2035 | 2035-2038 |
| Media totală | - 0.25 | -0.47 | -0.59 | +0.27 | +0.44 | +0.61 |
| Zonele urbane | -0.39 | -0.70 | -0.94 | +1.00 | +1.25 | +1.50 |
| Zonele rurale | -0 11 | -0.24 | -0.53 | -0.5 | -0.5 | +0.5 |

Pe baza ratelor de creştere anuale medii de mai sus, populaţia prognozată pentru perioada  2007 – 2038 în Regiunea Proiectului, judeţul Mureş, este următoarea.

Tabel Nr. 3-10 – Populaţia istorică şi prognozată în Regiunea Proiectului, judeţul Mureş, 2007 - 2038

|  | 2007 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Populaţie | 582,274 | 570,654 | 557,204 | 540,702 | 548,052 | 560,037 | 570,226 |
| Populaţie Urbana | 210,068 | 203,684 | 196,684 | 187,612 | 197,182 | 209,818 | 219,402 |
| Tirgu Mures | 146,509 | 142,057 | 137,175 | 130,848 | 137,522 | 146,335 | 153,019 |
| Reghin | 36,851 | 35,731 | 34,503 | 32,912 | 34,591 | 36,807 | 38,488 |
| Tarnaveni | 26,708 | 25,896 | 25,006 | 23,853 | 25,070 | 26,676 | 27,895 |
| Populaţie Rurală | 275,862 | 273,553 | 270,313 | 267,045 | 260,435 | 253,989 | 250,198 |

La nivel judeţean, prognozele prezintă un declin al populaţiei totale de aproximativ 34.000 locuitori în următorii 18 ani (2007-2025), urmat de o creştere puternică cu aproximativ 30.000 locuitori în perioada 2025 – 2038. Chiar dacă populaţia urbană (definită ca populaţia oraşelor Târgu Mureş, Reghin şi Târnăveni) este prognozat că va creşte cu aproximativ 6.500 locuitori, populaţia rurală este prognozata că va scădea cu 25.500 locuitori în perioada 2007 - 2038.

Următoarea diagrama este o prezentare grafică a dezvoltării istorice şi prognozate a populaţiei în Regiunea Proiectului, judeţul Mureş, ca şi din principalele sale trei oraşe.

Sursa datelor istorice (2000 – 2007): INS

Diagrama Nr. 3-2 - Dezvoltarea istorică şi prognozată a populaţiei în Regiunea Proiectului, judeţul Mureş, 2000 – 2038

### Proiecţiile venitului gospodăriilor la nivel judeţean şi ROC

O prognoză a venitului gospodăriilor pentru zonele urbane şi rurale din judeţul Mureş până în anul 2038 a fost alcătuită de  Consultant în faza de creare a Planului Principal. Ratele anuale de creştere a venitului gospodăriilor a au fost modificate având în vedere cele mai recente prognoze macroeconomic publicate de Comisia Naţională de Prognoză pe termen mediu (2006 – 2013 pentru nivelul naţional şi 2005 – 2008 pentru nivelul regional). Chiar dacă presupunerile pentru prognoza pe termen mediu şi scurt (2006 – 2016) au rămas mai mult sau mai puţin neschimbate, prognoza pe termen lung (2016 – 2038) se bazează semnificativ pe presupunerile optimiste cu privire la dezvoltarea salariilor reale şi a venitului gospodăriilor, prin comparaţie cu prognoza prezentată în Planul Principal.

Deoarece în România statisticile oficiale cu privire la venitul gospodăriei la nivel judeţean nu sunt disponibile, acestea au trebuit să fie estimate pe baza cifrelor disponibile. Venitul mediu brut per capita la nivel regional şi salariile nete la nivel judeţean şi regional au fost utilizate ca bază pentru această estimare. Formula utilizată a fost următoarea:

VenMedGospjudeţ = (VenMedLocregiune x SalarMedjudeţ / SalarMedregiune) x DimensMedGospjudeţ

(Formula 2 – 1)

unde:

VenMedGospjudeţ 		= Venitul mediu brut al gospodăriei (in RON / gospodărie / lună)

VenMedLocregiune 		= Venitul mediu brut pe locuitor în regiunea de dezvoltare în RON/capita/lună

SalarMedjudeţ/regiune		= Salariul mediu net în judeţ / regiunea de dezvoltare (în RON/ lună)

DimensMedGospjudeţ		= Dimensiunea medie a gospodăriei în judeţ în loc. / gospodărie)

Ultimele statistici oficiale cu privire la dimensiunea medie a gospodăriei la nivelul judeţean au fost publicate în Recensământul Gospodăriilor din 2002. Deoarece nu sunt disponibile cifre mai noi, dimensiunea gospodăriei pentru anii 2004 – 2006 a fost estimată luând în considerare cifrele oficiale la nivel regional ca şi referinţă. Formula utilizată a fost următoarea:

DimensMedGospjudeţ200x = (DimensMedGosprecensământjudeţ2002 X DimensMedGospregiune200x / DimensMedGosprecensământregiune2002 )

(Formula 2 – 2)

unde:

DimensMedGospjudeţ200x			= Dimensiunea medie a gospodăriei în judeţ pentru anul 200X (în loc. / gospodărie)

DimensMedGosprecensământjudet2002		= Dimensiunea medie a gospodăriei în judeţ în conformitate cu recensământul din 2002 (în loc. / gospodărie)

DimensMedGospregiune200x			= Dimensiunea medie a gospodăriei în regiunea de dezvoltare pentru anul 200X (în loc / gospodărie)

DimensMedGosprecensământregiune2002 	= Dimensiunea medie a gospodăriei în regiunea de dezvoltare în conformitate cu recensământul din 2002 (în loc. / gospodărie)

Venitul mediu brut pentru gospodării care rezultă şi dimensiunea medie a gospodăriei care rezultată în judeţul Mureş pentru anii 2004 – 2006 sunt prezentate în tabelul de mai jos, împreună cu mediile naţionale şi regionale.

Următorul tabel arată ratele de creştere medii istorice şi prognozate cu privire la salarii şi venitul brut per capita în judeţul Mureş prin comparaţie cu mediile naţionale şi regionale (net de inflaţie, pe baza preţurilor din 2006).

Tabel Nr. 3-11 – Ratele de creştere reale medii anuale istorice şi prognozate pentru salariul net şi venitul brut per capita în România, regiunea centrală şi judeţul Mureş, 2002 – 2038

|  | UNITATEA | 2002-2005 | 2006-2010 | 2011-2015 | 2016-2020 | 2021-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Salariul net mediu |  |  |  |  |  |  |
| - România | % pe an | 11.9 | 6.2 | 4.8 | 5.4 | 5.0 |
| - Regiunea centrală | % pe an | 11.8 | 5.9 | 4.8 | 5.4 | 5.0 |
| - Judeţul Mureş | % pe an | n/a | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Venitul mediu per capita |  |  |  |  |  |  |
| - România | % pe an | 8.6 | 5.2 | 4.8 | 5.4 | 5.0 |
| - Regiunea centrală | % pe an | 8.6 | 4.9 | 4.8 | 5.4 | 5.0 |
| - Judeţul Mureş | % pe an | n.a. | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |

Sursa pentru 2002 – 2005 media: INS

Presupunând ratele de creştere reale în venitul brut per capita de mai sus şi o descreştere graduală a dimensiunii gospodăriei (-0,5% pe an), venitul brut prognozat mediu pentru judeţul Mureş conduce la valorile prezentate în următorul tabel:

Tabel No. 3-12 – Venitul mediu brut istoric şi prognozat per capita şi venitul gospodăriei în România, Regiunea centrală şi judeţul Mureş, 2004 - 2038

|  | UNIT. | 2004 | 2005 | 2006 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Venitul mediu brut per capita | RON / cap / lună (*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - România |  | 445 | 451 | 492 | 771 | 999 | 1,274 | 1,626 | 2,076 | 2,403 |
| - Regiunea centrală |  | 462 | 487 | 505 | 780 | 1,010 | 1,290 | 1,646 | 2,100 | 2,432 |
| - Judeţul Mureş |  | 449 | 451 | 474 | 736 | 939 | 1,198 | 1,529 | 1,952 | 2,260 |
| Dimensiunea medie a gospodăriei | Cap / gospodărie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - România |  | 2,950 | 2,938 | 2,923 | 2,794 | 2,725 | 2,657 | 2,592 | 2,528 | 2,490 |
| - Regiunea centrală |  | 2,947 | 2,934 | 2,919 | 2,790 | 2,721 | 2,654 | 2,588 | 2,524 | 2,486 |
| - Judeţul Mureş |  | 2.89 | 2.88 | 2.87 | 2.74 | 2.67 | 2.61 | 2.54 | 2.48 | 2.44 |
| Venitul mediu brut al gospodăriei | RON / Gosp / lună (*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - România |  | 1,313 | 1,325 | 1,438 | 2,154 | 2,722 | 3,386 | 4,214 | 5,247 | 5,983 |
| - Regiunea centrală |  | 1,362 | 1,429 | 1,474 | 2,176 | 2,748 | 3,423 | 4,260 | 5,301 | 6,047 |
| - Judeţul Mureş |  | 1,297 | 1,297 | 1,360 | 2,017 | 2,510 | 3,124 | 3,889 | 4,840 | 5,519 |

(*) în preţuri constante din 2007

Sursa pentru datele 2004 – 2006 (România şi Regiunea centrală): INS (datele istorice pentru judeţul Mureş sunt estimări) (*) in

Proiecţiile cu privire la venitul mediu net al gospodăriei în judeţul Mureş pentru perioada 2006 – 2038 sunt prezentate în următorul tabel. Calculul se bazează pe presupunerea că cheltuielile gospodăriei pentru impozitele pe venit şi contribuţiile sociale vor creşte gradual de la 12% din venitul brut al gospodăriei în 2005 la 16,5% în anul 2006 şi va rămâne constante după aceea.

Tabel Nr. 3-13 – Venitul net mediu istoric şi prognozat al gospodăriei în judeţul Mureş, 2004 - 2038

|  | UNITATE | 2004 | 2005 | 2006 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Venitul mediu brut al gospodăriei | RON / HH / luna (*) | 1,268 | 1,307 | 1,404 | 2,082 | 2,175 | 3,225 | 4,014 | 4,996 | 5,697 |
| % cotă pentru impozite şi contribuţii sociale (**) | % | 11,6 | 12,1 | 11,9 | 12,1 | 13,2 | 14,3 | 15,4 | 16,5 | 16,5 |
| Venitul mediu net al gospodăriei | RON / HH / luna (*) | 1,141 | 1,142 | 1,188 | 1,734 | 2,131 | 2,618 | 3,250 | 4,046 | 4,613 |

(*)în preţuri constante din 2007, (**) pe baza mediilor naţionale

Notă: datele istorice pentru 2004 – 2006 sunt estimări şi nu date oficiale

Următoarea diagramă arată prognoza analizată a venitului brut al gospodăriei din judeţul Mureş, prin comparaţie cu media naţională. Prin opoziţie cu prognoza prezentată de Planul Principal, prognoza analizată a venitului gospodăriei din România conduce la un scenariu mai optimist pe termen lung.

(*) preţuri constante 2007

Diagrama Nr. 3-3 - Venitul familial mediu, brut şi net, prevăzut în Judeţul Braşov (media totală pe judeţ), comparativ cu media naţională, 2007 - 2038

#### Estimarea venitului familial mediu în zona urbană din cadrul proiectului

Ca înregistrare pentru Analiza Disponibilităţii Tarifare, distribuirea venitului familial mediu şi a venitului familial în zona urbană din cadrul proiectului (oraşele Târgu Mureş, Reghin şi Târnăveni) a fost estimată pe baza cifrelor corespunzătoare nivelului judeţean, prezentate mai sus. Toate aceste trei oraşe sunt considerate oraşe care urmează a fi incluse în ROC şi vor fi stabilite în aria proiectului.

Venitul familial brut (media pentru ambele oraşe) a fost estimată după cum urmează:

VenMedGospROC,med = [VenMedLocjudeţ,med x (VenMedLocnational,urban / VenMedLocnational,med ) x RegCF] x DimensMedGospROC,med

(Formula 2 – 3)

unde:

VenMedGospROC,med 		= Venitul mediu brut al gospodăriei în oraşele care urmează a fi incluse în servicii zona din ROC (in RON /  gospodărie / lună)

VenMedLocjudeţ,med 		= Venitul mediu brut pe cap de locuitor pentru Judeţ (în RON / cap. / lună)

VenMedLocnaţional,urban 		= Venitul mediu, brut pe cap de locuitor pentru zonele urbane la nivel naţional (în RON / cap. / lună)

VenMedLocnaţional,med 		= Venitul mediu brut pe cap de locuitor la nivel naţional (în RON / cap. / lună)

RegCF				= Factor de corectie pentru Regiunea 1 a mediei judeţului

DimensMedGospjudeţ		= Dimensiunea medie a gospodăriei înzona de serviciu a ROC(în loc. / gospodărie)

Pe baza venitului mediu, brut per cap de locuitor, pentru zona de servicii a ROC (vezi Formula 2-3 de mai sus), venitul familial brut pentru oraşele individuale ROC a fost estimată pe baza următoarei formule:

VenMedGospLoc X = VenMedLocROC,med x LocCF x DimensMedGospLOC X

(Formula 2 – 4)

unde:

VenMedGospLoc X		= Venitul familial mediu, brut în localitatea X (în RON / familie / lună)

VenMedLocROC,med 		= Venitul mediu brut pe cap de locuitor în zonade servicu din ROC (in RON /  locuitor / lună)

LocCF				= Factor de corectie pentru localitate (Târgu Mureş: 1.05, Reghin: 0.95, Târnăveni: 0.95)

DimensMedGospLOC X		= Dimensiunea medie a familiei în localitatea X (în cap./ familie)

Pentru calcularea venitului familial brut pentru diferite grupuri de venit familial, distribuirea similară a venitului familial, ca şi la nivel naţional, a fost estimată pentru zona de serviciu a ROC. Pe baza venitului familial brut pentru zona de serviciu a ROC (vezi Formula 2-3 de mai sus), venitul familial brut pentru orice decil X de venit a fost estimat pe baza următoarei formule:

VenMedGospROC,decada X = VenMedLocROC,med x (VenMedLocnational,decada X / VenMedLocnational,med ) x DimensMedGospROC,decada X

Pentru orice an, 200X în decursul perioadei 2007 – 2038, dimensiunea medie a familiei a fost estimată pe baza cifrelor publicate în recensământul familiei 2002 şi dezvoltarea dimensiunii , la nivelul regional respectiv (date INS).

DimensMedGospROC,decadaX = DimensMedGospROC,med x (DimensMedGospregiune,an200x / DimensMedGospregiune,recensamant2002 )

(Formula 2 – 6)

Unde:

DimensMedGospROC, decadaX		= Dimensiunea medie a gospodăriei în zona de serviciu a ROC (media pentru orasele ROC) pentru anul 200X (în loc. / gospodărie)

DimensMedGospROC,med			= Dimensiunea medie a gospodariei în zona de serviciu a ROC (media pentru toate oraşele ROC (în cap. / familie)

DimensMedGospregiune200x			= Dimensiunea medie a gospodăriei în regiunea de dezvoltare pentru anul 200X (în loc / gospodărie)

DimensMedGospregiune,recensămân2002 	= Dimensiunea medie a gospodăriei în regiunea de dezvoltare în conformitate cu recensământul din 2002 (în loc. / gospodărie)

Pe baza dimensiunii medii a familiei, estimate pentru zona de serviciu a ROC (vezi Formula 2.6 de mai sus), dimensiunea medie a familiei pentru orice decil x de venit a fost estimată după cum urmează:

Venitul mediu net, familial în zona de serviciu a ROC a fost calculat prin deducerea cheltuielilor pentru taxe şi alte salarii referitoare la contribuţiile provenite din venitul familial brut. Pentru calcul, au fost evaluate aceleaşi acţiuni din taxe şi contribuţii sociale, ca şi pentru familiile din zona urbană, la nivel naţional (aproximativ 16% în anul 2005).

Venitul familial brut şi net estimat pentru zona de serviciu a ROC în anii 2004 şi 2005 este prezentat în următorul tabel, împreună cu cifrele respective pentru judeţ (estimate), la nivel regional şi naţional (INS).

Tabel Nr. 3-14 – Venitul Familial Mediu, Brut şi Net, Estimat în oraşele  ROC pentru Mediile Naţionale şi Regionale, 2004 şi 2005

| ZONA GEOGRAFICĂ |  | VENIT BRUT MEDIU PER CAP DE LOCUITOR |  | DIMENSIUNEA MEDIE A FAMILIEI |  | VENIT HH MEDIU BRUT |  | VENIT HH MEDIU NET |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VENIT BRUT PER CAP DE LOCUITOR |  | CAP / FAMILIE |  | RON / HH / LUNĂ (*) |  | RON / HH / LUNĂ (*) |  |
|  |  | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 |
| România | Medie | 413 | 473 | 2,938 | 2,929 | 1,212 | 1,442 | 1,069 | 1,210 |
|  | Urban | 473 | 553 | 2,851 | 2,849 | 1,348 | 1,638 | 1,140 | 1,320 |
|  | Zona rurală | 340 | 376 | 3,051 | 3,034 | 1,036 | 1,185 | 976 | 1,076 |
|  | Venit Decil 1 | 148 | 161 | 3,966 | 3,947 | 587 | 660 | 581 | 629 |
|  | Venit Decil 2 | 220 | 240 | 3,202 | 3,187 | 706 | 796 | 685 | 742 |
|  | Venit Decil 3 | 261 | 287 | 2,997 | 2,982 | 781 | 893 | 745 | 816 |
| Regiunea Centrală | Medie | 434 | 486 | 2,934 | 2,924 | 1,408 | 1,477 | 1,121 | 1,241 |
| Judeţul Mureş | Medie | 407 | 456 | 2,877 | 2.868 | 1.170 | 1,308 | 1.030 | 1,142 |
|  | Urban | 466 | 533 | 2,797 | 2.787 | 1.303 | 1,485 | 1.106 | 1.252 |
|  | Rural | 335 | 362 | 2,958 | 2.948 | 991 | 1,067 | 934 | 1.001 |
| Târgu Mureş | Medie | 489 | 559 | 2.686 | 2.676 | 1,314 | 1,997 | 1,115 | 1,262 |
|  | Venit Decil 1 | 175 | 190 | 2.631 | 3.613 | 637 | 686 | 628 | 677 |
|  | Venit Decil 2 | 261 | 283 | 2.931 | 2.917 | 766 | 827 | 738 | 795 |
|  | Venit Decil 3 | 309 | 340 | 2.743 | 2.730 | 848 | 927 | 798 | 872 |
| Reghin | Medie | 443 | 506 | 3.029 | 3.019 | 1.341 | 1,528 | 1,138 | 1.288 |
|  | Venit Decil 1 | 159 | 172 | 4.095 | 4.075 | 650 | 700 | 641 | 690 |
|  | Venit Decil 2 | 236 | 256 | 3.306 | 3.290 | 782 | 844 | 753 | 812 |
|  | Venit Decil 3 | 280 | 307 | 3.094 | 2.894 | 865 | 946 | 814 | 890 |
| Târnăveni | Medie | 443 | 506 | 2.867 | 2.858 | 1,270 | 1,446 | 1,077 | 1,219 |
|  | Venit Decil 1 | 159 | 172 | 3.876 | 3.858 | 615 | 662 | 607 | 654 |
|  | Venit Decil 2 | 236 | 256 | 3.130 | 3.115 | 740 | 799 | 713 | 768 |
| România | Venit Decil 3 | 280 | 307 | 2.929 | 2.915 | 819 | 896 | 771 | 842 |

(*)exprimat în preţurile curente

INS Sursa pentru mediile Naţionale şi Regionale:

Ratele asumate, reale de creştere pentru venitul brut per cap de locuitor pe perioada 2007 - 2038 sunt prezentate în următorul tabel:

Tabel Nr. 3-15 – Ratele reale, anuale medii, de creştere  prevăzute, ale venitului per cap de locuitor în oraşe, 2007 – 2038

|  | UNITATE | 2006-2010 | 2011-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Medie | % pe an | 6.8 | 5.3 | 5.4 | 5.0 | 5.0 |
| - venit decil 1 | % pe an | 3.4 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.5 |
| - venit decil 2 | % pe an | 5.1 | 4.0 | 4.1 | 3.8 | 3.8 |
| - venit decil 3 | % pe an | 5.1 | 4.0 | 4.1 | 3.8 | 3.8 |

După cum se arată în tabelul de mai sus, proiectările venitului familial au fost efectuate pe baza ipotezei că venitul brut per cap de locuitor al familiilor celui mai sărac decil de venit (decilul 1 de venit) vor creşte cu jumătate din rata admisă pentru o familie medie. Această ipoteză se bazează pe dezvoltarea observată în ultimii ani la nivel naţional în perioada 2001 – 2005, rata de creştere reală a mediei venitului brut per cap de locuitor, pentru primii decili de venit a fost sub 50% din media naţională, în timp ce pentru decilii 2 şi 3 de venit, raportul a fost cuprins între 75% şi 80%. Cu alte cuvinte, se admite că diferenţa de venit dintre cele mai sărace şi cel mai bogate familii din România va creşte.

## Proiecţia cererii de apă

Pe baza datelor privind situatia curenta (a se vedea Capitolul 2) si a rezultatelor proiectiilor socio-economice (a se vedea Capitolul 3.3) s-au facut proiectiile privind cererea de apa, considerandu-se criteriile specifice de proiectare ca si prezumtiile necesare prezentate in urmatoarele capitole.

### Cerinţa casnică

În baza impactului contorizării şi a creşterii tarifelor de peste tot, criteriile de proiectare referitoare la cerinţa de apă pentru categorii diferite de consumatori este următoarea:

- Conexiune casă (HC):			110 l/zi şi locuitor;

- Conexiune gospodărie (YC):		80 l/zi şi locuitor;

- Conexiune cişmea publică (PT):	50 l/zi şi locuitor;

Cererea de apă casnică a fost măsurată pentru cazurile excepţionale şi a fost efectuată o analiză statistică extinsă, de altfel consumul de apă scade odată cu creşterea contorizării.

Cerinta specifica de apa folosita pentru acest proiect este de 110 l/zi şi locuitor, asa cum a fost mentionat in criteriile de proiectare si in ghidul de elaborare a Maste Planului. Cerinta de apa corespunde cu cerintele de proiectare din Romania (SR 1343-1, Iulie 2006), care specifica luarea in considerare pentru alimentarea cu apa a unei valori intre 100 si 120 l/zi şi locuitor.

Cerinta de apa, in ultima instanta, legata de standardul de viata al consumatorului. Luand in considerare situatia de fapt ca principal indicador al standardului de viata se poate spune ca standardul de viata in zonele urbane este mai ridicat decat in zonele rurale (comune).

Este de luat in considerare ca consumul specific de apa menajera va descreste dupa introducerea contorizarii iar tarifele vor acoperi costurile.

In ceea ce priveste previziunile cerintei facute pentru activitatea de cresterea a animaleor si pentru udatul gradinilor este asumat ca acestea vor fi reduse la minimum dupa introducerea contorizarii iar tarifele vor acoperi costurile.

### Cerinţa non-casnică

#### Cerinţa industrială

Ratele de debit apă uzată non-casnică provenind de la surse industriale variază cu tipul şi mărimea facilităţiilor, gradul de apă refolosită şi a metodelor de tratare a apei uzate, în staţie dacă e cazul. Ratele vârfului de debit vor fi anihilate prin folosirea în staţii a bazinelor de retenţie şi de egalizare.

Conform Metcalf & Eddy, 2003 (Wastewater Engineering, Treatment and Reuse, 4th Edition, Mc Graw Hill, 2003) valorile tipice de proiectare pentru estimarea debitelor zonelor industriale ce nu au deloc sau a industriilor de tip proces-umed sunt de la 7,5 până la 14 m3/ha/zi pentru dezvoltările industriilor uşoare şi de la 14 la 28 m3/ha/zi pentru dezvoltarea industriilor medii. Contribuţia medie de apă uzată casnică (sanitare) la facilităţiile industriale variază de la 30 la 95 l/angajat/zi.

Ocuparea prezentă a fostelor terenuri industriale folosite este total neclară. Consumul de apă a fost în consecinţă legat de numărul angajaţilor din diferite tipuri de industrii având o variată paletă a consumului de apă. 80 litri pe zi a fost asimilată pentru 1 angajat din industriile uscate şi 300 litri pe zi pentru industriile umede.

Avantajul acestor similitudini a condus la faptul că, consumul de apă industrial va fi direct legat de numărul de populaţie activă a oraşului aflat sub ipotezele făcute în cadrul studiului de macro-afordabilitate.

Importante reduceri ale consumului industrial vor fi posibile datorită următoarelor motive:

- Viitoare contorizare a consumatorilor: toţi consumatorii vor fi contorizaţi de către ROC în vederea dobândirii unei baze trainice pentru contabilitate şi managerierea cerinţei;

- Introducerea tarifului  de cost acoperitor: aceasta va cere industriilor sa-şi optimizeze cererea de apă funcţie de cererea operaţională. Concepte inovatoare cu apă refolosită şi măsuri de economisire a apei vor fi  generate;

- Acces facil la diferite surse de apă: industriile, în special cele mari consumatoare vor fi îndrumate să-şi negocieze cu ROC termenii specifici de furnizare a apei. Disponibilitatea accesului facil la sursele de apă îi va face pe anumiţi clienţi să trateze direct cu Apele Române.

Principiul angajat-bază a fost adoptat pentru ipotezele cerinţelor de apă viitoare, ce va asigura un ridicat grad de fiabilitate în conformitate cu proiecţiile cerinţelor de apă.

Cerinţa de apă industrială va scădea după introducerea contorizării şi a noi structuri de tarif a ROC, la nivele internaţional acceptate.

#### Cerinţa instituţională şi comercială

Aceasta se referă la cerinţa de apă a facilităţilor de genul : şcoli, spitale, birouri ale autorităţilor locale şi centrale, spălat stradal , grădini publice, etc.

Estimarea cerinţei este în general bazată pe inregistrările prezente ale  consumului contorizat , dacă este disponibil. Altfel, va fi considerată estimarea dată în standardele române nr. 1343/1-95 şi 1343/2-89. Cerinţa zilnică pentru utilizatorii mari poate fi bazată pe următoarele criterii:

- Şcoli 			50l/elev/zi

- Birouri 		30l/angajat/zi

- Ateliere/magazine	5-50l/angajat/zi

- Spitale 		250-450l/pat/zi

- Hoteluri 		150l/pat/zi

- Restaurante 		60l/scaun/zi

Cerinţa neidentificată a consumatorilor publici va fi cuantificată cu 20% în plus  la cerinţa casnică.

#### Combaterea incendiilor

Este admis că , la nivel de master plan , cererile pentru combaterea incendiilor va fi adapatată normal în capacitatea sursei , inmagazinare şi sisteme de distribuţie. Proiectele detaliate vor trebui să cuprindă cerinţele SR 1343-1.

#### Variaţiile cerinţei

Valorile de vârf sezoniere sau zilnice au fost estimate din facturile şi datele de producţie existente. Valorile de vârf alese pentru a evalua capacităţile necesare sunt estimate în concordanţă cu standardele europene după cum urmează:

Table No. 3-16 – Vârfurile zilnice şi orare pentru diferitele zone de alimentarecu apă

|  | Zone de alimentare cu apă (1,000 – 5,000 cap) | < 20,000 cap | < 100,000 cap | > 200,000 cap |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vârf zilnic | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.6 |
| Vârf orar | 5.5. | 4.0 | 3.0 | 2.4 |

### Bilanţul de apă şi pierderile de apă

Pierderile de apă constituie în unele părţi ale reţelei o cerere mare de apă. Unul din obiectivele proiectului constă în a reduce pierderile cât mai mult posibil din punct de vedere tehnic şi cât mai rezonabil financiar.

În vederea evaluarii bilanţului apei şi a condiţiilor tehnice a reţelelor de distribuţie a apei, o analiză comparativă a elementelor individuale ale reţelei (separat conducta, zonele de presiune, sector măsurat etc) şi a datelor companiei ne-au condus la folosirea unei palete largi de indicatori tehnici.

În respect pentru scopul şi valabilitatea documentelor suport necesare, următorii parametrii au fost luaţi în considerare pentru evaluarea condiţiilor tehnice ale reţelei:

- Vârsta conductelor: durata de exploatare a conductelor, viaţa teoretică de exploatare a materialului conductei şi a structurii şi durata de exploatare a reţelei;

- Rata de avarii: evaluarea avariilor, exprimate ca număr de avarii relative la unitatea de lungime şi timp (în mod uzual numărul de avarii/km/an);

- Pierderi de apă: un număr de indicatori sunt folosiţi pentru indicarea pierderilor de apă. Oricum, nu toţi indicatorii includ efectul condiţiei tehnice ale reţelei;

- Calitatea apei: condiţiile tehnice ale reţelei de distribuţie pot conduce la un impact potrivnic calităţii apei transportate;

- presiunea: valoarea presiunii de operare poate afecta alţi indicatori de evaluare a condiţiei tehnice a reţelei: pierderi de apă, rata avariilor, durata teoretică de exploatare a materialului conductei etc;

- Fiabilitatea (cantitativă, calitativă) : în ordinea de a identifica zonele critice ale reţelei şi prioritizarea lor în cadrul procesului de reconstrucţie.

Fiecare indicator este de altfel un mijloc de monitorizare a condiţiei tehnice a reţelei evaluate.

#### Obiectivele Bilanţului Apei

Obiectivul este de a şti “câtă apă a fost pierdută” şi “unde a fost pierdută”.

Definirea principalelor componente ale bilanţului de apă IWA este următorul:

- Volumul de Apă Intrat este volumul anual intrat în sistemul de furnizare a apei;

- Consumul Autorizat este volumul anual de apă contorizată şi/sau necontorizată preluată de către clienţi înregistraţi, furnizorul de apă şi alţi ce sunt implicit sau explicit autorizaţi să o facă. Aici este inclusă apa exportată, pierderile şi excedentul după punctul de măsură.

Apa care nu aduce Venit (NRW) este diferenţa dintre Volumul de Intrare în Sistem şi Consumul Autorizat Facturat. NRW este compus din:

- Consum Autorizat NeFacturat, în general o componentă minoră a Bilanţului de Apă;

- Pierderea de Apă este diferenţa dintre Volumul de Intrare în Sistem şi Consumul Autorizat, şi este format din Pierderi Aparente şi Pierderi Reale;

- Pierderile Aparente sunt compuse din Consumul NeAutorizat şi alte tipuri de neconcordanţe la măsurare;

- Pierderile Reale reprezintă Volumul Anual de Pierderi cuprinzând tot tipul de curgeri, spargeri şi deversări ale onductelor, rezervoarelor în serviciu şi a conexiunilor în operare, mai sus de punctul de măsură al clientului.

Figure No. 3-3 – Terminologia Bilanţului Apei conform cu AIA

#### Datele de la Operator

Campania de colectare a datelor a concluzionat că pierderile de apă variază foarte mult. Informaţia a fost verificată în ţinând cont de datele reţelei şi anume material şi vârstă.

Deoarece din datele oferite de către operatorii de apă nu s-au putut determina complet bilanţurile de apă, câtava valori au fost estimate în dorinţa de a avea o idee aproximativă despre diferitele pierderi de apă. Detalii sunt arătate în Anexa C 3.1.

#### Apă livrată dar nefacturată

Apa livrată dar nefacturată (NRW) este exprimată ca procent din toată apa produsă  pentru sistem. NRW include pierderile de apă pe sistem, branşări  ilegale , contorizare inexactă, deversare a rezervoarelor şi necontorizare legală in cazul combaterii incendiilor , spălări ale obiectelor tehnologice, etc.

Bilanţul apei prezentat în acest text se bazează pe informaţiile colectate de la operatori individuali şi verificate de consultant pe parcursul vizitelor pe teren. Unde au lipsit informatiile sau au fost inconsecvente s-au facut următoarele ipoteze:

- Cerinţa specifică de apă trebuie corelată cu nivelul de contorizare. O rată de contorizare mare arată un consum de ordinul a 120l/persoană/zi  sau mai puţin.

- Pierderile pe reţea trebuiesc corelate cu condiţiile reţelei , exprimate prin material şi vârstă.

Totuşi , în practică un simplu procent de NRW este un indicator slab al performanţei sistemului. De exemplu , de obicei prin introducerea contorizării clientului se reduce semnificativ consumul de apă, ceea ce duce la o creştere a procentului de NRW , cu toate că volumul absolut de pierderi va rămâne aproape acelaşi. Din acest motiv, şi pentru  a evita exprimarea în procente, NRW este  adesea măsurat în litri/conectare/zi.

Pierderi reale

În 1999 şi 2000 Asociaţia Internaţională a Apei (AIA) pentru pierderile de apă şi indicatorii de performanţă a publicat Bilanţul apei şi indicatori de performanţă pentru o  mai bună utilizare , pentru apă livrată dar nefacturată şi componentele sale. Diagrama de mai jos centralizează utilizarea mai bună a principiilor administrării pierderilor reale (pierderi şi deversări de le sistemele de transmisie şi distribuţie până la punctul contorizarea clientului sau consum). Pătratul mare roşu reprezintă volumul anual curent al pierderilor (CARL) , obţinut din bilanţul anual al apei. Pierderile reale au tendinţa de a creşte, pe măsură ce sistemul îmbătrâneşte, dar pot fi ţinute sub control de desfăşurarea apropiată a celor patru componente  a politicii de control efectiv a pierderilor (arătată prin săgeţi). Este tehnic posibil să se atingă ” Pierderile reale anuale inevitabile ” (UARL) , dar aceasta  nu e viabil din punct de vedere economic, doar dacă apa este insuficientă sau foarte scumpă sau ambele. De aceea există şi un ” nivel economic al pierderilor reale ” (EARL) pentru fiecare sistem , în mod normal între CARL şi UARL. Gama de programe pentru aplicarea abordării AIA, pe diferite nivele de complexitate, este arătată dea lungul diagramei celor „patru componente”.

Indicatorul de performanţă pentru eficienţa tehnică a managementul pierderilor reale, la presiunea de operare curentă, este indexul de pierdere al infrastructurii (ILI) , reprezentând raportul adimensional dintre CARL şi UARL. ILI măsoară cât de bine sunt controlate reparaţiile , controlul activ al pierderilor  şi al conductelor, la regimul de presiune curent. Aceasta nu înseamnă neapărat că regimul de presiune curent este optim sau economic. De aceea , chiar dacă se atinge un ILI mic, tot mai există oportunităţi pentru a reduce pierderile reale anuale prin managementul îmbunătăţirii presiunii cum este arătat în schema de mai jos.

Operatorul viitor va avea un interes vital în a-şi reduce pierderile. Pierderile fizice sunt cel mai bine descrise prin figura de mai jos.

Figura Nr. 3-4 - Elementele reducerii pierderilor

Este recunoscut ca pierderile reale vor exista şi în cel mai bine controlat system. Inevitabil pierderile anuale reale (UARL) sunt o măsură a realizării celor mai mici  pierderi reale anuale  din punct de vedere tehnic ale unei reţele principale. În consecinţă, UARL sunt  pierderi imanente pentru anumite caracteristici ale reţelei ce variază în funcţie de următoarele valori :

- Lungimea aducţiunii (km);

- Numărul de branşamente;

- Lungimea totală a conductelor private(km)

- Presiunea medie (m coloana de apă).

Având în vedere că lungimea conductei şi branşamentele au tendinţa de a creşte, presiunea este cea care contribuie la reducerea pierderilor. UARL pentru un system pot fi estimate ca:

UARL (litres/day) = (18 x Lm + 0.8 x Nc + 25 x Lp) x P

Unde:

Lm = lungimea aducţiunii[km]

Nc = numarul branşamentelor

Lp = lungimea conductelor private de la limita proprietăţii până la contoar [km]

P = presiunea medie [m coloană de apă]

### Sumar al Previziunilor cerintei de apa

Cerinţa de apă ( ca şi producţia de apă uzată) este funcţie de un număr de parametrii ce se vor schimba în următorii ani:

- Creşterea populaţiei este intr-o descrestere uşoară corespunzător previziunilor oficiale.

- Creşterea numărului consumatorilor non-casnici este considerată a fi pozitivă.

- Introducerea tarifelor de acoperire a costurilor şi cresterea ratelor de contorizare ca măsuri fundamentale ale strategiei de conservare a apei.

- Îmbunătăţirea reţelei va contribui semnificativ la reducerea pierderilor de apă în schemele de distribuţie şi infiltraţii în sistemul de colectare ape uzate mai reduse.

- Rata mare de conectare la sistemul de canalizare duce la cantităţi mari de apă uzată.

Se disting doua categorii de grupuri de consumatori , casnici şi  non-casnici. Ambele categorii au fost elaborate pe baza datelor istorice şi ambele vor evolua la un moment dat , datorită unor parametrii ca : standardele de viaţă , modificările tarifelor, rata contorizării, conştientizarea consumatorilor casnici şi non-casnici. Cerinţa de apă de pretutindeni depinde de procedurile operatorului ce guvernează nivelul pierderilor tehnice şi administrative.

Viitoare cerinţă specifică de apă în general aleasă în scopul acestui proiect a fost fixată la 110 l / persoană/zi subliniată anterior  în criteriul proiectului prezentat în acest document. Cerinţa de apă corespunde precis cu cerinţele standardele romanesti de proiectare (SR 1343-1, Iulie 2006) , ce recomandă pentru nivelul de alimentare să se ia în calcul în proiectul prezent o cerinţă de apă specifică între 100 l/persoană/zi şi 120 l/persoană/zi.

Cerinţa de apă este, până la un anumit punct, legată de standardele de viaţă ale consumatorilor. Luând situaţia veniturilor ca principal indicator a standardelor de viaţă  se poate spune că în zonele urbane standardele de viaţă sunt mai ridicate decât în zonele rurale (comune) . conform cu  §3.4.1 din ToR toate branşamentele vor asigura 110 l/persoană/zi.

Secţiunea prezentă descrie evoluţia cerinţei de apă în proiectul de lungă durată până în 2038. Este inutil de menţionat  că cerinţa specifică de apă se va apropia de valoarea de 110 l/persoană/zi cum a fost explicat anterior.

În continuare se presupune că pierderile pe reţea se vor dezvolta către 25% sau mai mult. Ritmul în care îmbunătăţirile reţelei vor avea loc depinde numai de mărimea oraşului şi de gradul de deteriorare întâlnit şi de magnitudinea măsurilor luate.

Cerinţa/producţia de apă (m3/an) a fost calculată pentru fiecare furnizor important, şi este arătata în tabelul de mai jos:

Tabel Nr. 3-17 –Cerinţa de apă

| NO. | Oras | 2007 | 2015 | 2030 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sighisoara | 3,903 | 4,289 | 4,057 | 4,090 |
| 2 | Tarnaveni | 2,010 | 3,155 | 3,067 | 3,196 |
| 3 | Ludus | 973 | 2,480 | 2,788 | 2,892 |
| 4 | Iernut | 508 | 1,362 | 1,353 | 1,409 |
| 5 | Fantanele | 157 | 1,428 | 1,451 | 1,435 |
| 6 | Sovata | 1,357 | 2,180 | 2,199 | 2,189 |
| 7 | Tg. Mures | 20,511 | 22,139 | 22,676 | 22,818 |
| 8 | Reghin | 7,936 | 9,148 | 8,968 | 8,993 |
| 9 | Deda | 488 | 585 | 654 | 650 |
| 10 | Lunca Bradului | 105 | 181 | 171 | 165 |

Detalii sunt arătate în Anexa C1.1.

## Debitul de apă uzată şi încărcările proiectate

Apa uzată este în general colectată din areale ce au de obicei asigurată furnizarea de apă. În consecinţă, încărcările şi debitele de apă uzată sunt în strânsă legătură cu consumul de apă. Rata de generare a apei uzate sau a “ratei de retur a canalului” este de 80% pentru consumatorii casnici şi non-casnici. Aceste valori sunt valabile pentru România.

Facilităţile colectării apei uzate au fost proiectate pentru a fi extinse în viitor fără adjustări majore ale reţelei existente. Aceasta cere o strategie urbană viabilă de dezvoltare fără modificări majore în decursul anilor. Proiectantul va fi atent la indicii de creştere urbană.

Debitul de apă uzată depinde şi de condiţiile generale ale reţelei. Ipotezele călăuzitoare din cadrul acestei faze a proiectului au relevat importanţa nivelului ridicat al infiltraţiilor. Estimarea infiltraţiilor devin cu adevărat importante în cazul plierii la viitoarele cerinţe în cazul neîmbunătăţirii condiţiei tehnice a reţelelor. Este considerată ca importantă reducerea infiltraţiilor în vederea unei extinderi, justificabilă economic, a sporirii eficienţei tratării apelor uzate. Multe din oraşele României suferă din cauza diluţiei ridicate a apelor uzate, şi care permit foarte dificil o tratare efectivă din cauza concentraţiilor foarte joase.

Oricum, încărcările apelor uzate rămân neschimbate în raport cu apa uzată de la clienţii casnici şi de la alte activităţi.

Valoarea adoptată pentru calcularea numărului Populaţiei Echivalente a fost asimilată la 60gCOD5/zi/locuitor.

În ceea ce priveşte apa uzată non-casnică, valoarea a fost asumata de 300mg COD5/l, în conformitate cu regulamentele NTPA.

Încărcările substanţelor solide (70g/zi/locuitor), nitrogen (14g/zi/locuitor) şi fosfor (2g/zi/locuitor) au fost estimate şi arătate în Anexa C 1.2.

    - Apa uzată casnică

Debit retur (“rată de retur a canalizării”) de 100% din apa de consum casnic folosită.

    - Apa uzată non-casnică

Debit retur (“rată de retur a canalizării”) de 100% din apa de consum non-casnic folosită.

    - Sumar al Încărcărilor şi Debitului de apă uzată

În tabelul de mai jos sunt arătate tendinţele debitului de apă uzată (m3/zi) pentru fiecare zonă a judeţului Mureş.

Tabel Nr. 3-18 Debit apă uzată

| NO. | Oras | 2007 | 2015 | 2025 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sighisoara | 6,533 | 7,773 | 7,932 | 8,094 |
| 2 | Tarnaveni | 3,478 | 5,470 | 5,492 | 5,704 |
| 3 | Ludus | 1,608 | 4,176 | 4,863 | 5,068 |
| 4 | Iernut | 1,142 | 2,662 | 2,785 | 2,902 |
| 5 | Fantanele | 292 | 2,772 | 3,016 | 3,021 |
| 6 | Sovata | 2,624 | 4,050 | 4,303 | 4,363 |
| 7 | Tg. Mures | 40,076 | 42,593 | 43,636 | 43,924 |
| 8 | Reghin | 14,231 | 17,138 | 17,027 | 17,120 |
| 9 | Deda | 14 | 1,241 | 1,391 | 1,378 |
| 10 | Lunca Bradului | 199 | 334 | 359 | 347 |

În tabelul de mai jos sunt arătate tendinţele încărcăriilor COD5/l (m3/zi).

Tabel Nr. 3-19 – Încărcări COD5

| NO. | Oras | 2007 | 2015 | 2025 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sighisoara | 939 | 1,212 | 1,245 | 1,266 |
| 2 | Tarnaveni | 742 | 1,026 | 1,039 | 1,075 |
| 3 | Ludus | 371 | 852 | 1,040 | 1,074 |
| 4 | Iernut | 179 | 473 | 496 | 516 |
| 5 | Fantanele | 35 | 643 | 707 | 705 |
| 6 | Sovata | 275 | 708 | 760 | 766 |
| 7 | Tg. Mures | 5,369 | 6,314 | 6,511 | 6,552 |
| 8 | Reghin | 2,154 | 2,492 | 2,581 | 2,593 |
| 9 | Deda | 226 | 271 | 304 | 301 |
| 10 | Lunca Bradului | 25 | 72 | 80 | 75 |

Detalii ale încărcărilor apelor uzate pentru fiecare staţie de epurare sunt arătate în Anexa C 3.2.2.

## Concluzii şi rezumat

Facilităţile apei potabile sunt mai dezvoltate la nivel judeţean decât cele legate de canalizare.

Rezumatul cererii de apă este prezentat în tabelele 3.12 şi cele pentru apă uzată şi incărcări în tabelele 3.13 şi 3.14.

## Sisteme de apă

Principalele lucrări proiectate în domeniul apei sunt de rebilitare/modernizare ale staţiilor de tratare existente şi de reabilitare ale reţelelor de apă existente sau definire a noi reţele de distribuţie (mediu rural).

## Sisteme de canalizare

Principalele operaţii ce au ghidat strategia Proiecţiilor a fost de reabilitare/modernizare a staţilor de epurare existente, prevederea unei staţii noi (Luduş) şi de definire a unei soluţii unice pentru asigurarea utilităţilor de epurare în cazul aglomeraţiilor fără sisteme existente de apă uzată (commune şi sate).

Detalii referitoare la lucrările prevăzute pentru reabilitarea/modernizarea sistemelor de apă judeţene sunt arătate in desenele PC - 00 (Sistem colectare ape uzate) şi PA – 00 (Sistem distributie apa potabila)

Printre prognoze se numără două publicate de INS în 2004 şi 2005

Populaţia urbană se referă la populaţia oraşelor Târgu-Mureş, Reghin şi Târnăveni.

Datele la nivel national sunt statistici oficiale publicate de INS