CUPRINS

OBIECTIVELE NATIONALE SI SCOPURI REGIONALE	3

4.1 Rezumat	3

4.2	Obiectivele nationale pentru apa si apa uzata	3

4.2.1 Obiectivele nationale principale pentru sectorul ape si ape uzate.	3

4.2.2	Resursele de apa	6

4.2.2.1. Starea raurilor interioare	6

4.2.2.2.	Situatia apelor uzate	7

4.2.3.	Reteaua publica de alimentare cu apa potabila	9

4.2.4.	Calitatea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare	10

4.2.5.	Gestionarea namolului provenit de la epurarea apelor uzate orasenesti	11

4.2.6.	Utilitatile de apa si apa uzata in zona rurala	11

4.3.	Unitati de management al apelor. Regionalizarea serviciilor de apa. Cadrul legal	11

4.3.1.	Fundamentarea regionalizarii sistemelor de apa	12

4.3.2.	Dezvoltarea regionalizarii sistemelor de apa	13

4.4.	Corelarea obiectivelor strategice nationale si europene din domeniile apa si apa uzata	14

4.4.1	Calitatea apei destinate consumului uman	14

4.4.2	Caracteristicile apei de suprafata utilizate la obtinerea apei potabile	14

4.4.3	Prescriptii referitoare la evacuarile  apelor uzate urbane	15

4.5.	Obiective pentru sectorul de dezvoltare a sectorului de apa in judetul Mures	16

4.5.1.	Obiective pentru apa:	16

4.5.1.1.	Sistemul de distributie al apei	16

4.5.1.2.	Tratarea apelor	16

4.5.2.	Obiective pentru apele uzate:	16

4.5.2.1.	Sistemele de colectare a apelor uzate (articolul 3)	16

4.5.2.2.	Tratarea apelor uzate (Art 4, paragraf 1, scrisoare a, b si paragraful 4 si articolul 5 (8))	16

4.6.	Referinte Nationale, Regionale si alte planuri si strategii relevante intersectate.	17

4.6.1.	Principalele cerinte si Planul de Implementare al Directivei – Apa	17

4.6.1.1.	Cerintele principale ale Directivei	17

4.6.1.2.	Responsabilitati conform Directivei	17

4.6.1.3.	Implementarea Planului de Directive	18

4.6.1.4.	Cerinte pana la data aderarii la UE	23

4.6.2.	Principalele cerinte şi Planul de Implementare al Directivei – Apa uzata	23

4.6.2.1.	Principalele cerinţe ale Directivei	23

4.7.	Tinte judetene in domeniul apei si apei uzate	25

4.7.1. Tinte pentru conformarea cu cerintele Directivei 91/271/CEE	26

4.7.2. Tinte pentru conformarea cu cerintele Directivei 98/83/CE	27

4.7.3.	Obiectivele tintă ale serviciilor	27

4.8.	Concluzii	29

4.8.3.	Concluzii privind calitatea apei	29

4.8.4.	Concluzii privind evacuarea apei uzate	29

LISTA TABELELOR

Tabel 4.6.2.1.  Cerinţe privind evacuările din staţia de epurare a apelor uzate	24

Tabel 4.6.2.2. Cerinţe pentru evacuările din staţiile de epurare a apelor uzate în zonele sensibile, care sunt supuse eutroficării	24

Tabel 4.7.3.1.  Standardele comune ale serviciilor: Alimentarea cu apă	27

Tabel 4.7.3.2. Standardele comune ale serviciilor: Servicii de canalizare	28

- OBIECTIVELE NATIONALE SI SCOPURI REGIONALE

- 4.1 Rezumat

In calitate de tara membra a Uniunii Europene, Romania este obligata sa isi imbunatateasca calitatea factorilor de mediu si sa indeplineasca cerintele Acquis-ului european.

In acest scop, Romania  a adoptat o serie de Planuri si Programe de actiune atat la nivel national, cat si regional, toate in concordanta cu Documentul de Pozitie al Romaniei: Tratatul de Aderare, Capitolul 22.

Cele mai importante documente sunt: Planul de Dezvoltare Nationala, Cadrul National Strategic de Referinta pentru perioada de programare 2013-2020 si Programul Operational Sectorial de Mediu.

De asemenea, la nivel regional s-au elaborat Planuri Locale pentru Protectia Mediului (PLAM), iar la nivel local, toti agentii economici au fost obligati sa elaboreze si sa aprobe planuri de conformare.

Directivele UE au fost adoptate, in proportie de 99% cu unele derogari la implementare (ne referim la Directiva 91/271/CEE si 98/83/CE).

- 4.2	Obiectivele nationale pentru apa si apa uzata

- 4.2.1 Obiectivele nationale principale pentru sectorul ape si ape uzate.

Ministerul Mediului si Padurilor a elaborat Programul Operational Sectorial de Mediu (POS Mediu) in concordanta cu Liniile directoare ale Strategiei Comunitare, ale Planului de Dezvoltare Nationala (PND) si ale Cadrului National Strategic de Referinta (CNSR) pentru perioada de programare 2007-2013.

POS-ul de Mediu ia, de asemenea, in considerare si prevederile agreate intre Romania si Uniunea Europeana pentru Capitolul 22 – Protectia Mediului Inconjurator.

POS-ul de Mediu este unul din cele 7 programe operationale elaborate in cadrul Obiectivului “Convergenta” pentru perioada de programare 2007 – 2013. POS Mediu a fost elaborat in conformitate cu cea de-a treia prioritate a PND 2007 – 2013 – “Protectia si imbunatatirea calitatii mediului”, precum si cu Prioritatea 1 a CNSR – “Dezvoltarea infrastructurii de baza la standarde europene”. POS-ul de Mediu contine elemente esentiale pentru implementarea cu succes a PND si a CNSR in domeniul protectiei mediului; obiectivul de baza il constituie promovarea dezvoltarii durabile a intregii tari.

POS-ul de Mediu este astfel conceput incat sa reprezinte baza si totodata un catalizator pentru o economie mai competitiva, un mediu mai bun si o dezvoltare regionala mai echilibrata. POS-ul de Mediu se bazeaza pe obiectivele si prioritatile politicilor de mediu si de dezvoltare a infrastructurii ale Uniunii Europene, reflectand atat obligatiile internationale ale Romaniei, cat si interesele specifice nationale.

POS Mediu continua programele de dezvoltare a infrastructurii de mediu la nivel national care au fost initiate in cadrul asistentei de pre-aderare, in particular PHARE si ISPA. In plus fata de dezvoltarea infrastructurii, prin intermediul POS Mediu se urmareste stabilirea structurilor eficiente de management al serviciilor relevante din punct de vedere al protectiei mediului.

De asemenea, prioritatile POS Mediu includ interventii in domenii mai putin abordate pana in prezent, precum eficientizarea sistemelor de incalzire urbane, prevenirea riscurilor, reconstructia ecologica sau implementarea planurilor de management Natura 2000.

Obiectivul global al POS Mediu il constituie protectia si imbunatatirea calitatii mediului si a standardelor de viata in Romania, urmarindu-se conformarea cu prevederile Acquis-ului de mediu.

Obiectivul consta in reducerea decalajului existent intre Uniunea Europeana si Romania cu privire la infrastructura de mediu, atat din punct de vedere cantitativ cat si calitativ. Aceasta ar trebui sa se concretizeze in servicii publice eficiente, cu luarea in considerare a principiului dezvoltarii durabile si a principiului “Poluatorul plateste”.

Obiectivele specifice POS-ului de Mediu sunt:

1. Îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructura de apă şi apă uzată, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane până în 2015 şi stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă/apă uzată;

2. Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deşeurilor prin îmbunătăţirea managementului deşeurilor şi reducerea numărului de zone poluate istoric în minimum 30 de judeţe până în 2015;

3. Reducerea impactului negativ asupra mediului şi diminuarea schimbărilor climatice cauzate de sistemele de încălzire urbană în cele mai poluate localităţi până în 2015;

4. Protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi a patrimoniului natural prin sprijinirea managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea reţelei Natura 2000;

5. Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populaţiei, prin implementarea măsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone până în 2015.

Din cauza complexităţii sale, întregul impact al programului POS Mediu nu va putea fi cuantificat doar cu ajutorul unui singur indicator. Cu toate acestea, populaţia care va beneficia de servicii de mediu îmbunătăţite şi cea protejată de efectele riscurilor naturale ca urmare a implementării POS Mediu, poate fi selectată ca indicator la nivel de program deoarece acoperă cea mai mare parte a activităţilor incluse în acest document. Populaţia beneficiară a POS Mediu este estimată la 10 milioane de locuitori.

În vederea atingerii obiectivelor sus-mentionate, s-au identificat următoarele axe prioritare:

- Axa prioritară 1 “Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată”

- Axa prioritară 2 “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric”

- Axa prioritară 3 “Reducerea poluării şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea şi reabilitarea sistemelor de încălzire urbană pentru atingerea ţintelor de eficienţă energetică în localităţile cele mai afectate de poluare”

- Axa prioritară 4 “Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii”

- Axa prioritară 5 “Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc”

- Axa prioritară 6 “Asistenţă Tehnică”.

Elaborarea POS Mediu a fost realizata de Ministerul Mediului si Padurilor (MMP), in calitate de Autoritate de Management pentru POS Mediu, sub coordonarea Ministerului Economiei si Finantelor, ca Autoritate pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale si in colaborare cu institutiile publice centrale, regionale si locale si cu alti parteneri implicati in acest domeniu.

Implementarea programului este responsabilitatea Autoritatii de Management pentru POS Mediu (AM), reprezentata de Directia Generala pentru Managementul Instrumentelor Structurale din cadrul MMP.

In vederea sprijinirii AM in implementarea eficienta a acestui program, au fost desemnate Organisme Intermediare (OI) pentru POS Mediu, constituite ca directii distincte ale MMP la nivelul fiecarei Regiuni de Dezvoltare (NUTS II) din Romania. Mai mult, in urma negocierilor pentru aderare, intreg teritoriul Romaniei este declarat ca o zona sensibila, insemnand ca toate aglomerarile urbane cu mai mult de 10.000 de locuitori ar trebui sa fie echipate cu statii de epurare a apei uzate, asigurand un nivel avansat de epurare.

De asemenea, s-au obtinut derogari la transpunerea urmatoarelor directive:

- Directiva nr. 91/271/EC privind epurarea apelor uzate urbane, pentru care se solicita o perioada de tranzitie de 15 ani, pana in anul 2022.

- Directiva nr. 98/83/EC privind calitatea apei destinate consumului uman, pentru care se solicita o perioada de tranzitie de 15 ani, pana in anul 2022.

- Directiva nr. 76/464/EEC privind descarcarea substantelor periculoase (si a celor 7 directive fiice), pentru care se solicita o perioada de tranzitie de 8 ani, pana in anul 2015.

- Directiva nr. 91/676/EEC privind protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole, pentru care se solicita o perioada de tranzitie de 7 ani, pana in anul 2014.

Implementarea Directivei 91/271/CEE (transpusa in legislatia romaneasca prin HG  nr. 188/2002 si amendata prin H.G. nr. 352/2005 si nr. 210/2007) prevede urmatoarele:

- Prin derogare de la dispozitiile articolelor 3, 4 si 5 alineatul (2) din Directiva 91/271/CEE, cerintele privind sistemele de colectare si epurare a apelor urbane uzate nu se aplica in intregime pe teritoriul Romaniei pana la 31 decembrie 2018, in conformitate cu urmatoarele obiective intermediare:

- la 31 decembrie 2013, conformarea cu dispozitiile articolului 3 din directiva trebuie realizata in  aglomerarile urbane cu un echivalent-locuitor mai mare de 10.000;

- la 31 decembrie 2015, conformarea cu dispozitiile articolului 5 alineatul (2) din directiva trebuie realizata in aglomerarile urbane cu un echivalent-locuitor mai mare de 10.000.

- Romania este obligata sa asigure extinderea treptata a sistemelor de colectare prevazute la articolul 3 in conformitate cu urmatoarele niveluri minime generale de echivalent-locuitori:

- 61%, la 31 decembrie 2010;

- 69%, la 31 decembrie 2013;

- 80%, la 31 decembrie 2015.

- Romania este obligata sa asigure extinderea treptata a tratarii apelor reziduale prevazute la articolele 4 si 5 alineatul (2) in conformitate cu urmatoarele niveluri minime generale de echivalent-locuitor:

- 51%, la 31 decembrie 2010;

- 61%, la 31 decembrie 2013;

- 77%, la 31 decembrie 2015.

Implementarea Directivei 98/83/CE (transpusa in legislatia romaneasca prin Legea nr. 458/2002 amendata de 311/2004) prevede urmatoarele:

- Prin derogare de la dispozitiile articolelor 5 alineatul (2) si 8, precum si ale anexei I partile B si C la Directiva 98/83/CE, valorile stabilite pentru urmatorii parametrii nu se aplica in intregime pe teritoriul Romaniei in conditiile stabilite mai jos:

- pana la 31 decembrie 2010, pentru oxidabilitate in aglomerarile urbane cu mai putin de 10.000 de  locuitori;

- pana la 31 decembrie 2010, pentru oxidabilitate si turbiditate in aglomerarile urbane cuprinzand intre 10.000 si 100.000 de locuitori;

- pana la 31 decembrie 2010, pentru oxidabilitate, amoniu, aluminiu, pesticide, fier si mangan in aglomerarile urbane cu peste 100.000 de locuitori;

- pana la 31 decembrie 2015, pentru amoniu, nitrati, turbiditate, aluminiu, fier, plumb, cadmiu si pesticide in aglomerarile urbane cu mai putin de 10.000 de locuitori;

- pana la 31 decembrie 2015, pentru amoniu, nitrati, aluminiu, fier, plumb, cadmiu, pesticide si mangan in aglomerarile urbane cuprinzand intre 10.000 si 100.000 de locuitori.

- 4.2.2	Resursele de apa

In evaluarea potentialului resurselor de apa ale Romaniei trebuie luate in considerare specificul pozitiei geografice, relieful, geologia, clima, solul si vegetatia. Fluviul Dunarea, care constituie peste    62% din potentialul resurselor de apa este situat pe cea mai mare parte a cursului sau la periferia teritoriului Romaniei, motiv pentru care s-ar putea utiliza economic numai cca. 30 mld.m3/an; reteaua hidrografica interioara (cea mai accesibila folosintelor) este neuniform distribuita pe teritoriul tarii.

Romania dispune de toate tipurile de resurse de apa dulce (rauri, lacuri naturale si artificiale, fluviul Dunarea si ape subterane). Cea mai mare resursa de apa dulce provine din Dunare si din raurile interioare. Lacurile naturale, desi numeroase (3.450), au o contributie nesemnificativa la volumul resurselor de apa ale Romaniei.

Resursa specifica utilizabila a Romaniei este de 2.660 m3/locuitor/an, fata de media europeana de 4.000 m3/locuitor/an. Resursa specifica teoretica, de cca. 1.770 m3/locuitor/an, luand in considerare numai aportul raurilor interioare, situeaza din acest punct de vedere Romania in categoria tarilor cu resurse de apa relativ reduse, ocupand din acest punct de vedere locul al noualea printre tarile europene.

Resursele de apa disponibile pe teritoriul Romaniei sunt puternic influentate, atat cantitativ cat si calitativ, de activitatile umane: pe de o parte prin prelevari apropiate de limita resurselor socio-economice (bazinul hidrografic Arges), iar pe de alta parte, printr-o poluare pronuntata (raurile Tur, Lapus, Cavnic, Aries, Tarnava, Cibin, Dambovita, Vaslui, Jijia). Limitari ale utilizarii resurselor de apa apar si din alte cauze, cum ar fi transportul resurselor de apa la distanta, care prezinta multe dificultati sub aspect tehnico-economic, fapt ce face ca acestea sa fie privite ca o resursa regionala, neputandu-se realiza un sistem national interconectat al acestora.

Tabel 4.2.2.1 Utilizarea resurselor de apa in 2010

| Activitate | Cerinta de apa (mld.mc) | Prelevarile de apa (mld.mc) | Gradul de utilizare % |
| --- | --- | --- | --- |
| Populatie | 1,24 | 1,04 | 83,87 |
| Industrie | 5,87 | 4,66 | 79,39 |
| Agricultura | 1,39 | 1,17 | 84,17 |
| Total | 8,50 | 6,87 | 80,82 |

Sursa: Administratia Nationala „Apele Romane”- Starea calitatii apelor din Romania 2011

- 4.2.2.1. Starea raurilor interioare

Principala resursa de apa a Romaniei o constituie raurile interioare. Resursele de apa ale raurilor sunt insa neuniform distribuite in timp, avand mari variatii sezoniere, si spatiu, variind in functie de altitudine.

În cursul anului 2010, calitatea globală a apelor curgătoare de suprafaţă, evaluată în funcţie de situaţia celor 818 secţiuni de supraveghere a fost distribuită astfel: clasa I – 29.8 %; clasa a II-a 43.6 %; clasa a III-a – 16.5 %; clasa IV B 5.7 %; clasa a V-a – 4.3 %.

In ultimii ani s-a constatat o imbunatatire, datorata, mai ales, investitiilor realizate de operatorii industriali, aplicarii cu fermitate a prevederilor legislatiei in vigoare referitor la protectia calitatii apelor, dar si reducerii sau sistarii activitatii unor unitati economice, mari poluatoare. In general, cota cea mai mare din potentialul de poluare, in cazul surselor de poluare punctiforme, apartine unitatilor din domeniile gospodariei comunale, industriei chimice si zootehniei. Pe locurile urmatoare se situeaza agentii economici din industriile extractiva si metalurgica.

Inundatiile

Frecventa de producere a inundatiilor si amploarea acestora au crescut din cauza schimbarilor climatice, a ocuparii albiei majore a raurilor cu constructii neautorizate si a defrisarilor neautorizate. Din punctul de vedere al vulnerabilitatii la inundatii, cele mai afectate zone sunt cele ale bazinelor: Crisuri, Somes, Mures, Tarnave, Timis, Olt, si Arges. Avand in vedere numarul important de pierderi de vieti omenesti inregistrate in ultimul deceniu, precum si pagubele materiale insemnate (gospodarii si anexe afectate, terenuri inundate, obiective socio-economice, drumuri, poduri si podete, etc.) a caror valoare se ridica la 1,4 miliarde Euro, una din preocuparile majore in perioada urmatoare o constituie prevenirea si protectia impotriva dezastrelor hidrologice.

Starea fluviului Dunarea

Dunarea, al doilea fluviu ca marime din Europa, cu o lungime de 2.850 km, din care 1.075 km pe teritoriul Romaniei, are un stoc mediu la intrarea in tara de 174 mld.m3. Starea calitatii apei fluviului Dunarea, apreciata pe baza informatiilor achizitionate in 11 sectiuni de control, corespunde conditiilor pentru clasa I in toate sectiunile de supraveghere. Trebuie mentionat insa ca 84% din incarcarea cu azot si 73% din incarcarea cu fosfor a apelor Dunarii este cauzata de tarile situate in amonte.

Starea apelor marine si costiere

Ca urmare a aportului permanent al apelor Dunarii, cat si a regimului vanturilor si curentilor marini, factorii abiotici in zona litoralului romanesc suporta importante variatii sezoniere. Urmare a deficitului de aluviuni, cat si a reducerii aportului Dunarii, plajele sufera un proces rapid de erodare. Marea Neagra este supusa in zona litoralului romanesc unui proces de poluare, ca urmare a poluantilor proveniti din Dunare, evacuarilor directe de ape uzate insuficient epurate sau chiar neepurate, cat si prin activitatea portuara intensa.

Sursele de poluare sunt reprezentate de agentii economici cu deversare in Dunare si cursurile interioare, precum si de navele aflate in mare sau in porturi, evenimente navale, manevre incarcare- descarcare.

Evolutia din ultimii trei ani a starii apelor marine, rezultata din analiza inter-relatiilor factorilor abiotici si principalelor grupe de organisme acvatice, arata o usoara ameliorare, in special la nivelul bazei trofice zooplanctonice.

- 4.2.2.2.	Situatia apelor uzate

Analiza statistică a situaţiei principalelor surse de ape uzate, conform rezultatelor supravegherii efectuate în anul 2010, a relevat ca faţă de un volum total evacuat de 5.206,207 milioane m3/an,                 2.058,899 milioane m3/an, respectiv 39,6 %, constituie ape uzate care trebuie epurate.

Din volumul total de ape uzate necesitand epurare cca 23,6 %, au fost suficient (corespunzător) epurate, cca 32,3 %, au fost ape uzate neepurate si circa 44,2%, ape uzate insuficient epurate. Prin urmare in anul 2010, un procent de 76 % din apele uzate provenite de la principalele surse de poluare, au ajuns in receptorii naturali, in special rauri, neepurate sau insuficient epurate;

Cel mai mare volum de ape uzate, inclusiv apele de racire, a fost evacuat de unitati din:

- Energie electrica si termica (67% din total)

- Gospodarie comunala (circa 25%)

- Industrie metalurgica si construcţii de maşini ( 3 %);

- Prelucrari chimice (2,5%);

Cei mai mari poluatori ai apelor de suprafata cu substante organice, suspensii, substante minerale, amoniu, grasimi, cianuri, fenoli, detergenti, sau metale grele, sunt marile aglomerari urbane.

Din numarul total de 1.363 de statii de epurare si facilitati de stocare (atat municipale, cat si industriale) investigate in anul 2010, 445 de statii, reprezentand circa 33 %, au functionat corespunzator, iar restul statiilor (919), adica 67%, au functionat necorespunzator.

Situatia critica a statiilor de epurare este generata de vechimea retelelor de canalizare si a instalatiilor de epurare, de modificarea capacitatii de epurare, fara adaptarea acesteia la parametrii constructivi, de slaba capacitate manageriala si de situatia financiara precara a operatorilor de utilitati publice.

Din totalul de 2.609 aglomerari umane mai mari de 2.000 l.e. (locuitori echivalenti), au fost identificate 340 aglomerari umane care au statii de epurare.

Tipul statiilor de epurare existente pe teritoriul tarii, este prezentat in tabelul nr. 4.2.2.2.1, iar numarul total de aglomerari umane este prezentat in tabelul nr. 4.2.2.2.2.

Tabel 4.2.2.2.1 Statii de epurare existente la nivel national

Tabel 4.2.2.2 Numar total de aglomerari umane la nivel national

Tinand cont de aspectele privind protectia mediului si de asezarea sa geografica in bazinul Dunarii si al Marii Negre, Romania a declarat prin HG nr. 352/2005 intregul sau teritoriu drept zona sensibila, acest aspect presupunand obligatia ca toate aglomerarile umane cu mai mult de 10.000 locuitori echivalenti sa fie prevazute cu statii de epurare cu nivel avansat de epurare, respectiv treapta tertiara (eliminarea azotului si fosforului).

In conformitate cu obligatiile asumate in procesul de negociere, Romania trebuie sa se conformeze cu prevederile Directivei 91/271/CE privind epurarea apelor uzate urbane pana in anul 2018, iar costurile estimate pentru implementare sunt de circa 9,5 miliarde Euro pentru investitii, din care 5,7 miliarde Euro pentru statiile de epurare si 3,8 miliarde Euro pentru sistemele de canalizare.

La sfarsitul anului 2007, numarul localitatilor prevazute cu sisteme publice de canalizare era de             735 (tabelul 4.2.2.2.3), iar reteaua de canalizare are o lungime totala de 19.356 km.

Tabel 4.2.2.2.3 Evolutia retelei de canalizare la nivel national

|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lungimea retelei (km) | 16348 | 16.590 | 16.812 | 17.183 | 17.514 | 18.381 | 18.602 | 19.356 |
| Numar localitati | 674 | 682 | 679 | 664 | 675 | 693 | 708 | 735 |

Sursa: Institutul National de Statistica

Populatia care beneficiaza de serviciul de canalizare este de cca. 11,5 mil. locuitori, din care                10,3 mil. locuitori in mediul urban (reprezentand 90 % din populatia urbana), respectiv 1,15 mil. locuitori in mediul rural (10 % din populatia rurala).

- 4.2.3.	Reteaua publica de alimentare cu apa potabila

Conform Raportului elaborat in anul 2004 de catre Institutul de Sanatate Publica, Romania se situeaza intre tarile cu o acoperire de nivel mediu in Europa, avand in vedere ca numai 65%  din populatie beneficiaza de apa potabila asigurata din reteaua publica. In Europa, populatia este conectata la sisteme publice de alimentare cu apa in proportie de 96 % -100 % in mediul urban si 87 % in mediul rural, conform raportului Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) “Global Water Supply and Sanitation Assessment 2000”. In ultimii 25 de ani, in Romania s-a realizat o crestere a numarului de utilizatori racordati la retele de apa curenta de la 29 % din populatia tarii la 65 %, in conditiile in care in acelasi interval de timp s-au produs mutatii majore si in raportul dintre populatia urbana si cea rurala.

Populatia rezidenta in 256 localitati urbane este de 11.551.096 locuitori, 86 % din aceasta fiind aprovizionata cu apa potabila prin intermediul sistemului public. Cifrele raportate arata ca intr-un numar de 55 localitati urbane (21,5 %), populatia este conectata in proportie de 100 % la sistemul public de alimentare cu apa .

Retelele de distributie a apei potabile au o lungime totala de 52.578 km, aferenta unui procent de 71 % din lungimea totala a strazilor in mediul urban. Reteaua de alimentare cu apa potabila s-a extins continuu (in anul 2005 lungimea retelei de apa era cu 24 % mai mare comparativ cu anul 2000).

Cantitatea anuala de apa potabila distribuita consumatorilor a insumat in anul 2007 cca. 1.065 mil. m3 (cu 46 % mai putin decit in 1995), din care pentru uz casnic 671 mil. m3. In ultimii 10 ani se constata o scadere a cantitatii totale de apa distribuita in retea, datorata, in principal, contorizarii si reducerii activitatilor industriale.

Repartizarea neuniforma a resurselor de apa pe teritoriul tarii, gradul insuficient de regularizare a debitelor pe cursurile de apa, poluarea semnificativa a unor rauri interioare sunt principalii factori care fac ca zone importante ale tarii sa nu dispuna de surse suficiente de alimentare cu apa in tot cursul anului, mai ales in perioadele de seceta sau in iernile cu temperaturi scazute.

Coreland cele doua echipari hidroedilitare – distributie de apa potabila si canalizare - populatia tarii se poate grupa in trei mari categorii:

- populatia care beneficiaza de ambele servicii – 52 %;

- populatia care beneficiaza numai de alimentare cu apa, dar nu si de canalizare – 16 %;

- populatia care nu beneficiaza nici de alimentare cu apa, nici de canalizare – 32 %.

De asemenea, in conformitate cu raportul de tara privind Romania asupra Evaluarii Strategice a Mediului si Prevenirea Riscurilor, elaborat de ECOLAS&GHK pentru Comisia Europeana, in ceea ce priveste alimentarea cu apa/tratarea apelor uzate, precum si necesitatile de investitii pentru perioada 2007– 2013, Romania se afla pe locul doi dupa Polonia (Fig. 4.2.3.1).

Figura 4.2.3.1

- 4.2.4.	Calitatea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare

Calitatea chimica a apei distribuite prin sisteme publice de alimentare, caracterizata prin indicatorii generali de potabilitate, a fost determinata prin analize efectuate pentru identificarea substantelor toxice din apa (4% avand valori mai mari decat concentratiile admise), a consumului chimic de oxigen (5 % avand valori mai mari decat concentratiile admise), a amoniacului (5 % valori necorespunzatoare) si a azotatilor (3 % rezultate necorespunzatoare).

Raportul din 2004 al Institutului de Sanatate Publica privind calitatea apei potabile din localitatile urbane, a evidentiat ca aproximativ 3 % din totalul populatiei racordate la reteaua de alimentare cu apa este afectata de furnizarea intermitenta a apei, de peste 8 ore zilnic.

In plus, luand in considerare vechimea retelelor, calitatea apei la sursa si parametrii pentru care in prezent nu exista date, numarul populatiei potential expuse la risc poate fi estimat la peste 9,8 milioane locuitori in zonele urbane.

Pentru parametrii monitorizati, principalele zone in care se inregistreaza cele mai severe neconformari cu normele in vigoare, sunt localizate in judetele: Alba, Botosani, Bacau, Constanta, Calarasi, Dambovita, Maramures, Neamt, Olt, Prahova, Sibiu si Suceava.

In Romania exista 1.398 de statii de tratare a apei, din care:

- 797 statii produc apa potabila pentru o populatie cuprinsa intre 50 si 5.000 de locuitori;

- 601 statii produc apa potabila pentru localitati cu o populatie mai mare de 5.000 locuitori.

De asemenea, 25% din sistemele publice de apa care aprovizioneaza intre 50 – 5.000 de persoane, au apa necorespunzatoare din punct de vedere al parametrilor bacteriologici, turbiditate, amoniac, nitriti, sau fier, iar 10% din sistemele publice care aprovizioneaza mai mult de 5.000 de persoane, distribuie apa necorespunzatoare din punctul de vedere al oxidabilitatii, turbiditatii, amoniacului, fierului, nitratilor, gustului, sau mirosului.

Sistemul de alimentare si reteaua de distributie sunt in general realizate din materiale inadecvate (azbociment si plumb), 30% dintre conducte sunt construite din otel si nu exista un sistem adecvat de curatare a conductelor. Aproximativ 70-75% din actuala retea de alimentare cu apa necesita inlocuire. Apa potabila este contaminata cu produsi de coroziune si impuritati rezultate din accidente frecvente. De asemenea, furnizarea intermitenta a apei potabile afecteaza calitatea acesteia. In plus, trebuie inlocuite si conductele construite din plumb.

- 4.2.5.	Gestionarea namolului provenit de la epurarea apelor uzate orasenesti

In prezent, cea mai mare parte a namolului provenit de la epurarea apelor uzate orasenesti este tratat prin metode diferite si depozitat pe terenuri apartinand statiilor de epurare; doar o mica parte din cantitatea produsa este valorificata in agricultura. Cadrul legal pentru valorificarea agricola a namolului a fost creat prin transpunerea Directivei 86/278/EC prin Ordinul MMDD nr. 344/2004.

Investitii importante sunt necesare pentru construirea unor instalatii adecvate de tratare a namolului rezultat din statiile de epurare.

Se incurajeaza atat utilizarea in agricultura a acestui tip de namol, cat si crearea conditiilor necesare pentru a asigura eliminarea prin cele mai bune metode, atat din punctul de vedere al costurilor, cat si al protectiei mediului.

Mai jos este descrisa strategia de eliminare finala a namolurilor.

- Situația stațiilor de epurare după finalizare POS I

La data limită 31.12.2015, toate stațiile de epurare din exploatarea OR vor satisface cerințele Directivei de apă uzată 91/271/EEC în privința calității efluenților acestor stații, după cum urmează:

- Tg. Mureș, stație conformă din 2011, pe seama investițiilor derulate în cadrul Programului ISPA

- Stațiile de epurare din Reghin, Târnăveni, Iernut și Luduș sunt cuprinse în POS Mediu I

- Cristuru Secuiesc deține o stație de epurare reabilitată, cu lucrările finalizate în decembrie 2013, urmând să fie pusă în funcțiune

- Pentru stația de epurare de la Sighișoara există finanțare în programul CNI, lucrările fiind în curs de selecție al antreprenorului general

Pe Strategia de eliminare finală a nămolului, elaborată în cadrul asistenței tehnice POS Mediu I, au fost elaborate prognozele pe termen lung pentru aceste stații, care sunt prezentate în tabelul de mai jos:

|  | Conținut SU (%) | Namol (tone/an) | Pondere (%) | SU (tone/an) | Pondere (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tg. Mures | 92 | 3,641 | 21.1 | 3,350 | 42.7 |
| Reghin | 25 | 4,140 | 24.0 | 1,035 | 13.2 |
| Sighisoara | 90 | 1,690 | 9.8 | 1,521 | 19.4 |
| Tarnaveni | 25 | 3,272 | 19.0 | 818 | 10.4 |
| Ludus | 25 | 2,644 | 15.3 | 661 | 8.4 |
| Iernut | 25 | 688 | 4.0 | 172 | 2.2 |
| Cristuru Secuiesc | 25 | 1,156 | 6.7 | 289 | 3.7 |
|  |  | 17,231 |  | 7,846 |  |

Pe lângă aceste stații de epurare, în aria de operare a companiei există, în diferite etape de implementare, o serie de lucrari de apă uzată care urmează să fie preluate în exploatare.

- Identificare necesităților suplimentare

  - Reducerea namolului supus eliminarii

Prognozele de nămol pentru stațiile de epurare din exploatarea OR arată avantajele proceselor de uscare aplicate la Tg. Mureș și Sighișoara asupra cantităților de nămol ce urmează să fie gestionate. Tg. Mureș are 42,7% din producția de nămol exprimată în materie uscată, totuși trebuie să elimine doar o cantitate de deșeu ce reprezintă doar 21% din totalul nămolului supus eliminării.

Procesul de uscare, pe lângă aspectul reducerii cantităților de nămol, flexibilizează valorificarea ulterioară a nămolului indiferent dacă este vorba de agricultură sau  valorificare energetică.  Soluția selectată în acest sens este uscarea solară.

  - Valorificarea energetică a nămolului

Stația de epurare Tg. Mureș produce aproape jumătate din cantitatea totala de nămol, exprimată în materie uscată. Pentru reducerea costurilor de operare ale procesului de uscare termică în curs de implementare, este nevoie de valorificarea potențialului energetic al nămolului. Acesta se poate rezolva cu ajutorul unui mono incinerator care va furniza energia termică necesară instalației de uscare și în același timp va reduce la jumătate cantitatea de nămol.

  - Procesare centralizată a nămolului

Eliminarea eficientă a nămolului provenit din stațiile mici de epurare care urmează să fie preluate de OR, presupune o abordare centralizată. În acest sens este nevoie ca nămolul să fie colectat cu ajutorul unei autovidanjeze de la stațiile mici și să fie predate la stațiile mari unde să fie supus procesării. Primirea nămolului presupune stații de recepție.

Pentru manipularea nămolului în stația de epurare este nevoie de încărcătoare frontale.

- Investitii/dotări necesare

Valoarea totală a investițiilor/dotărilor este de 13,246,000 Euro

- 4.2.6.	Utilitatile de apa si apa uzata in zona rurala

Conform legislatiei din Romania (Legea nr. 350/2001 privind planificarea teritoriala si urbanismul si Legea nr. 351/2001 pentru aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea IV Reteaua de localitati), zonele rurale sunt definite pe baza activitatilor de baza si a dotarilor aferente utilitatilor publice (localitatile rurale sunt localitatile in care fie majoritatea populatiei se ocupa cu agricultura, silvicultura sau pescuit, fie, in termeni de dotare cu utilitati publice, acestea nu indeplinesc prevederile legale pentru a fi declarate localitati urbane, chiar daca majoritatea populatiei lucreaza in alte sectoare decat cele mentionate anterior). Pentru sectorul de apa este foarte important sa se considere definitia aglomerarilor in conformitate cu Directiva nr. 91/271 privind epurarea apelor uzate urbane – “aglomerare” insemnand o zona in care populatia si/sau activitatile economice sunt suficient de concentrate astfel incat apele uzate urbane sa poata fi colectate si directionate catre o statie de epurare sau catre un punct final de descarcare.

- 4.3.	Unitati de management al apelor. Regionalizarea serviciilor de apa. Cadrul legal

Dupa o perioada de mai mult de patru decenii de management centralizat, Romania a decis sa revina la principiul autonomiei locale, transferand responsabilitati majore si specifice catre administratia locala, principiu reflectat in Constitutie. Una dintre aceste responsabilitati specifice, mentionata in Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, se refera la obligatia administratiei locale de a organiza operationalizarea eficienta si adecvata pentru furnizarea de servicii publice. Conform acestei legi, administratiile publice locale au dreptul de a se asocia in scopul dezvoltarii de servicii publice eficiente de interes local/regional.

In Romania, serviciile publice locale (organizate in responsabilitatea autoritatilor publice locale) sunt reglementate de o lege “generala” (Legea nr. 326/2001 abrogata de Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, modificata de O.U.G. nr. 13/2008). Prevederile privind organizarea si operarea serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare sunt completate de o lege „specifica” (O.G. nr. 32/2002 abrogata de Legea serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006, modificata de O.U.G. nr. 13/2008). Scopul acestei legi „specifice” este de a stabili “cadrul juridic unitar privind infiintarea, organizarea, gestionarea, finantarea, exploatarea, monitorizarea si controlul functionarii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare”. De asemenea, include principiile, structura si conditiile de operare ale acestor servicii, prevederi despre politica tarifara si metodologia de calcul a tarifelor.

Regulamentele cadru (ale UE) includ regulile pentru delegarea directa a managementului serviciilor de apa. Conform acestora, “in cazul unei companii comerciale rezultate prin reorganizarea administrativa a unei foste regii autonome de interes departamental sau local, sau din servicii publice specializate subordonate autoritatilor administratiei publice locale, care gestioneaza bunuri, activitati si servicii de apa si canalizare si ale caror capital este detinut in totalitate de unitatile administrativ-teritoriale, delegarea managementului serviciului este alocata direct acestora”. In conformitate cu aceasta prevedere, Companiile Regionale de Apa, asa cum sunt descrise in paragrafele urmatoare, isi vor desfasura activitatile in baza unui contract de delegare semnat cu administratia publica in cauza pentru furnizarea de servicii publice.

In conformitate cu legislatia nationala, Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (ANRSC) autorizeaza operatorii eligibili, in baza unui set de criterii privind marimea, capacitatea profesionala si manageriala, performantele tehnice si financiare. Mai mult, responsabilitatile sale includ un control semnificativ asupra tarifelor si calitatii serviciilor furnizate.

- 4.3.1.	Fundamentarea regionalizarii sistemelor de apa

Servicii publice eficiente pot fi asigurate doar prin realizarea de programe adecvate de investitii. Numai 32 de municipalitati cu o populatie de peste 100.000 de locuitori fiecare, au beneficiat de programe de investitii pentru reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata dupa anul 1990.

Doar o mica parte din cele 276 de orase din Romania (la sfarsitul anului 2003) au beneficiat de aceste programe, iar in jur de 230, considerate orase mici si mijlocii, nu au reusit sa obtina finantare nici de la institutiile finantatoare internationale, nici de la operatorii privati.

Din cauza lipsei de fonduri, aceste orase au realizat foarte putine investitii in ultimii 15 ani pentru a-si mentine si dezvolta infrastructura de apa si apa uzata. Prin urmare, starea sistemelor este foarte proasta.

Unele din problemele majore legate de serviciile de apa din micile aglomerari includ:

- servicii neadecvate de intretinere si operare;

- volum crescut de apa neplatita cauzat de pierderi de apa in cadrul retelelor si de nivelul scazut al colectarii taxelor de la consumatori;

- lipsa investitiilor pentru reabilitarea/extinderea infrastructurii de apa/apa uzata;

- lipsa unui personal calificat pentru promovarea, managementul si implementarea investitiilor majore;

- management neadecvat al costurilor de operare, intretinere si al celor legate de personal;

- roluri si responsabilitatii neclare ale institutiilor/autoritatilor implicate in managementul utilitatilor publice;

- cadru institutional neadecvat.

Exista o nevoie constanta de asigurare a faptului ca toate orasele pot investi in vederea mentinerii si modernizarii infrastructurii lor pentru a avea servicii bune, capabile de a atinge standardele europene. Aceasta presupune adoptarea si implementarea unor politici de dezvoltare adecvat formulate, concentrate pe satisfacerea nevoilor reale ale populatiei si pe asigurarea unui grad de suportabilitate adecvat.

- 4.3.2.	Dezvoltarea regionalizarii sistemelor de apa

In acest context, incepand cu anul 2001, autoritatile romane au elaborat programe menite sa sprijine autoritatile locale in vederea:

- Regionalizarii accesarii finantarii internationale in aglomerarile mici si mijlocii, cu scopul de a reabilita si moderniza infrastructura locala de apa si canal;

- promovarii utilitatilor regionale auto-finantabile prin introducerea principiilor de recuperare a costurilor si de eficientizare a activitatii acestora.

Reorganizarea serviciilor de apa, menita sa diminueze fragmentarea excesiva a acestui sector si sa realizeze economii la scala, este in derulare. Programele sunt sustinute prin intermediul programelor de preaderare (ISPA si PHARE) si cuprind 35 de judete beneficiare din totalul celor 42 din Romania.

Schema de intarire a capacitatii institutionale este astfel gandita incat sa ofere legaturi cu programele de investitii care sprijina reabilitarea, modernizarea si imbunatatirea infrastructurii locale de apa si apa uzata. In acest scop, investitiile sunt identificate si prioritizate pentru includerea unor componente care sa reduca costurile, sa sporeasca eficienta si serviciile de baza. Noi programe de instalare a contoarelor, de monitorizare a presiunii si debitului, de diminuare a necontorizarii apei, a infiltratiilor in sistemele de canalizare, etc. reprezinta parti componente ale proiectelor de investitii din cadrul programelor de management al investitiilor.

Programele de intarire a capacitatii institutionale includ, de asemenea, cursuri de instruire pentru autoritatile locale in vederea utilizarii de catre acestea a creditelor externe (co-finantari) ca sursa de finantare pentru investitiile lor si pentru imbunatatirea capacitatii lor de planificare a investitiei in infrastructura municipala pe o baza durabila, prin introducerea unei discipline financiare si operationale.

Autoritatile locale individuale vor fi actionarii Operatorilor Regionali de Apa (OR) si vor stabili in paralel o asociatie a municipalitatilor si a Consiliului Judetean denumita Asociatie de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) careia ii vor delega exercitarea drepturilor de actionar. Cerintele operationale si prevederile legate de control vor fi definite intr-un contract de delegare al ADI si in actul de incorporare al OR, conform criteriilor detaliate in capitolul 5.1 Management (sectiunea – Prevederi specifice pentru implementarea adecvata a POS-ului de Mediu).

Corespunzator, ADI, reprezentand administratiile locale, intra in contractul de delegare de servicii fie cu operatori de utilitati experimentati care au dovedit capacitatea de pregatire si implementare a investitiilor de marimea propusa in program, fie cu noi operatori regionali formati prin gruparea operatorilor existenti. Trebuie sa fie licentiati si capabili sa demonstreze capacitatea de a functiona intr-o maniera durabila. Accesarea fondurilor UE pentru satisfacerea nevoilor de investitii va reprezenta un stimulent pentru trecerea de la un numar mare de furnizori de servicii de slaba calitate la un numar limitat de operatori mari si puternici, capabili sa ofere servicii mai bune la nivele tarifare acceptabile, care sa asigure recuperarea totala a costurilor si rambursarea imprumuturilor de catre autoritatile locale.

Din punct de vedere institutional, regionalizarea este realizata prin reorganizarea serviciilor publice existente detinute de municipalitati. Regionalizarea se bazeaza pe trei elemente institutionale:

- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI)

- Operatorul Regional de Apa

- Contractul de Delegare de Servicii.

Municipalitatile incluse in program vor forma impreuna o Asociatie de Dezvoltare Intercomunitara, o structura bazata pe colaborare care va permite autoritatilor locale beneficiare sa controleze Operatorul Regional de Apa si sa monitorizeze si sa supervizeze mai bine implementarea lucrarilor de reabilitare si modernizare. Asociatia permite reunirea consiliilor locale sub forma unei entitati legale cu scopul de a stabili, in baza unei scale de regrupare teritoriala, obiectivele si prioritatile comune. Este necesar de remarcat avantajele aduse succesiv in 2001 de Legea nr. 215 si in 2006 de Legea nr. 286.

Legea nr. 215/2001 autorizeaza administratiile publice locale sa-si stabileasca contacte de asociere in baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 privind Asociatiile si Fundatiile.

Legea nr. 286/2006 (care amendeaza Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala) autorizeaza administratiile publice locale sa se asocieze sub forma unei entitati cu personalitate juridica.

In concluzie, scopul procesului de regionalizare a serviciilor de apa initiat de catre autoritatile romane si sustinut in mod considerabil de programele de pre-aderare (PHARE, ISPA) este de a asista beneficiarii locali in procesul de infiintare a unor operatori eficienti de servicii de apa si apa uzata si in acela de intarire a capacitatii institutionale a autoritatii locale pentru controlul eficace a activitatilor acestora prin intermediul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara.

Obiectivul general al acestui program este de a sprijini autoritatile locale in implementarea unui program de investitii multi-anual integrat cu scopul de a imbunatati standardele serviciilor municipale de apa si apa uzata prin crearea unor furnizori de servicii regionali integrati, eficienti, viabili din punct de vedere financiar si autonomi, capabili sa planifice si sa implementeze investitii in contextul unui proces de consolidare in sector, in concordanta cu politicile si practicile UE.

- 4.4.	Corelarea obiectivelor strategice nationale si europene din domeniile apa si apa uzata

- 4.4.1	Calitatea apei destinate consumului uman

Directiva Consiliului 98/83/CEE privind calitatea apei destinate consumului uman, a fost transpusa in legislatia romaneasca prin HG nr. 458/2002 (modificata si completata) privind calitatea apei potabile. Acestea reglementeaza calitatea apei potabile, avand ca obiectiv protectia sanatatii oamenilor impotriva efectelor oricarui tip de contaminare a apei potabile prin asigurarea calitatii ei de apa curata si sanogena. (Vezi Anexa 4.3.1).

S-a stabilit o perioada de tranzitie dupa cum urmeaza:

- pana la 31 decembrie 2010:

- pentru oxidabilitate, amoniu, aluminiu, fier, pesticide, mangan pentru localitatile cu populatie peste 100.000 locuitori;

- pentru oxidabilitate si turbiditate pentru localitatile cu populatie cuprinsa intre 10.000 si 100.000 locuitori;

- pentru oxidabilitate pentru localitatile sub 10.000 locuitori;

- pana la 31 decembrie 2015:

- pentru amoniu, nitrati, aluminiu, fier, plumb, cadmiu, pesticide si mangan pentru localitatile cu populatie cuprinsa intre 10.000 si 100.000 locuitori;

- pentru amoniu, nitrati, turbiditate, aluminiu, fier, plumb, cadmiu si pesticide pentru localitatile sub 10.000 locuitori.

- 4.4.2	Caracteristicile apei de suprafata utilizate la obtinerea apei potabile

Directiva Consiliului 75/440/CEE privind calitatea apei de suprafata destinate prepararii apei potabile in statele membre, a fost transpusa in legislatia romaneasca prin H.G. nr. 100/2002 (modificata si completata) pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca apele de suprafata utilizate pentru potabilizare si a Normativului privind metodele de masurare si frecventa de prelevare si analiza a probelor din apele de suprafata destinata producerii de apa potabila. Aceste reglementari clarifica cerintele de calitate pe care apele dulci de suprafata, utilizate sau destinate potabilizarii, trebuie sa le indeplineasca dupa o tratare corespunzatoare. In aplicarea acestor reglementari, toata apa de suprafata destinata consumului uman si furnizata utilizatorilor publici prin retele de distributie este considerate apa potabila. (a se vedea Anexa nr. 4.3.2- Caracteristicile apei de suprafata utilizate la obtinerea apei potabile).

- 4.4.3	Prescriptii referitoare la evacuarile  apelor uzate urbane

Directiva Consiliului 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, a fost transpusa in legislatia romaneasca prin H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor Norme de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, modificata si completata de H.G. nr. 352/2005. Aceste reglementari se aplica colectarii, tratarii si evacuarii apelor uzate, avand ca obiectiv protejarea mediului inconjurator impotriva deteriorarii datorate evacuarilor de ape uzate. (Vezi Anexa 4.3.3).

S-au stabilit perioade de tranzitie dupa cum urmeaza:

1.	Pentru colectarea apelor uzate:

- Pana la 31 decembrie 2015, pentru 263 de aglomerari cu mai mult de 10.000 l.e. (locuitori echivalenti), reprezentand 61,9% din incarcarea biodegradabila totala;

- Pana la 31 decembrie 2018, pentru 2.346 de aglomerari cu mai putin de 10.000 l.e. (locuitori echivalenti), reprezentand 38,1% din incarcarea biodegradabila totala.

Sistemele de colectare necesare vor fi asigurate esalonat, astfel:

- Pentru 60,8% din totalul populatiei echivalente de 26.767.398 l.e., pana la sfarsitul anului 2010;

- Pentru 69,1% pana la sfarsitul anului 2013;

- Pentru 80,2% pana la sfarsitul anului 2015;

- Pentru 100% pana la sfarsitul anului 2018.

2.	Pentru epurarea apelor uzate:

- Pana la 31 decembrie 2015, pentru 263 de aglomerari cu mai mult de 10.000 l.e. (locuitori echivalenti), reprezentand 61,9% din incarcarea biodegradabila totala;

- Pana la 31 decembrie 2018, pentru 2.346 de aglomerari cu mai putin de 10.000 l.e. (locuitori echivalenti), reprezentand 38,1% din incarcarea biodegradabila totala.

Statiile de epurare a apelor uzate urbane necesare vor fi realizate esalonat, astfel ca sa asigure:

- epurare pentru 50,5% totalul populatiei echivalente pana la sfarsitul anului 2010;

- epurare pentru 60,6% pana la sfarsitul anului 2013;

- epurare pentru 76,7% pana la sfarsitul anului 2015;

- epurare pentru 100% pana la sfarsitul anului 2018.

  - Obiective pentru sectorul de dezvoltare a sectorului de apa in judetul Mures

Principalele obiective pentru dezvoltarea infrastructurii apei si apei uzate in judetul Mures fac parte din obiectivele generale la nivel national. Aceste obiective si data la care trebuie finalizate fac parte din Tratat de Aderare (anexa A si anexa G), ce pot fi sumarizate dupa cum urmeaza:

    - Obiective pentru apa:

      - Sistemul de distributie al apei

Aproximativ 75% din reteaua existenta se presupune ca este necesar sa fie inlocuita. Aceasta este partial asumata de programele ISPA, MUDP, SAMTID si SAPARD cu un termen de finalizare a lucrarilor cel tarziu 31 decembrie 2015.

      - Tratarea apelor

Alinierea la standardele de calitate europene pana in 31 decembrie 2010:

- Pentru oxizi, nitrati, turbiditate, aluminiu, fier, metale grele, pesticide, mangan pentru localitatile cu peste 100.000 de locuitori;

- Pentru oxizi si turbiditate pentru localitatile cu un nr de locuitori intre 10.000 si 100.000;

- Pentru oxizi si mangan, in localitatile cu mai putin de 100.000 de locuitori.

Pana pe 31 decembrie 2015

- Pentru amoniu, nitrati, aluminiu, fier, metale grele, pesticide si mangan pentru localitatile cu o populatie intre 10.000 si 100.000 locuitori;

- Pentru amoniu, nitrati, turbiditati, aluminiu, fier, metale grele si pesticide pentru localitatile cu locuitori sub 10.000 locuitori.

    - Obiective pentru apele uzate:

      - Sistemele de colectare a apelor uzate (articolul 3)

Pana in 31 decembie 2013, alinierea la Directivele No 91/271/EEC (Directiva pentru tratarea apelor uzate) va fi realizata in aglomerari de 263 peste 10.000 PE, reprezentand 61,9% din totalul incarcarilor biodegradabile;

Pe 31 decembrie 2018, alinierea cu Directiva No 91/271/EEC (Directiva tratarii apelor uzate in mediul urban) va fi realizata in 2346 aglomerari cu mai putin 10,000 PE, reprezentand 38,1% din totalul incarcarilor biodegradabile;

      - Tratarea apelor uzate (Art 4, paragraf 1, scrisoare a, b si paragraful 4 si articolul 5 (8))

Pana pe 31 decembrie 2015, alinierea la Directiva No 91/271/EEC (Directiva de tratare a apelor uzate urbane) va fi atinsa in 263 de aglomerari cu mai mult de 10.000 PE reprezentand 61,9% din incarcarea biodegradabila.

Pana pe 31 decembrie 2018, alinierea la Directiva No 91/271/EEC (Directiva de tratare a apelor uzate urbane) va fi atinsa in 2346 de aglomerari cu mai putin de 10.000 PE reprezentand 38,1% din incarcarea biodegradabila.

  - Referinte Nationale, Regionale si alte planuri si strategii relevante intersectate

Promovarea masurilor legislative pentru protectia sanatatii publicului, indeplinirea cerintelor pentru apa potabila, inspectarea sistemelor de furnizare a apei potabile, monitorizarea si controlul calitatii apei, informare publica, raportare.

Cerintele principale si responsabilitatile pentru implementarea Directivei 91/271/EEC privind apa potabila si tratarea apei uzate in mediul urban apartin Ministerului Sanatatii, Ministerului Mediului si Padurilor si proprietarilor de imobile.

Ministerul Sanatatii (MS) intocmeste orarul si stabileste costul pentru monitorizarea auditului.

Ministerului Mediului si Padurilor (MMP) face planul si programul pentru conformarea la activitatea de monitorizare a calitatii apei de suprafata;

Furnizorii de apa se asigura ca rezerva de apa este conform standardelor, monitorizarea controalelor si suportul financiar pentru monitorizarea auditului;

Posesorii de cladiri sunt responsabili pentru calitatea sistemelor de distribuire domestică;

Prin acestea am furnizat cerintele principale si responsabilitatile conform Planului de Implementare pentru apa potabila si tratarea pentru apa reziduala urbana.

    - Principalele cerinte si Planul de Implementare al Directivei – Apa

      - Cerintele principale ale Directivei

Urmatorul text este extras direct din Planul de Implementare pentru Directiva 98/83/EEC asupra calitatii apei menite pentru consumul uman.

- Obligatia de a stabili parametrii de calitate pentru apa menita pentru consumul uman si stabilirea valorilor pentru parametrii relevanti (Articolul 2-5);

- Obligatia de a determina aceste puncte (locatii) pentru conformare (Art. 6) unde calitatea apei va fi necesara pentru a indeplini valorile parametrilor stabiliti in concordanta cu Art. 5;

- Obligatia de a asigura regulat, la nivel national monitorizarea calitatii apei menite pentru consumul uman (Art.7) si informarea adecvata si actualizata a consumatorilor (Art. 13) inclusiv publicarea regulată a rapoartelor si inaintarea lor catre Comisie.

- Obligatia de a asigura ca toate actiunile de remediere sunt luate in scopul readucerii calitatii apei menite pentru consumul uman care nu se incadreaza in parametrii si valorile calitative, sistarea furnizarii apei a carei calitate poate pune in pericol sanatatea consumatorului, furnizare informatiilor catre consumatori (Art 8,9 si 13);

- Obligatia de a asigura ca substantele si materialele folosite in prepararea sau distributia apei menite pentru consumul uman nu vor pune in pericol sanatatea consumatorului (Art. 10);

- Cerinte orizontale.

      - Responsabilitati conform Directivei

Ministerul Sanatatii – urmareste (autorizatiile sanitare si autorizatiile temporare in timpul derogarii – Art 9 al Legii nr. 311/ 2004, inspectia sanitara) si controleaza monitorizarea calitatii apei efectuate de producator si/sau distribuitor  (Art.7, Legea nr. 311/2004). Ministerul Sanatatii controleaza de asemenea calitatea apei folosita in industria alimentara, calitatea apei imbuteliate; in concordanta cu Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 117/2002, aprobarea din punct de vedere sanitar, a produselor si materialelor care intra in contact cu apa, asigura monitorizarea auditului, informarea si raportarea la Comisia Europeana.

Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice (MMCC)– asigura protectia panzei freatice si a apelor de suprafata, resurselor, de apa si monitorizarea sursei de apa;

Ministerul Agriculturii  – asigura centralizarea planurilor de aliniere pentru apa folosita in industria alimentara.

Ministerul Administratiei si Internelor – centralizarea planurilor de conformare, monitorizarea si controlul  implementarii lor;

Comisia Nationala pentru Activitati Nucleare si Ministerul Sanatatii – reducerea parametrilor radioactivi, punctele mostra pentru monitorizarea parametrilor radioactivi;

Autoritatea Nationala pentru Servicii Publice a Gestiunii Comunale – emite autorizatia de functionare, care include cerintele pentru schitarea planului de conformitate.

Autoritatile publice locale, producatori si distribuitori:

- Asigurarea conformitatii cu cerintele Directivei;

- Luarea masurilor necesare pentru stabilirea monitorizarii pentru calitatea apei potabile (Art 7, Legea nr. 458/2002, amendata prin Legea nr. 311/ 2004)

- Luarea actiunilor de remediere necesare pentru restabilirea calitatii apei in cazul in care aceasta nu corespunde cu parametrii sau aplicarea masurilor restrictive;

- Furnizarea datelor necesare pentru elaborarea Raportului National pentru calitatea apei potabile (Art. 11 ( 4), Legea nr. 458/2002 amendata prin Legea nr. 311/2004);

- Arhivarea datelor calitatii apei potabile (Art.11 (5), Legea nr. 458/2002 amendata prin Legea nr. 311/2004);

- Accesul populatiei la datele care indica calitatea apei (Art. 11 (6), Legea nr.458/2002);

- Consultarea cu autoritatile sanatatii publice locale „Raportul anual judetean asupra calitatii apei potabile” (Art. 11 Legea nr. 458/2002, amendata prin Legea nr. 311/2004).

      - Implementarea Planului de Directive

        - Obligatia de a stabili parametrii calitatii pentru apa destinata consumului uman si stabilirea valorilor pentru parametrii relevanti (Art 2-5)

          - Sinteza obiectivelor

Apa menita consumului uman este orice fel de apa, poate fi in stare naturala sau poate fi dupa tratare, apa menita pentru consum, gatit, prepararea alimentelor sau in alte scopuri domestic, respecta originea si modul de distributie (reteaua de distributie, bazine sau pentru alte scopuri domestice), sau daca este imbuteliata. Folosirea apei nu poate afecta calitatea acesteia sau integritatea preparatelor alimentare in forma finala. Directiva precizeaza ca apa sa fie lipsita de orice fel de microorganisme si substante care in numar sau concentratii constituie un potential pericol pentru sanatatea umana. Necesitatile minime in legatura cu calitatea apei sunt specificate in Anexa 1, Partea A si B. Parametrii aditionali nu sunt inclusi in Anexa 1; pot fi specificati unde este necesara protectia sanatatii umane (parametrii aditionali sunt stabiliti de Ministerul Sanatatii).

          - Identificarea etapelor de implementare

Definitia apei potabile prevazuta de Legea nr. 458/2002 (amendata de legea nr. 311/2004) privind calitatea apei potabile corespunde cu Directiva. Legea imparte responsabilitatile intre producator si furnizorul apei potabile, parametrii apei potabile si valorile limita. Conform Legii, Ministerului Sanatatii ii este permis sa adopte alti parametrii relevanti daca este necesar pentru protejarea sanatatii umane. Legea contine toti parametrii si valorile limita dupa cum sunt specificate in Directiva in Anexa 1, Partea A,B si C. Urmarind discutiile bilateral  informative cu Comisia Europeana, Legea nr. 48/2002 contine un numar mai mare de parametrii decat Directiva.

Cerintele Art.2 ( 1b ) au fost introduse prin Legea nr. 458/2002. Este specificat ca doar apa potabila sa fie utilizata in productia, procesarea sau prezervarea produselor alimentare.

Responsabilitatea: 	Ministerul Sanatatii

Termenul Limita:	atins

Parametrii radioactivitatii pentru apa potabila sunt stabiliti prin Legea nr. 458/2002; pentru a asigura protectia impotriva iradierii, detaliile privind punctele de colectare a mostrelor sunt stabilite de Ministreul Sanatatii in cooperare cu Comisia Nationala pentru Controlul Activitatii nucleare, prin aceste norme pentru supraveghere si monitorizare sanitara a calitatii apei potabile.

Responsibilitatea: 	Ministerul Sanatatii, Comisia Nationala pentru Controlul Activitatii

Termen Limita:	Decembrie 2003 – obiectiv atins

Cerintele pentru calitatea apei imbuteliate, containerele si recipientii sunt stabiliti prin Legea nr. 458/2002 conform Anexei 1, Partea A 1, B, C. Numarul mostrelor si frecventa monitorizarilor sunt determinate in Anexa II. Ministerul Sanatatii a elaborat metodologia de monitorizare pentru sistemele de imbuteliere a apei potabile.

Responsibilitatea: 	Ministerul Sanatatii

Termenul Limita:	Decembrie 2003 – obiectiv atins

Diectiva stabileste parametrii caracteristici pentru calitatea apei potabile (Clostridium perfringens, antimonium, boron, bromides, acrylamide, benz(a)pyren, vinil chloride, epyclorhidrine, tetrachlorethene si trichlorethene), care  nu sunt puse la dispozitie de standardele romane 1342/1991, asupra calitatii apei potabile (efectiv pana la Legea nr. 458/2002). Informarea referitoare provenirii acestor indicatori nu este disponibila momentan. Din aceasta cauza este necesar sa facem imbunatatiri (in legatura cu echipamentul si personalul) pentru monitorizarea acestor parametrii si strangerea datelor necesare pentru determinarea lor in apa potabila. Monitorizarea in concordanta cu Anxea II la Directiva va fi atinsa treptat, pana in Decembrie 2005

Responsabilitatea: Ministerul Sanatatii

Termenul limita:	Decembrie 2005

In comparatie cu standardul romanesc anterior 1342/1991 asupra calitatii apei potabile, Directiva impune niste limite mai drastice pentru parametrii (limitele pentru plumb, oxizi, turbiditate). Pentru furnizarea cantitatilor mari de apa in marile orase, media ratei non conformitatii este in limita a catorva procente. Parametrii monitorizati in ultimii cativa ani sunt limitati la parametrii microbiologici, care pot cauza riscuri epidemiologice pentru sanatatea publica. Rezultatele monitorizarii a calitatii apei in mediul urban indicat arata o frecventa a non compatibilitatilor de 3% pentru coliformi, 1% pentru coliformi fecali 4% pentru substante toxice, 5% pentru turbiditati, 2% pentru metale grele.

        - Obligatia de a determina punctele de concordanta (art.6) in care calitatea apei este necesar sa indeplineasca valorile parametrilor stabiliti  in baza Art.5

          - Sinteza Obiectivelor

In cazul distributiei apei pentru consumul uman, apa trebuie sa corespunda cu valorile parametrice in momentul in care iese la robinet si intra in cladiri. In cazul in care apa este furnizata din bazine, ea trebuie sa corespunda cu calitatea parametrilor standardizati, cand iese din rezervor. In cazul apei furnizate de un sistem de distributie, obligatia producatorului sau a distribuitorului va fi considerata indeplinita (in conformitate cu Anexa 1 si Art. 5) daca neconformarea la valorile parametrilor (in conformitate cu articolul 5), poate fi stabilita datorita sistemului de distributie domestic sau intretinerea lui, cu exceptia apei distribuite scolilor, spitalelor, institutiilor socio-culturale.

          - Identificarea etapelor de implementare

Cerintele articolului 6 sunt transpuse de Legea nr. 458/2002 (amendata de legea nr. 311/2004 ) si implementate de aplicatiile Normativului pentru supravegherea sanitara, inspectarea si monitorizarea calitatii apei potabile, aprobata de HG nr. 975/2004.

Responsibilitatea: 	Ministerul Sanatatii

Termen :           		Iulie 2004 - atins

Conform legislatiei existente, responsabilitatea furnizorului pentru respectarea calitatii standardelor apei potabile se termina la intrarea in cladirea consumatorului. Detinatorul cladirii este responsabil pentru calitatea sistemului intern.

Noua legislatie prevede stabilirea locatilor relevante pentru preluarea mostrelor in vederea indeplinirii cerintelor Directivei. Este intentionat ca monitorizarea sa fie realizata de ambele companii de furnizare a apei si a autoritatilor publice de sanatate la iesirea acesteia din uzina de tratare, in acest stadiu de unde apa iesi din bazinul de stocare pana in momentul in care intra la consumator.

Responsibilitatea:	producatorului de apa, Ministerului Sanatatii, prin detinatorii PHD, detinatori.

Termenul Limita: 	2006  - atins

        - Obligaţia de a asigura monitorizarea periodica în întreaga tara a calitatii apei destinate consumului uman (Articolul 7) si informarea adecvată si actualizata a consumatorilor (Articolul 13), inclusiv publicarea periodică de rapoarte si depunerea lor la Comisie

          - Sinteza obiectivelor

Sunt necesare programe de monitorizare pentru verificarea dacă apa destinata consumului uman indeplineste cerintele Directivei. Anexele la Directiva menţionează volumul si frecventa minimă a probarii şi analizelor. Directiva stabileste programele de audit si monitorizare. Scopul lor este de a furniza informatii periodice privind calitatea organoleptică şi microbiologică a apei potabile produse si distribuite, privind eficienta tehnologiilor de tratare, concentrandu-se asupra tehnologiei de dezinfectare, în scopul stabilirii dacă calitatea apei potabile respecta sau nu toti parametrii valorici ai Directivei. Numarul de probe necesare este legat de volumul de apa distribuita sau produsa sau de numărul populatiei. Directiva mentioneaza cerintele privind metodele de probare şi monitorizare. Statele membre trebuie să se asigure că informatiile privind calitatea apei sunt puse la dispozitia consumatorilor şi toate sistemele individuale de alimentare cu apă care depăsesc 1000 m3 pe zi ca medie, sau care deservesc peste 5000 de persoane trebuie incluse în rapoarte care sunt publicate la fiecare trei ani şi depuse la Comisie.

          - Identificarea etapelor de implementare

Responsabilităţile privind verificarea calitătii apei potabile pe durata producerii si distributiei ei sunt stabilite de Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile (modificată de Legea nr. 311/2004). În HG nr. 974/2004 privind supravegherea sanitara, inspectia şi monitorizarea calitătii apei potabile, sunt stabilite cerinte mai detaliate pentru monitorizarea calitaţii apei potabile, numărul de probe si parametrii anuali care trebuie analizatţi, precum si metodele ce trebuie folosite pentru evaluare si raportare.

Responsabilitate: 	MS

Termen:		iunie 2004 - realizat

Monitorizarea apei potabile acoperă toate localitătile din România, dar numărul de parametrii analizati este limitat în multe localitati.

Laboratoarele autoritatilor sanitare realizeaza monitorizarea calitătii apei potabile în toate localitatile urbane si pentru toate fantanile publice în zonele rurale.În cadrul programului de monitorizare aflat în vigoare, datele sunt colectate de la autoritatile de sănătate publică din intreaga ţară. Pentru zonele rurale, datele sunt disponibile doar la nivel de judet.

Numarul si frecventa colectarii de probe sunt calculate pe baza numarului de populatie alimentata, iar schema de monitorizare este în conformitate cu recomandările OMS din 1994. Frecventa monitorizarii variaza de la 1 proba/luna pentru sistemele care alimenteaza sub 5.000 de persoane, la probe zilnice pentru sisteme care alimenteaza pana la 100.000 de persoane. Fantanile publice sunt monitorizate o dată sau de două ori pe an.

Raportul anual privind calitatea apei potabile din 2003, elaborat de Institutul de Sanatate Publica din Bucuresti pe baza datelor colectate de la 42 de Directii de Sanatate Publica Judetţene (Anexa 1 la acest Plan de Implementare) cuprinde informatii privind: lungimea retelelor de distributie, calitatea chimica si bacteriologica la punctul în care iese apa din statia de tratare si/sau în cadrul retelei de distributie din zona rurală (258 de localitati urbane).

Este în curs de realizare, incepand din septembrie 2004, un sistem de monitorizare si un laborator de referinta si patru laboratoare regionale pentru analizarea apei potabile în cadrul proiectului PHARE (proiectul nr. RO-2002/000-586.04.13) „Consolidarea capacitatii institutionale si administrative a MS si a structurilor subordonate în vederea implementarii prevederilor Directivei”.

HG nr. 974/2004 intrata în vigoare în iulie 2004 prevede un program de monitorizare, conform Directivei. Monitorizarea a fost realizata progresiv pana în decembrie 2005.

Responsabilitate: 	MS, Institutul de Sanatate Publica Bucuresti, autoritatile locale de sanatate publica, producatorii de apa

Termen: 		decembrie 2005 - realizat

Informarea si raportarea calitatii apei potabile

Conform Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 798/2003, Institutul de Sanatate Publica din Bucuresti elaboreaza un raport anual privind calitatea apei potabile în localitatile urbane, care este publicat în termen de trei luni de la sfarsitul anului precedent.

Consumatorul este informat confom prevederilor Legii nr. 458/2002, modificata prin Legea nr.311/2004, si ale HG nr.974/2004.

După data aderarii, formatul Raportului care va fi trimis Comisiei va fi hotarat prin procedura Comitetului, în conformitate cu Articolele 12 şi 13 ale Directivei, asa cum au fost transpuse prin Legea nr. 458/2002, modificata de Legea nr.311/2004.

În cadrul proiectului PHARE (Proiectul RO-2002/000-586.04.13), va fi realizat un exercitiu de raportare, incluzand date si fluxuri de informatii.

Responsabilitate:	MS, MMP

Termen:		Decembrie 2008 – realizat

        - Actiuni de remediere întreprinse pentru refacerea calitatii apei care nu atinge valorile parametrilor de calitate, interzicerea folosirii apei care constituie un pericol potential pentru sanatatea umana si informarea consumatorilor (articolele 8 şi 9)

          - Sinteza obiectivelor

Directiva solicită statelor membre să se asigure că se intreprind masurile de remediere necesare pentru refacerea calitatii apei care nu atinge valorile parametrilor de calitate, sau sa interzica folosirii apei care constituie un pericol potential pentru sanatatea umana. În cadrul conditiilor mentionate în Directiva, statele membre pot face o derogare de la valorile parametrilor  (maximum trei derogari succesive si fiecare sa nu depasească trei ani). Daca neconformarea cu valorile parametrilor este neinsemnata si daca actiunea intreprinsa este suficienta pentru a remedia problema în termen de 30 de zile, se vor aplica conditiile privind derogarea. În caz de neconformare cu valorile stabilite în Anexa 1, partea C, este necesara luarea în calcul a posibilitatii ca acea neconformare să reprezinte un risc pentru sanatatea umana. Vor fi luate masuri suplimentare de informare a populatiei afectate si de consiliere a acesteia în consecinta.

          - Identificarea etapelor de implementare

Obligatiile companiilor de alimentare cu apa şi ale autoritaţilor de sanatate privind monitorizarea calitatii apei potabile, inclusiv adoptarea de masuri necesare de remediere, precum si prevederile privind informarea populatiei, sunt mentionate în Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile (modificată prin Legea nr. 311/2004) care transpune art. 7, 8 şi 9 ale Directivei si art. 26-37 ale HG 974/2004.

Responsabilitate:	MS, autoritatile locale de sanatate publica

Termen:		incepand din august 2004

        - Obligatia de a se asigura ca substantele sau materialele utilizate în prepararea sau distributia apei destinate consumului uman nu vor reduce gradul de protectie a sanatatii umane (Articolul 10)

          - Sinteza obiectivelor

Statele membre vor lua masurile necesare pentru a se asigura ca nici o substanta sau material pentru noile instalatii, folosit pentru prepararea sau distributia apei destinate consumului uman, nu ramane in apa în concentratii mai mari decat este necesar pentru scopul utilizarii lor si că nu reduce gradul de protectie a mediului.

          - Identificarea etapelor de implementare

Condiţiile pentru produsele care vin in contact cu apa potabila sunt mentionate în Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile (modificată de Legea nr. 311/2004) şi in Ordinul Ministrului Sanatatii şi Familiei nr. 117/2002 (in vigoare din 18.04.2002), care prevede ca este obligatorie autorizatia sanitara pentru toate materialele si substantele care intra în contact cu apa potabila.

Responsabilitate: 	MS

Termen:		realizat

Conform Ordinului Ministrului Sanatatii şi Familiei nr. 117/2002, comisiile pentru aprobarea autorizatiilor sanitare au fost infiintate în cadrul Institutelor de Sanatate Publica din Bucuresti, Cluj, Iasi, Timisoara, care se ocupă cu produsele importate pentru prima dată sau produsele casnice noi, inclusiv materiale si compusi chimici care vin în contact cu apa potabila.

Aceasta autorizatie este emisă pe baza unui dosar al produsului, care trebuie sa conţină o documentaţie privind testarea materialelor efectuată în tara lor de origine, conform cerintelor Comunitatii. Testele ce trebuie realizate nu trebuie să aibă ca rezultat vreo modificare în calitatea apei. Sunt acceptabile produsele aflate pe listele organizatiilor internationale acceptate.

Pentru produsele romaneşti, testele sunt efectuate de laboratoarele Institutelor de Sanatate Publica sau alte laboratoare acreditate pentru astfel de teste. Autoritatile de sanatatea publică sunt autorizate sa efectueze inspectii pentru a se asigura ca aceste cerinţe sunt indeplinite.

Responsabilitate:	MS, ISP, DSP

Termen:		permanent

      - Cerinte pana la data aderarii la UE

- Transpunerea Directivei în legislatia natională – realizata

- Monitorizarea calitatii apei potabile:

- Finalizat pana în decembrie 2005;

- Indeplinirea  valorilor parametrilor stabilite în Anexa I, partile A şi B, cu exceptia celor pentru care au fost obtinute perioade de tranzitie;

- Implementarea si conformarea la Planurile de conformare

- Elaborarea raportului care să acopere o perioadă de trei ani: 2008

Conform Legii nr. 458/2002 (modificata de Legea nr. 311/2004), valorile utilizate la ora actuala pentru parametrii de calitate a apei potabile sunt aceiasi cu cei prevazuţi în Directiva.

    - Principalele cerinte şi Planul de Implementare al Directivei – Apa uzata

      - Principalele cerinţe ale Directivei

Textul de mai jos a fost extras direct din Planul de implementare al Directivei 91/271/EEC privind epurarea apelor uzate urbane

- Sa declare intregul teritoriu al Romaniei drept zona sensibila (Articolul 5 par 8).

- Sa se asigure ca toate aglomerarile cu peste 2.000 p.e. sunt dotate cu sisteme de colectare a apei uzate urbane  (Articolul 3).

- Sa se asigure ca apele uzate urbane care intră in sistemele de colectare ale aglomerarilor cu peste 2.000 p.e sunt supuse tratareaui secundar sau unui tratament echivalent inainte de a fi evacuate (Articolul 4).

- Sa se asigure ca apele uzate urbane care intră in sistemele de colectare ale aglomerarilor cu peste 10.000 p.e. si situate în zone sensibile sunt supuse unui tratament mai riguros inainte de a fi evacuate si ca evacuarile satisfac standardele relevante privind emisiile de azot si fosfor (Anexa I, Tabelul 2, Articolul 5 par 2,3,4).

- Sa se asigure ca apele uzate urbane care intra in sistemele de colectare ale aglomerarilor cu sub 2.000 p.e pentru evacuarile in apele dulci si cu sub 10.000 p.e. pentru evacuarile in ape de coasta sunt supuse unui tratament corespunzator inainte de a fi evacuate (Articolul 7).

- Sa se asigure ca în cazul in care apele din aria de jurisdictie a unui stat membru sunt afectate de evacuarile de ape uzate din alt stat membru, statul membru afectat va notifica celalalt stat membru si Comisia în legatura cu cele produse. (Articolul 9).

- Sa se asigure ca statiile de epurare sunt proiectate, construite, operate si intretinute pentru a asigura performante suficiente în conditii locale normale de clima  (Articolul 10).

- Sa se asigure ca evacuarile de apa uzata industriala în sistemele de colectare si în statiile de epurare a apelor uzate urbane (Articolul 11), evacuarile din statiile de epurare a apelor uzate urbane (Articolul 12) si evacuarea nămolului din statiile de epurare a apelor uzate urbane sunt supuse în prealabil unor reglementari si /sau autorizatii specifice de catre autoritătile competente.

- Sa se asigure ca apele uzate industriale biodegradabile din instalatii, care nu intra în statiile de epurare, respecta conditiile stabilite în reglementari si/sau autorizatii specifice de catre autoritati (Articolul 13).

- Sa asigure monitorizarea apei uzate evacuate, monitorizarea apelor receptoare aferente şi monitorizarea procedurilor de evacuare a namolului referitoare la namolul provenit din epurarea apelor uzate urbane (Articolele 14 şi 15).

- Cerinte orizontale

  - Stabilirea responsabilitatilor;

  - Raportarea – Articolul 16 – sa se asigure ca la fiecare doi ani autoritătile relevante publica rapoarte privind evacuarea apei uzate urbane si a namolului în zonele lor.

  - Conformarea – Articolul 17 – sa stabilească un program de implementare a acestei Directive

  - Reprezentarea Romaniei în Comitet – Articolul 18

  - Romania va pune în vigoare legi, reglementari si prevederi administrative necesare pentru conformarea la Directiva.

Tabel 4.6.2.1.  Cerinte privind evacuarile din statia de epurare a apelor uzate

| Parametri | Concentratie | Procent minim de reducere | Metode de referinta pentru masurare |
| --- | --- | --- | --- |
| CBO5 la 20º C fără nitrificare | 25 mg/l O2 | 70 – 90 | Proba omogenizata, nefiltrata, nedecantata. Determinarea oxigenului dizolvat după incubatie de cinci zile la 20º ±1º în întuneric complet. Adaugarea de inhibitor de nitrificare. |
| CCO | 125 mg/l O2 | 75 | Probă omogenizată, nefiltrată, nedecantată de dicromat de potasiu. |
| Total solide în suspensie (SS) | 35 mg/l 35 conform art. 4(2) (peste 10000 p.e.) 60 conform art. 4(2) (2000-10000 p.e.) | 90 90 conform art. 4(2) (peste 10000 p.e.) 70 conform art. 4(2) (2000-10000 p.e.) | - Filtrarea unei probe reprezentative printr-o membrană de filtru de 0,45 m. Uscarea la 105º C si cantărirea. - Centrifugarea unei probe reprezentative (cel putin cinci minute cu o acceleratie medie de 2.800 pana la 3.200 g), uscarea la 105º C si cantarirea |

Un tratament mai riguros, respectiv tertiar, pentru evacuarile în zone sensibile: în aceste cazuri, în plus fată de tratarea secundar, trebuie prevazută eliminarea azotului si/sau a fosforului si/sau a oricaror altor poluanti care afecteaza calitatea sau utilizarea specifica a apei ;

Tabel 4.6.2.2. Cerinte pentru evacuările din statiile de epurare a apelor uzate în zonele sensibile, care sunt supuse eutroficarii

| Indicatori/parametri de calitate | Concentratie | Procentul minim de reducere | Metoda de referinta pentru masurare |
| --- | --- | --- | --- |
| Fosfor total | 2 mg/l P (10.000-100.000 p.e) 1 mg/l P (peste 100.000 p.e.) | 80% | Absorbtie moleculara spectofotometrie |
| Azot total | 15 mg/l N (10.000-100.000 p.e.) 10 mg/l N (peste 100.000 p.e.) | 70% - 80% | Absorbtie moleculara spectofotometrie |

- un tratament mai putin riguros pentru unele evacuari în apele de mare.

- Unul sau ambii indicatori pot fi aplicati, în functie de conditiile locale. Vor fi aplicate valorile concentratiilor sau procentul de reducere.

- Zonele sensibile vor fi declarate conform unuia sau mai multor criterii:

- Corpurile de apă care sunt identificate ca fiind eutrofice sau care, în viitorul apropiat, pot deveni eutrofice daca nu se iau masuri de protectie;

- Ape dulci de suprafata destinate aductiunilor de apa potabila care contin peste 50 mg/l nitrati daca nu se iau masuri;

- Zone in care este necesar tratament avansat pentru a respecta prevederile celorlalte Directive ale Consiliului

- Lista zonelor sensibile trebuie analizata la fiecare patru ani.

2)  Asigurarea ca apa industriala biodegradabilă din instalatii care apartin sectoarelor industriale specifice (listate în Anexa III a Directivei) va respecta, inainte de a fi evacuata, conditiile stabilite pentru evacuarile din unitatile industriale reprezentand 4.000 p.e. sau peste.

3) Asigurarea ca evacuarile din statiile de tratare a apelor uzate urbane satisfac următoarele cerinte:

- Statiile de epurare sunt proiectate sau modificate astfel incât sa poata fi obtinute probe reprezentative de apa uzată intrata şi efluent tratat inainte de evacuare iîn emisar;

- Evacuarile din statiile de epurare indeplinesc conditiile listate în tabelul 1 (Anexa I la Directiva)

  - Tinte judetene in domeniul apei si apei uzate

Acest subcapitol evalueaza asezarile umane din judetul Mures ce cad sub incidenta cerintelor Directivei 91/271/CEE si Directivei 98/83/CE si termenele de conformare aferente.

La stabilirea tintelor in sectorul apei potabile si apei uzate pentru aglomerarile umane din judetul Mures s-au folosit tintele nationale negociate in Tratatul de Aderare. Astfel, procentele stabilite la nivel national au reprezentat nivelul minim propus a fi realizat si in judetul Mures.

- 4.7.1. Tinte pentru conformarea cu cerintele Directivei 91/271/CEE

Anexa 3 la Planul de Implementare pentru Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate orasenesti

In Anexa 3 a Planului de Implementare pentru Directiva 91/271/CEE au fost evaluate sintetic, la nivelul fiecarui judet, situatia colectarii si epurarii apelor uzate orasenesti din aglomerari umane cu peste 2000 l.e. si au fost stabilite termene de realizare a lucrarilor necesare pentru implementarea Directivei in fiecare aglomerare identificata.

Aglomerarile identificate reprezinta in fapt unitatile administrativ teritoriale (in judetul Mures, 70 de municipii, orase si comune cu localitatile apartinatoare) care au o populatie echivalenta totala de peste 2000 l.e.

Conform Directivei 91/271/CEE, “aglomerarea” este definita ca “o zona unde populatia si/sau activitatile economice sunt suficient de concentrate pentru ca apa urbana uzata sa fie colectata si condusa la o statie de epurare a apei uzate sau la un punct final de deversare.”

In Ghidul “Terms and Definitions of the Urban Waste Water Treatment Directive (91/271/EEC)” prezentat la Bruxelles pe 16 ianuarie 2007, se fac urmatoarele clarificari la conceptul de aglomerare:

-existenta unei aglomerari este o stare “de facto”, reprezentand efectiv zona in care populatia/activitatea economica este “suficient de concentrata”

- Criteriile folosite pentru identificarea limitelor unei aglomerari pot fi:

a) Concentrarea populatiei (ex. densitatea populatiei intr-un anumit spatiu)

b) Concentrarea activitatilor economice

c) Concentrarea suficienta a criteriului a) sau a) si b) pentru colectarea si transportarea apei uzate urbane

-Delimitarea aglomerarii trebuie sa reflecte ‘granitele’ zonei suficient de concentrate.

-Termenul de aglomerare nu trebuie confundat cu unitatile administrative. Delimitarea unei aglomerari poate sa corespunda sau nu cu granitele unitatii administrative – cateva unitati administrative (adiacente) pot forma o aglomerare sau, o singura unitate administrativa poate fi compusa din aglomerari distincte daca reprezinta zone suficient de concentrate, separate in spatiu/teritorial. Se mentioneaza in ghid si termenul de “aglomerare consolidata” in contextul unor asezari umane invecinate si suficient de concentrate care sunt conectate intr-un mod mai putin compact dar in mod continuu.

In baza celor de mai sus se poate conclude ca proximitatea si densitatea populatiei sunt elemente cheie ale aglomerarilor, iar, in spiritul Directivei 91/271/CEE, aglomerarile care cad sub incidenta sa sunt:

- Asezarile umane (localitatile) cu o populatie echivalenta > 2,000 l.e.

- Localitatile alipite care, impreuna, depasesc pragul de 2,000 l.e.

In stabilirea acestor termene, pe langa cerintele Tratatului de Aderare, un alt criteriu folosit a fost conformarea cu prioritate a aglomerarilor in ordinea dimensiunii lor. Prin urmare, aceste termene au un caracter orientativ si nu imperativ pentru ca procentele tinta pentru diferiti ani ar putea fi atinse si printr-o alta ordine de conformare a aglomerarilor cu cerintele Directivei 91/271/CEE – daca conformarea aglomerarilor nu se realizeaza strict functie de dimensiunea lor. De exemplu, aglomerari de dimensiuni mai mici pot fi conformate mai devreme decat termenele propuse, prin conectarea la o statie de epurare ce deserveste si alta aglomerare. Procentele suplimentare astfel cumulate ar putea fi suficiente pentru atingerea pragului de conformare.

In stabilirea planului de investitii insa, pe langa conformarea cu prioritate a aglomerarilor de dimensiuni mai mari vor fi analizate atat proiectele in derulare cat si posibilitatile de grupare a diferitor aglomerarilor la o singura statie de epurare, cu implicatiile aferente asupra procentelor populatiei echivalente conformata intr-un orizont de timp mai scurt.

Este important de subliniat faptul ca asezarile umane sunt intr-o continua dinamica. Numarul de locuitori in unele asezari umane va creste, pe cand in altele va scadea in timp. De asemenea, activitatile economice din aceste asezari au o dinamica proprie, influentand dimensiunile aglomerarii sub aspectul populatiei echivalente. Astfel, lista aglomerarilor ce cad sub incidenta Directivei 91/271/CEE se poate modifica in timp, iar planul de conformare va necesita actualizari.

Tinand cont de starea infrastructurii existente, de proiectele aflate in curs de derulare si de programul de investitii propus in cadrul master Plan – ului, pentru fiecare aglomerare peste 2,000 l.e. propunem termene de conformare pentru colectarea si epurarea apelor uzate. De asemenea, pentru acele aglomerari sub 2,000 l.e. pentru care este eficient din punct de vedere al costurilor sa se realizeze conectarea la o statie de epurare din apropiere, propunem termene de conformare similare.

- 4.7.2. Tinte pentru conformarea cu cerintele Directivei 98/83/CE

Parametrii apei potabile pentru care s-au stabilit tinte specifice de conformare in Tratatul de Aderare sunt: oxidabilitatea, amoniu, nitrati, turbiditatea, aluminiu, fier, cadmiu, plumb, pesticide si mangan. Termenele de conformare variaza pentru diferite categorii de localitati, in functie de numarul populatiei.

Conform articolului 3, paragraful 2(b) al Directivei - transpusa in legislatia romaneasca prin Legea nr. 458/2002, modificata si completata prin Legea nr. 311/2004 – se excepteaza de la prevederile Directivei apa potabila ce provine de la un producator de apa individual care furnizeaza mai putin de 10 m3 in medie pe zi sau care deserveste mai putin de 50 de persoane cu exceptia cazului in care apa este produsa ca parte a unei activitati comerciale sau publice.

In aceasta situatie se incadreaza satele cu mai putin de 50 locuitori din mediul rural. In Legea nr. 311/2004 insa a fost introdus articolul 2, punctul 1), litera c prin care este reglementata calitatea din fantanile publice si individuale si articolele 141 si 142 prin care sunt stabilite responsabilitatile de monitorizare si supraveghere sanitara.

Planul de implementare pentru Directiva 98/83/CE prevede ca in localitatile unde se inregistreaza depasiri de pesticide si nitrati in fantanile publice, primaria va fi responsabila pentru identificarea de solutii alternative si pentru asigurarea conectarii la un sistem centralizat de alimentare cu apa sau realizarea investitiilor pentru realizarea unui nou sistem pana la data de 22 decembrie 2015.

    - Obiectivele tintă ale serviciilor

Obiectivele tinta ale serviciilor au fost stabilite în lumina politicilor de mai sus, a cerintelor legale nationale si a ghidului general acceptat de tarile din estul si vestul Europei, vezi tabelul 1 de mai jos. Este recunoscut faptul ca pentru a asigura un program de investitii în servicii de apa suportabil, s-ar putea să trebuiasca sa se accepte o derogare pe termen scurt în ceea ce priveste nivelul serviciilor

Tabel 4.7.3.1.  Standardele comune ale serviciilor: Alimentarea cu apa

| Descriere | Obiectivele tintă ale serviciilor |
| --- | --- |
| Alimentarea cu apa |  |
| Acoperirea serviciului | 100% din comunitatile cu populatie peste 2.000 locuitori |
| Rata de racordare | Rata de racordare minimum 95% în cadrul ariei de acoperire a serviciului |
| Continuitatea furnizarii | Continua, 24 de ore pe zi |
| Calitatea apei | Conform definitiei date în Directiva UE 98/83/EC, calitatea apei destinate consumului uman la robinetul consumatorului si Directiva 80/778/EEC- Apa Potabila, suplimentata de Legea romana nr. 458/ 2002- Calitatea Apei Potabile şi Standardul Romanesc STAS 1342-91- Apa Potabila |
| Presiunea disponibila | Conform definitiei date în Standardul Românesc SR 4163/2-1996, presiunea minima de 22,5 mH2O în racordarea serviciului la consumator pentru blocurile de apartamente cu P+4 etaje (P este parterul). |
| Rata debitului | Conform definitiei date în Standardul Romanesc (SR fost STAS) 1478-90, rata minima a debitului - 12 l/min la robinetul consumatorului. |
| Gradul de incredere al alimentarii | Statiile vor fi intretinute adecvat si vor fi asigurate instalatii de rezerva pentru a se asigura ca clientii nu vor pierde serviciul pentru perioade mai mari de sase ore ca rezultat al avariilor la instalatii şi utilaje sau ca nu va exista o calitate inacceptabila a apei mai mult de o dată la cinci ani (excluzand intreruperile pentru intretinere planificata sau ca rezultat al unor pene de curent). |
| Stingerea incendiilor | Conform definitiei date în Standardul Romanesc STAS 1478-90, debitul minim pentru stingerea incendiilor este de 5 pana la 30 l/s la minim 7mH2O, cu exceptia zonelor de risc inalt unde pot fi adoptate criterii mai aspre. |

Tabel 4.7.3.2. Standardele comune ale serviciilor: Servicii de canalizare

| Descriere | Obiectivele tintă al serviciilor |
| --- | --- |
| Servicii de canalizare |  |
| Acoperirea serviciului | 100% acoperire pentru comunitatile cu populatii mai mari de 2.000 de persoane sub 2.000 p.e. – pana pe 31 decembrie 2018 intre 2.000 şi 10.000 p.e. – pana pe 31 decembrie 2018 intre 10.000 şi 100.000 – pana pe 31 decembrie 2015 peste 100.000 p.e. – pana pe 31 decembrie 2015 |
| Rata de racordare | 95% rata minima de racordare in cadrul ariei de acoperire a serviciului |
| Inundare (hidraulic) | Fara inundatii interne sau pierdere de serviciu ca urmare a inadecvarii hidraulice la precipitatii abundente la intervale mai mici de 10 ani. |
| Inundare (avarierea utilajelor) | Inundatii sau pierdere de serviciu ca urmare a avarierii statiei sau utilajelor nu mai frecvente de o dată la 5 ani (exclusiv avariere ca urmare a penelor de curent) |
| Functionarea canalelor deversoare combinate | Nici un deversor nu va functiona pana cand dilutia apei uzate în apa pluviala atinge 5. |
| Standardele de evacuarea efluentului | Conform definitiei date în Directiva UE 91/271/EC – Directiva Epurarii Apei Uzate Urbane, suplimentata prin prevederile Normelor romanesti NTPA 001; NTPA 002; NTPA 011, Norme privind evacuarea apelor uzate (in rau, in reteaua de canalizare) si NTPA 011 special pentru apele uzate urbane |
| Standardele de evacuare a nămolului | Rutele de evacuare pentru minimizarea efectelor adverse asupra mediului Respectarea Directivei UE 86/278/EEC – Protectia Mediului în cazul în care namolul de canalizare este utilizat pentru agricultura si a Ordinului romanesc nr. 49/14.01.2004 pentru aprobarea metodologiei privind protectia mediului si in special protectia solului atunci cand namolul din epurarea apelor uzate este utilizat în agricultura. Totodata, conformarea la Legea romanească privind evacuarea namolului (evacuarea deseurilor), la prevederile Legii nr. 426/2001, Legea pentru aprobarea HG nr. Law. 78/2000 privind regimul deseurilor si Norma romanească nr. 10/2003 (pentru incinerarea namolului) |

  - Concluzii

    - Concluzii privind calitatea apei

Pentru toti parametrii neacoperiti de cerintele perioadei de tranzitie, Romania se va conforma prevederilor Directivei pana la data aderarii.

Conformarea tuturor localitatilor analizate care au sistem centralizat de alimentare cu apa va fi realizată pana la sfarsitul anului 2015.

Ca o concluzie, Romania solicita perioade de tranzitie esalonate, dupa cum urmează:

Până la 31 decembrie 2010

- Pentru oxidabilitate, amoniu, nitrati, turbiditate, aluminiu, fier, metale grele, pesticide, mangan pentru localitatile cu peste 100.000 de locuitori;

- pentru oxidabilitate si turbiditate pentru localitatile cu populatie între 10.000 si 100.000 de locuitori

- pentru oxidabilitate si mangan, pentru localitatile cu mai putin de 10.000 de locuitori.

Pana la 31 decembrie 2015

- pentru amoniu, nitrati, aluminiu, fier, metale grele, pesticide si mangan pentru pentru localitatile cu populatie intre 10.000 si 100.000 de locuitori

- pentru amoniu, nitrati, turbiditate, aluminiu, fier, metale grele si pesticide pentru localitatile cu mai putin de 10.000 de locuitori.

Modificarile organoleptice: gust, culoare si miros, apar frecvent în reclamatiile consumatorilor; gustul si mirosul au legătură cu prezenta de clor rezidual liber, a carui concentratie depaseste limitele de perceptie. Culoarea este influentata de calitatea retelelor de distributie, in special a celor casnice.

Pentru sistemul centralizat, in care concentratia unor parametri (incluzand pesticidele si nitratii) depaseşte limitele admisibile pe perioade limitate de timp, operatorul sistemului de alimentare cu apa potabila trebuie sa utilizeze o sursa suplimentara pe care să o amestece cu apa care provine din sursa principala (si astfel sa reducă concentratia poluantilor) sau sa folosească instalatii de carbune activ.

    - Concluzii privind evacuarea apei uzate

România se obliga să aplice prevederile Articolului 5 (8) a Directivei si declara întregul sau teritoriu ca zona sensibila. Romania aplica si prevederile Articolului 5(4).

Decizia de a declara intregul teritoriu al Romaniei ca zona sensibila necesita o perioada mai lunga de tranzitie, respectiv 14 ani.

Pentru a implementa si respecta prevederile Directivei 91/271/EEC privind epurarea apelor uzate urbane, Romsnia solicită perioade de tranzitie pentru colectarea apelor uzate urbane (articolul 3) si pentru epurarea si evacuarea apelor uzate urbane (Articolul 4, paragraf 1, literele a, b si paragraful 4 şi Articolul 5(8):

Pana in 31 decembrie 2015, conformarea cu Directiva va fi realizata în 263 de aglomerari cu peste 10.000 p.e., reprezentand 61,9 % din incarcarea biodegradabila totala;

Pana în 31 decembrie 2018, conformarea cu Directiva va fi realizată în 2346 de aglomerari cu sub 10,000 p.e., reprezentand 38,1 %  din incarcarea biodegradabila totala.

Romania nu solicita perioada de tranzitie pentru implementarea Articolului 7 al Directivei, privind necesitatea unui „tratament adecvat” (conform articolului 2(9) al Directivei)  al apei uzate colectate din aglomerari cu sub 2.000 p.e. si mai putin de 10.000 p.e. in zone de coasta, inainte de a fi deversate în emisari.

Aceasta se datorează faptului că Romania are 405 aglomerari cu sub 2.000 p.e. si 7 aglomerari cu sub 10.000 p.e. in zone de coasta, reprezentand numai aprox. 0,02 % din incarcarea biodegradabila totala.

Aceste 7 aglomerari nu au o populatie numeroasa, iar apele uzate rezultante vor fi epurate in aceleasi tipuri de sisteme de epurare ca si cele din aglomerarile cu mai putin de 10.000 p.e. care nu sunt situate in zone de coasta.