Capitolul 5

Analiza optiunilor

CUPRINS

5	ANALIZA OPTIUNILOR	4

5.1	Rezumat	4

5.2	Metodologie si ipoteze	4

5.2.1	Criterii de identificare şi evaluare a opţiunilor	4

5.2.2	Definirea zonelor de alimentare cu apa si aglomerarilor pentru ape uzate	5

5.2.2.1	Situatia existenta in ceea ce priveste alimentarea cu apa	8

5.2.2.2	Alimentare cu apa centralizata sau descentralizata	8

5.2.2.3	Aglomerarile în ceea ce priveate apa uzata	9

5.2.2.4	Epurarea centralizata sau descentralizata a apei uzate	9

5.2.3	Costuri unitare	11

5.2.4	Cerinte privind calitatea apei	13

5.2.4.1	Standarde privind calitatea apei potabile	13

5.2.4.2	Localitati cu probleme de calitate a apei identificate in cadrul studiilor anterioare	14

5.2.5	Optiuni pe termen scurt	15

5.2.6	Evaluarea optiunilor	15

5.2.6.1	Alimentare cu apa centralizata sau descentralizata	15

5.2.6.2	Epurarea centralizata şi descentralizata a apei	16

5.2.7	Costul minim si solutia suportabila de epurare a apelor uzate	18

5.2.8	Evaluarea opţiunilor de epurare	18

5.2.8.1	Opţiuni pentru procesul de epurare a deşeurilor de canalizare pentru populaţii < 2.000 p.e.	18

5.2.8.2	Opţiunile de epurare recomandate pentru populaţii ≥ 2.000, < 10.000	19

5.2.8.3	Opţiuni de epurare recomandate pentru populaţii  < 50 p.e.	19

5.2.8.4	Opţiunile de epurare recomandate pentru populaţii > = 50 şi< 2.000 p.e.	19

5.2.8.5	Opţiuni de epurarere comandate pentru populaţii > 2.000 p.e.	20

5.3	Evaluarea opţiunilor	20

5.3.1	Proiecte noi pentru alimentarea cu apă şi epurarea apei uzate	20

5.3.2	Proiecte de reabilitare pentru alimentarea cu apa si epurarea apelor uzate	21

5.3.2.1	Reguli orientative pentru proiecte	21

5.3.2.2	Materialele pentru  conducte si necesarul de reabilitare	21

5.3.2.2.1	Azbociment	21

5.3.2.2.2	Conductele de fonta si otel	22

5.3.2.2.3	Conductele de beton	22

5.3.2.2.4	Proiecte de reabilitare	22

LISTA TABELELOR

Tabel 5.2.1.1: Cerinte pentru analiza optiunilor	5

Tabel 5.2.3.1: Proiecte de alimentare cu apă – Formula costului pentru analiza optiunilor	11

Tabel 5.2.3.2: Proiecte de canalizare – Formula costului pentru Analiza opţiunilor	12

Tabel 5.2.4.1.1: Parametrii de calitate a apei testaţt în judetul Mureș	13

Tabel 5.2.4.2.1: Calitatea apei – controlul azotatilor	14

Tabel 5.2.6.1.1: Detalii privind aglomerarile pentru alimentarea cu apa	16

Tabel 5.2.6.1.2 Analiza de cost a alimentarii cu apa	16

Tabel 5.2.6.2.1: Detaliile aglomerarilor pentru apa uzata	17

Tabel 5.2.6.2.2: Analiza de cost pentru apa uzata	17

Tabel 5.2.7.1:  Criteriile pentru selectarea unui sistem de epurare pe o locaţie	18

Tabel 5.2.8.2.1: Evaluarea recomandată a opţiunilor de tratare	19

LISTA FIGURILOR

Figura 5.2.2.1: Relatii posibile între aglomerari si statiile de epurare urbane	6

Figura 5.2.2.2: Relatii posibile intre aglomerari si statiile de tratare a apei urbane	7

Figura 5.2.2.2.1: Arborele decizional pentru o noua alimentare cu apa	9

Figura 5.2.2.4.1: Arborele decizional pentru sistemele noi de apa uzata	11

# ANALIZA OPTIUNILOR

## Rezumat

Aceasta sectiune a raportului cuprinde urmatoarele sub-sectiuni. La fiecare sub-sectiune sunt prezentate detalii pe tema la care se refera.

|  | Metodologie si ipoteze |  |
| --- | --- | --- |
|  | • | Criterii pentru identificarea si evaluarea optiunilor; |
|  | • | Definitia aglomerarilor pentru apa şi ape uzate |
|  | • | Costuri unitare |
|  | • | Cerinte privind calitatea apei |
|  | • | Optiuni pe termen scurt |
|  | • | Gruparea localitatilor |
|  | • | Costurile minime si solutiile suportabile pentru epurarea apelor uzate |
|  | • | Evaluarea opţiunilor de epurare |
|  | Evaluarea optiunilor |  |
|  | • | Cuprinde o lista a optiunilor studiate |
|  | • | Aceasta sectiune a raportului trebuie extinsa dupa finalizarea studiilor de fezabilitate |
|  | Optiunea propusa |  |
|  | • | Această sectiune a raportului trebuie extinsa după finalizarea studiilor de fezabilitate |

Analiza optiunilor ar trebui sa explice cum sa se atinga obiectivele definite în cel mai eficient mod din punctul de vedere al costurilor. Totodata, ar trebui sa evalueze care dimensiune a aglomerarilor trebuie să fie inclusa pentru a atinge obiectivele definite (de ex. este posibil să se atinga rata medie de racordare la nivel de judet dacă numai aglomerarile de peste 2.000 de locuitori sunt luate în considerare).

Master Planul ar trebui să cuprinda doua componente: alimentarea cu apa si apa uzata (incluzand colectare, epurare şi evacuare). Pentru ambele componente ar trebui sa se evidentieze si sa se compare diferite alternative de dezvoltare tehnica. Aceasta include (dar nu se limiteaza la) folosirea surselor de apă, procesele de tratare (atat pentru apa potabila cat si pentru apa uzata), amplasamentul statiilor, planul retelelor, etc.

## Metodologie si ipoteze

### Criterii de identificare şi evaluare a opţiunilor

Pentru fiecare schema propusa se vor analiza diverse optiuni tehnice care vor respecta fiecare proiect. Fiecare optiune va avea avantajele si dezavantajele sale, precum si costurile sale, in vederea alegerii celei mai bune solutii.

Metodologia si optiunile pentru analiza optiunilor iau in calcul următoarele aspecte ale proiectului:

| Tabel 5.2.1.1: Cerinte pentru analiza optiunilor |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aspectul proiectului | Cerinte pentru analiza optiunilor |  |
| Cost | Vor fi evaluate urmatoarele aspecte ca parte a matricei de analiza a opţiunilor: |  |
|  | • | Costul initial de capital, |
|  | • | Costuri de atenuare a riscurilor ecologice |
|  | • | Costuri de intretinere |
|  | • | Costuri pe durata ciclului de viata |
| Risc ecologic | Se va face o evaluare a impactului de mediu pentru fiecare optiune ce va fi utilizata in evaluarea optiunilor |  |
| Risc asupra sănătăţii | Vor fi evaluate riscurile asupra sanatatii, atat pe durata constructiei, cat si pe durata functionarii si post-functionarii. |  |
| Riscuri de implementare | Vor fi evaluate riscurile de implementare în ceea ce priveste intarzierile în proiectare, cat si în achizitionare, finalizare contract şi efectul pe care acestea le pot avea asupra proiectului şi a altor proiecte aferente. |  |
| Respectarea standardelor UE si nationale | Cerintele de respectare a standardelor UE si nationale vor reprezenta o problema-cheie. Dacă proiectul nu se conformează, atunci nu va fi recomandat spre finantare. |  |

Se propune pregatirea unui format standard de evaluare a optiunilor care va fi completat pentru fiecare optiune posibila, astfel incat sa se realizeze o evaluare care să fie transparenta pentru fiecare optiune.

### Definirea zonelor de alimentare cu apa si aglomerarilor pentru ape uzate

Definirea aglomerarii de populatie conform Directivei UE 91/271 este esentială pentru analiza optiunilor.

Aglomerarea:	Termenul  „aglomerare”, conform Directivei Apei Uzate a UE nr. 91/271, reprezinta „o zona in care populatia si/sau activitatile economice sunt suficient de concentrate pentru ca apele uzate să fie colectate si directionate spre o statie de epurare a apei uzate sau catre un punct de evacuare finala”.

Ghidul „Termeni si definitii din Directiva Epurarii Apei Uzate Urbane (91/271/EEC)” din data de 16 ianuarie 2007 cuprinde descrieri suplimentare privind aglomerarile.

Abordarea generala pentru definirea zonelor si aglomerarilor este aceeasi pentru alimentarea cu apa si pentru apa uzata, dar sunt diferente de detaliu.

Densitatea populatiei si concentrarea activitatilor economice sunt cei mai importanti indicatori în a evalua daca solutiile centralizate sau descentralizate vor fi mai eficiente din punctul de vedere al costului.

Relatiile posibile dintre aglomerari si statiile de epurare urbane sunt prezentate în urmatoarea figura:

Figura 5.2.2.1: Relatii posibile între aglomerari si statiile de epurare urbane

| Scenarii privind apa uzata |  |
| --- | --- |
| Scenariul a | Cazul simplu al unei aglomerari deservite de un sistem de colectare si o statie de epurare |
| Scenariul a-1 | O variatie a scenariului in care doua localitati sunt suficient de concentrate si deservite de o singura statie de epurare |
| Scenariul a-2 | Reprezinta o singura aglomerare care cuprinde cateva zone administrative deservite de o statie de epurare |
| Scenariul b | Reprezinta o singura aglomerare deservita de doua statii de epurare, situatie care poate fi determinata de factori geografici. Acest scenariu nu va avea nici un efect in reducerea sau cresterea numarului de cerinte pe care trebuie sa le indeplineasca aglomerarea in ceea ce priveste colectarea sau epurarea |
| Scenariul b-1 | Reprezinta o singura aglomerare cu multiple granite administrative, care are sisteme de colectare separate si care e deservita de mai multe statii de epurare. |
| Scenariul c | Reprezinta aglomerari distincte si multiple care au sisteme de colectare separate, dar pot fi deservite de o singura statie de epurare. |

Relatiile posibile dintre aglomerari si statiile de tratare a apei urbane sunt prezentate în urmatoarea figura:

Figura 5.2.2.2: Relatii posibile intre aglomerari si statiile de tratare a apei urbane

| Scenarii privind alimentarea cu apa |  |
| --- | --- |
| Scenariul a | Cazul simplu al unei zone deservite de o sursa, o statie de tratare a apei potabile si o retea de distributie. |
| Scenariul a-1 | O variatie in care doua localitati sunt suficient de concentrate si deservite de o singura sursa de apa, o singura statie de tratare si o singura retea de distributie |
| Scenariul a-2 | Reprezinta o singura zona care cuprinde cateva zone administrative deservite de o o sursa, o statie de tratare a apei potabile si o retea de distributie. |
| Scenariul b | Reprezinta o singura zona deservita de două surse, statii de tratare a apei potabile si retele de distributie, situatie care poate fi determinata de factori geografici. |
| Scenariul b-1 | Reprezinta o singura zona cu multiple granite administrative, care are surse, statii de tratare a apei potabile si retele de distributie separate. |
| Scenariul c | Reprezinta zone destincte si multiple care au sisteme de distributie separate, dar pot fi deservite de o sursa, statie de tratare, fiecare zona avand propria retea de distributie. |

Metodologia generala utilizata pentru definirea zonelor de alimentare cu apa este dupa cum urmeaza:

|  | prin folosirea hartilor GIS se determina granitele dezvoltarii urbane; |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | devierea unei zone-tampon (distanta variaza pentru alimentarea cu apa si apa uzata) pentru a forma granitele dezvoltarii urbane. |  |
|  |  | folosind utilitatile GIS standard, se unesc granitele localitatilor –tampon pentru a crea o zona. |  |
|  |  | se marcheaza in baza de date GIS orasele din cadrul zonei |  |
|  |  | se verifica hartile GIS utilizand modelul digital de teren pentru a determina orice posibila grupare de zone (clastere) |  |
|  |  | se realizeaza analiza optiunilor. |  |

#### Situatia existenta in ceea ce priveste alimentarea cu apa

In ultimii ani în judetul Mureș s-a realizat un volum considerabil de lucrari pentru asigurarea alimentarii cu apa. În general, acestea s-au realizat in judetul Mureș dar si intr-un numar de comune sau sate individuale mai mari.

#### Alimentare cu apa centralizata sau descentralizata

In general, un sistem de alimentare cu apa este compus din urmatoarele elemente principale:

| - | Sursele de apa bruta pot cuprinde urmatoarele: |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Surse de apa de suprafata – rezervoare, captari din rauri/parauri, izvoare |
|  |  | Apa subterana – puturi, foraje, sisteme de drenare |
| - | Procesele de tratare pot cuprinde toate sau doar unele dintre urmatoarele procese, în functie de calitatea apei brute: |  |
|  |  | Pre-clorinarea – pentru prevenirea algelor si oprirea oricarei cresteri biologice |
|  |  | Aerarea –impreuna cu pre-clorinarea pentru indepartarea fierului dizolvat si a manganului |
|  |  | Coagularea –pentru floculare |
|  |  | Sedimentare – pentru separarea solidelor |
|  |  | Filtrare –pentru indepartarea floculantului antrenat |
|  |  | Dezinfectie – pentru omorarea bacteriilor |
| - | Statia sau statiile de pompare |  |
| - | Linia sau liniile magistrale |  |
| - | Bazin sau bazine de stocare |  |
| - | Retea de distributie. |  |

Un sistem centralizat de alimentare cu apa se dezvolta de obicei acolo unde exista o sursă de alimentare cu apa suficienta, iar topografia si vecinatatea lucrarii sunt de asa natura incat este eficienta alimentarea cu apa dintr-o singura sursa.

Un sistem descentralizat de alimentare cu apa va fi asigurat acolo unde topografia si proximitatea altei dezvoltari este de asa natura incat nu ar fi fezabil din punct de vedere economic sa se transporte apa potabila dinspre si adiacent din cauza lungimii prea mari a conductei magistrale sau a cerintelor de pompare de care ar fi nevoie

Prin urmare, pentru asigurarea alimentarii cu apă în zonele fara sistem existent de conducte, una dintre optiuni ar fi sa se determine daca poate fi sau nu aprovizionat dintr-o alimentare cu apa adiacenta existenta, care poate avea sau nu capacitate de rezerva.

Urmatorul arbore de decizii va fi urmat in toate cazurile de noi rezerve de apa.

Figura 5.2.2.2.1: Arborele decizional pentru o noua alimentare cu apa

#### Aglomerarile în ceea ce priveate apa uzata

Epurarea apei uzate in judetul Mureș este in urma alimentarii cu apa în regiune.

#### Epurarea centralizata sau descentralizata a apei uzate

Un sistem de apa uzata este compus in general din urmatoarele elemente:

|  | Reteaua de canalizare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -  |  | Combinata (canalizare si apa pluviala în aceeasi retea) (Sistem unitar) |  |  |
|  | -  |  | Separata (o retea pentru canalizare si una pentru apa pluviala) (Sistem divizor) |  |  |
|  | Statia de epurare a apei uzate |  |  |  |  |
|  | -  | Pre-tratare |  |  |  |
|  |  | ▫ |  | sortare |  |
|  | -  | Epurare primara |  |  |  |
|  |  | ▫ |  | Sedimentare |  |
|  | -  | Epurare secundara |  |  |  |
|  |  | ▫ |  | Namol activ |  |
|  |  | ▫ |  | Bazine aerate de suprafata |  |
|  |  | ▫ |  | Paturi de filtre (paturi de oxidare) |  |
|  |  | ▫ |  | Filtre biologice aerate |  |
|  |  | ▫ |  | Bioreactori cu membrana |  |
|  |  | ▫ |  | Sedimentare secundara |  |
|  |  | ▫ |  | Contactori bilologici rotativi |  |
|  | -  | Epurarea tertiara |  |  |  |
|  |  | ▫ |  | Filtrare |  |
|  |  | ▫ |  | Lagune |  |
|  |  | ▫ |  | Puturi umede construite |  |
|  |  | ▫ |  | Indepartarea nutrientilor |  |
|  |  | ▫ |  | Indepartarea azotului |  |
|  | -  | Dezinfectie |  |  |  |
|  |  | ▫ |  | Dezinfectia apei uzate |  |
|  |  | ▫ |  | Dezinfectia namolului |  |
|  |  | Tratarea si evacuarea namolului |  |  |  |
|  |  | ▫ |  | Digestia anaeroba |  |
|  |  | ▫ |  | Digestia aeroba |  |
|  |  | ▫ |  | Descompunerea |  |
|  |  | ▫ |  | Evacuarea namolului |  |
|  | Statie sau statii de pompare |  |  |  |  |
|  | Canale magistrale |  |  |  |  |
|  | Deversor de apa pluviala la sistemele combinate |  |  |  |  |

In Capitolul 7 al Master Planului costul pentru realizarea statiei de epurare si intretinerea ei indica faptul ca se pot realiza economii la scara prin centralizarea epurarii apei uzate.

Un sistem centralizat de apa uzata se dezvolta de obicei acolo unde topografia si vecinatatea lucrarilor sunt de asa natura incat este eficienta epurarea apei uzate la o singura statie.

Un sistem descentralizat de canalizare poate fi dezvoltat acolo unde topografia si proximitatea altei dezvoltari este de asa natura incat nu ar fi fezabil din punct de vedere economic sau potrivit din punct de vedere tehnic (durata mare de retentie in canale) sa se evacueze debitele gravitational sau sau prin pompare din celelalte localitati. Un sistem descentralizat de canalizare va fi realizat in unele comune din regiune, care vor fi dotate cu propriul sistem de canalizare.

Prin urmare, pentru asigurarea epurarii apei uzate pentru localitatile fara un sistem existent, una dintre optiuni ar fi sa se determine daca poate fi sau nu dezvoltat intr-o schema centralizata.  Metoda de asigurare a epurarii apei uzate urbane va fi analizata pe baza potentialului de transport al debitelor de canalizare, fie gravitational, fie prin pompare, la un sistem de canalizare existent sau la un sistem de ape uzate propus.

Abordarea va fi în general urmatoarea:

| - - | întocmirea unui deviz pentru realizarea unei statii de epurare a apelor uzate pe locatia aleasa; |
| --- | --- |
| - - | pe baza costului de capital al statiei de epurare, determinarea lungimii canalizarii gravitationale care ar putea fi construita si costul statiei de pompare si a conductei de refulare ce ar putea fi construite cu aceeasi suma. |
| - - | utilizand lungimea conductei de refulare sau a canalizarii gravitationale, pe baza analizei terenului, determinarea distantei posibile de la locatie pana la sistemul adiacent la care sa fie conectate. |

In toate cazurile, pentru sistemele de canalizare noi va fi urmat arborele decizional de mai jos.

Figura 5.2.2.4.1: Arborele decizional pentru sistemele noi de apa uzata

### Costuri unitare

Sectiunea 7.5 a acestui raport cuprinde devizele detaliate si instrumentele de estimare a costurilor bugetate folosite pentru dezvoltarea modelelor de costuri.

Pentru intocmirea optiunilor, stabilirea costurilor va avea la baza urmatoarele tabele:

| Tabel 5.2.3.1: Proiecte de alimentare cu apă – Formula costului pentru analiza optiunilor |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Descriere | Formula costului | Parametri | Descriere |  |
|  | COSTURI DE INVESTITII |  |  |  |  |
|  | Costuri civile |  |  |  |  |
| 1 | Statie de tratare (Sursa de captare si statie de tratare) | (-0.0022*populatie 2 + 40.08*populatie+ 86013)x 0.4 | Populatia aglomerarii | Costul constructiilor civile – estimat la 40% din total. |  |
| 2 | Statie de pompare | 0.0007x populatie 2 + 0.4554 x populatie+ 77734 x 0.3 | Populatia aglomerării | Costul constructiilor civile pentru Statia de Pompare – 30% din total |  |
| 3 | Linie magistrala | Diametrul teoretic (TD) = 1.456*populatie 0.5 Diametrul efectiv (AD) = cel mai apropiat diametru disponibil de conductă fata de diametrul teoretic (TD) Costul conductei = lungime x (0.0017xAD 2 - 0.0321 x AD + 45.999) | Populatia aglomerarii si lungimea | Costul conductei magistrale pe baza populaţiei deservite si a lungimii conductei magistrale furnizate. |  |
| CS | Total cost anual constructii civile | Costuri constructii civile / perioada de amortizare |  | Perioada de amortizare 30 ani |  |
| 4 | Statia de tratare (Sursa de captare si statia de tratare) | (-0.0022*populatie 2 + 40.08*populatie + 86013)x 0.6 | Populatia aglomerarii | Costuri electrice/mecanice estimate la 60% din total |  |
| 5 | Statia de Pompare electrice/mecanice | 0.0007x populatie 2 + 0.4554 x populatie + 77734 x 0.7 | Populatie |  |  |
| ME | Total echipament mecanic si electric | +Costuri mecanice si electrice/perioada de amortizare |  | Perioada de amortizare 15 ani |  |
| TIC | Total costuri de investitii | CS +ME |  |  |  |
| 6 | Costuri de operare si intretinere Statie de tratare | Manopera 2,06% din costul de capital/luna Materiale i intretinere 2,16 % din costul de capital/lună Energie 1,16% din costul de capital/lună | Cost statie de tratare |  |  |
| 7 | Costuri de operare si intretinere Statie de pompare | 0.0007x populatie 2 + 0.4554 x populatie + 77734 x 0.2 |  | 2 % din costul de capital |  |
| OM | Total costuri intretinere | Costul întreţinerii anuale a instalatilor mecanice si electrice |  |  |  |
|  | Total costuri anuale | TIC + OM |  |  |  |

| Tabel 5.2.3.2: Proiecte de canalizare – Formula costului pentru Analiza opţiunilor |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Descriere | Formula costului | Parametri | Descriere |  |
|  | COSTURI DE INVESTIŢII |  |  |  |  |
|  | Costuri civile |  |  |  |  |
| 1 | Statie de epurare | (2299.3x PE 0.7146) x0.40 | Populatia echivalenta aglomerarii | Costul constructiilor civile – estimate la 40% din total |  |
| 2 | Statie de pompare | 0.0007x PE2 + 0.4554 x PE+ 77734 x 0.3 | Populatia echivalenta aglomerarii | Costul civil al statiei de pompare – 30% din total |  |
| 3 | Canal magistral | 0 > PE < 900 163.4 Euro/m 900 ≥ PE < 2300 172.8 Euro/m 2300 ≥ PE < 4500 213.8 Euro/m 4500 ≥ PE < 6200 259.9 Euro/m | Populatia aglomerarii si lungime | Costul canalului magistral, bazat pe populaţia deservita si lungimea conductei magistrale realizate |  |
| CS | Total costuri civile anuale | Costuri civile/perioada amortizare |  | Perioada de amortizare 30 ani |  |
| 4 | Statie de epurare | (2299.3 x PE 0.7146) x0.60 | Populatia echivalenta aglomerării | Costuri electrice/mecanice – estimate la 60% din total |  |
| 5 | Statie de pompare electrice / mecanice | 0.0007x PE 2 + 0.4554 x PE + 77734 x 0.7 | Populatie |  |  |
| ME | Total echipament mechanic si electric | +Costuri mecanice şi electrice/perioada amortizare |  | Perioada de amortizare 15 ani |  |
| TIC | Total costuri de investitii | CS +ME |  |  |  |
| 6 | Costuri de operare si intretinere Statia de epurare | Manopera 1.52% din costul de capital/luna Materiale si intretinere 3,05% din costul de capital/luna Energie 1.65% din costul de capital/luna | Populatia echivalenta aglomerarii |  |  |
| 7 | Costuri de operare si intretinere Statia de pompare | 0.0007x PE 2 + 0.4554 x PE + 77734 x 0.2 |  | 2 % din costul de capital |  |
| OM | Total costuri de intretinere | Cost anual de intretinere a instalatiilor electrice si mecanice |  |  |  |
|  | Total costuri anuale | TIC + OM |  |  |  |

### Cerinte privind calitatea apei

#### Standarde privind calitatea apei potabile

|  |  | Tabel 5.2.4.1.1: Parametrii de calitate a apei testaţt în judetul Mureș |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Parametru |  | Unitate de masura | Limite admisibile | Metoda de analiza |  |
| 1 | Turbiditate |  | NTU | ≤5 | SR EN ISO 7027/2001 |  |
| 2 | Ph |  | Unit PH | ≥ 6.5 , ≤ 7.5 | SR ISO 10523/97 |  |
| 3 | Clor rezidual |  | mg/l | 0.5 | STAS 6364/78 |  |
| 4 | Clorit |  | mg/l | 250 | SR ISO 9297 2001 |  |
| 5 | Indice permanganat (oxidabilitate) |  | mg/l | 5 | SR EN ISO 8467 2001 |  |
| 6 | Amoniac |  | mg/l | 0.5 | SR ISO 7150-1 2001 |  |
| 7 | Nitriti |  | mg/l | 0.5 | SR EN 26777 2002 |  |
| 8 | Nitrati |  | mg/l | 50 | STAS 3048-1-77 |  |
| 9 | Duritate |  | OG | ≥ 5 | ISO 6059/1984 |  |
| 10 | Conductivitate |  | μS/cm | < 2500 | SR EN 27888/97 |  |
| 11 | Număr de colonii la 37oC |  | nr/ml | Nu prezintă anomalii | SR EN ISO 6222/2004 |  |
| 12 | Număr de colonii la 22oC |  | nr/ml | Nu prezintă anomalii | SR EN ISO 6222/2004 |  |
| 13 | Total bacterii coliforme |  | nr/100 ml | 0 | STAS 3001/01 |  |
| 14 | Total bacterii fecale |  | nr/100 ml | 0 | STAS 3001/01 |  |
| 15 | Streptococi fecali |  | nr/100 ml | 0 | STAS 3001/01 |  |

#### Localitati cu probleme de calitate a apei identificate in cadrul studiilor anterioare

Este important sa fie identificate localitatile în care au fost identificati azotati în rezerva de apa si care este o problema ce trebuie rezolvata pentru a respecta Directiva 91/676/CEE, precum si stadiul actual al lucrarilor aflate în curs de executie.

Problema nitratilor  a fost deja evidentiata ca unul dintre parametrii de proiectare. Procesul de tratare la Campia Turzii a fost modernizat ca parte a lucrarilor de reabilitare prin POS Mediu.

Prin urmare, a fost dezvoltata urmatoarea strategie pe termen scurt pentru a face fata potentialelor probleme pe termen lung legate de azotati, asa cum este prezentata în tabelul de mai jos:

| Tabel 5.2.4.2.1: Calitatea apei – controlul azotatilor |  |  |
| --- | --- | --- |
| Strategie | Acţiunea ce urmează a fi întreprinsă de Operatorul regional (ROC) | Partea responsabilă |
| Pe termen scurt | Colectarea datelor istorice privind parametrii calităţii apei pentru a cunoaşte tendinţa concentraţiilor substanţelor contaminante | Managementul activelor |
|  | Colectarea datelor legate de procesul de tratare a apei din toate sistemele de alimentare cu apă existente şi în curs de construcţie | Managementul activelor |
|  | Analiza şi revizuirea monitorizării calităţii actuale a apei pentru a se asigura că parametrii identificaţi sunt colectaţi corect. | Managementul calităţii |
|  | Colectare mostre de apă de la toate locaţiile. | Hidro-geologic |
|  | Găuri de sondă de investigare la toate locaţiile şi instalarea de sonde pentru calitatea apei cu stocare de date şi capacitate de transmisie | Hidro-geologic |
|  | Realizarea unui model hidro-geologic al apei freatice | Hidro-geologic |
|  | Realizarea unui sistem de monitorizare a bazei de date care să furnizeze parametrii tinta, de initiere si de actiune pentru interventia în cazul în care nivelul azotului depaseste nivelul permis | Managementul activelor |
|  | Intocmirea unui plan de actiune pentru a face fata situatiilor in care azotatii depasesc nivelul-tintă. (publicitate, organizarea livrarii de apa imbuteliata la consumatorii supusi riscului) | Managementul activelor / Managementul calitatii /Hidrogeologic |
|  | Realizarea unui program de relatii publice pentru „urmarirea nitratilor”. | Management |
|  | Identificarea locatiilor actuale cu risc si conceperea unor optiuni (procese de tratare, surse alternative, importul de apa din zone cu risc scazut) pentru reducerea contaminarii cu nitraţi. | Managementul activelor / Managementul calitatii / Hidro-geologic |
| Pe termen mediu | Implementarea proiectelor de control ale nitratilor pentru locatiile cu riscuri. | Management de Proiect / Constructie |
|  | Monitorizarea parametrilor de contaminare pentru identificarea locatiilor care ar putea deveni locatii cu risc | Managementul activelor / Managementul calitatii / Hidro-geologic |
|  | Identificarea posibilelor locatii viitoare „cu risc” si conceperea unor opţiuni (procese de tratare, surse alternative, importul de apa din zone cu risc scazut) pentru reducerea contaminarii cu nitrati. | Managementul activelor / Managementul calitatii / Hidro-geologic |
| Pe termen lung | Implementarea proiectelor de control ale nitratilor pentru locatiile cu risc potential, ca masura preventiva. | Project / Construction Management |
|  | Continuarea colectarii si monitorizarii contaminarii cu nitrati pentru a evalua riscul pentru apa bruta folosita în scopuri agricole. | Managementul activelor / Managementul calitatii / Hidro-geologic |

### Optiuni pe termen scurt

Master Plan-ul, asa cum este prezentat în acest document, a fost dezvoltat mai degraba ca instrument strategic decat ca un instrument de detaliu.

Este probabil sa poata fi dezvoltate optiuni pe termen scurt pe perioada intocmirii studiilor de fezabilitate pentru proiecte individuale.

### Evaluarea optiunilor

#### Alimentare cu apa centralizata sau descentralizata

Evaluarea optiunilor alternative pentru o alimentare centralizata sau descentralizată este determinată dupa cum urmeaza:

Detaliile zonei de alimentare cu apa propuse sunt:

Tabel 5.2.6.1.1: Detalii privind aglomerarile pentru alimentarea cu apa

| Descriere | Populatie |
| --- | --- |
| Localitatea principala | 1.800 |
| Localitatea 1 | 1.000 |
| Localitatea 2 | 1.000 |
| Localitatea 3 | 1.000 |

Optiunea 1

Statie de tratare separata pentru fiecare localitate

Optiunea 2

O singura statie de tratare pentru localitatea cu conducta magistrala de aproximativ 8.000 m.

Tabel 5.2.6.1.2 Analiza de cost a alimentarii cu apa - Exemplu

| Descriere | Unitate de măsură | Opţiunea 1 |  | Optiunea 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cost investitie | €/an |  |  |  |  |
| Cost forta de munca | €/an |  |  |  |  |
| Întreţinere si reparatii | €/an |  |  |  |  |
| Energie | €/an |  |  |  |  |
| Total costuri anuale |  |  |  |  |  |
| Total costuri lunare pe locuitor | €/luna/capita |  |  |  |  |

In acest caz Optiunea 2 ar fi cea mai atractiva optiune pentru implementare.

Lungimea conductei magistrale si cerinta privind statiile de pompare sunt factorii principali în aceasta analiza, intrucat aceasta ar putea impinge costurile de investitii pentru optiunea 2 peste cele pentru optiunea 1, facand astfel ca Optiunea 1 sa fie mai atractiva.

#### Epurarea centralizata şi descentralizata a apei

Evaluarea optiunilor alternative pentru o alimentare centralizata sau descentralizata sunt determinate dupa cum urmează

Detaliile aglomerarea propusa sunt urmatoarele:

Tabel 5.2.6.2.1: Detaliile aglomerarilor pentru apa uzata

| Descriere | Populaţie |
| --- | --- |
| Localitatea principala | 1.800 |
| Localitatea 1 | 1.000 |
| Localitatea 2 | 1.000 |
| Localitatea 3 | 1.000 |

Optiunea 1

Statie de epurare separata pentru fiecare localitate

Opţiunea 2

O singură statie de epurare pentru localitatea cu colectorul magistral de aproximativ 5.000 m.

Tabel 5.2.6.2.2: Analiza de cost pentru apa uzata - Exemplu

| Descriere | Unitate de masura | Optiunea 1 |  | Optiunea 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cost investitie | €/an |  |  |  |  |
| Cost forta de munca | €/an |  |  |  |  |
| Întreţinere şi reparaţii | €/an |  |  |  |  |
| Energie | €/an |  |  |  |  |
| Total costuri anuale |  |  |  |  |  |
| Total costuri lunare pe locuitor | €/lună/capita |  |  |  |  |

In acest caz Optiunea 2 ar fi cea mai atractiva optiune pentru implementare, dar rezultatul este destul de apropiat.

Lungimea canalului magistral si cerinta privind statiile de pompare sunt factorii principali in aceasta analiza, intrucat aceasta ar putea impinge costurile de investitii pentru optiunea 2 peste cele pentru opţiunea 1, făcând astfel ca Opţiunea 1 să fie mai atractivă.

### Costul minim si solutia suportabila de epurare a apelor uzate

Asigurarea costurilor minime si realizarea unor sisteme de ape uzate suportabile pentru toate comunitatile reprezinta problema-cheie a Master Planului. În special pentru aglomerarile de populatie sub 2.000 p.e. alegerea unui sistem depinde foarte mult de cost.

Tabelul de mai jos prezintă criteriile care ar trebui utilizate pentru selectarea unui proces de epurare a apelor uzate

| Tabel 5.2.7.1: Criteriile pentru selectarea unui sistem de epurare pe o locaţie |  |
| --- | --- |
| Criterii | Întrebări care trebuie puse |
| Suprafata totala de teren | Ce suprafata va ocupa sistemul de epurare? Există suficient spatiu disponibil la locul respectiv? |
| Capacitate în caz de avarii ale sistemului sau intrerupere de curent | Dacă s-ar produce o întrerupere de curent, cum ar fi afectat sistemul de epurare? Cum ar afecta durata întreruperii de curent procesul? Care este capacitatea de stocare în cazul unei întreruperi de curent? |
| Performanţa de epurare aşteptată | Ce nivel de tratare trebuie să aibă sistemul pentru a asigura că mediul receptor (apa freatică) şi sănătatea umană nu vor fi afectate? Ce se întâmplă cu materialele organice dizolvate şi în suspensie, cu nutrienţii, organismele patogene şi non-patogene, metalele, hormonii, pesticidele, aditivii alimentari, medicamentele şi alte produse de îngrijire personală? |
| Utilizarea electricităţii | Care este necesarul de energie pentru obţinerea performenţei dorite? Schimbările de pe piaţa energiei vor afecta oportunitatea procesului de epurare? |
| Cerinţe privind funcţionarea şi întreţinerea | Ce nivel de service este necesar pentru a asigura funcţionarea corespunzătoare? Pentru service este necesar un tehnician calificat? Poate fi sistemul monitorizat de la distanţă, iar datele transferate la un sistem central de management? Ce component se vor uza şi vor trebui înlocuite? Vor fi disponibile piesele de schimb? |
| Costuri | Eficienţa sistemului justifică costurile de capital şi de instalare ale sistemului? |
| Producerea de nămol | Nămolul şi alte produse ale sistemului vor avea nevoie de management de la distanţă? Cine va presta acest serviciu şi cât va costa? |

### Evaluarea opţiunilor de epurare

#### Opţiuni pentru procesul de epurare a deşeurilor de canalizare pentru populaţii < 2.000 p.e.

Numărul opţiunilor disponibile pentru tratarea apei uzate în comunităţile mici este destul de mare şi cuprinzător. Toate sistemele prezintă avantaje şi dezavantaje.

Din tabelele incluse în Anexa C: “Standardizarea procesului de epurare a apelor uzate pentru populaţii < 2.000 p.e.” este clar că opţiunea privind fosa septică, care nu are nevoie de energie electrică şi are potenţialul de a nu necesita golire pe perioade lungi de timp, ar reprezenta cel mai direct, simplu de întreţinut şi eficient sistem care ar putea fi asigurat pentru aglomerări foarte mici, cu în jur de 50 p.e.

#### Opţiunile de epurare recomandate pentru populaţii ≥ 2.000, < 10.000

În secţiunea 7 se face o analiză comparativă între un număr de opţiuni de staţii de epurare a apei uzate. Pe baza costurilor de construcţie, operare şi întreţinere, tipurile de staţii recomandate pentru implementarea viitoare sunt: SBR, canal de oxidare şi Nămol activ convenţional în staţie transportabilă, în această ordine.

| Tabel 5.2.8.2.1: Evaluarea recomandată a opţiunilor de tratare |  |
| --- | --- |
| Ordinea de preferinţă recomandată | Tipul de sistem |
| 1 | SBR |
| 2 | Sant de oxidare |
| 3 | Staţie transportabilă (nămol activconvenţional) |
| 4 | RBC |
| 5 | Laguna aerată |

#### Opţiuni de epurare recomandate pentru populaţii  < 50 p.e.

Este recomandată folosirea foselor septice cu sisteme de absorbţie pentru populaţii < = 50 p.e. pentru următoarele motive:

|  | cost rezonabil |  |
| --- | --- | --- |
|  | modular |  |
|  | necesar de teren limitat |  |
|  | nu este afectat de vremea rece |  |
|  | nu este afectat de precipitaţii aşa cum se întâmplă la lagună sau zona umedă |  |
|  | cost scăzut de întreţinere dacă se fac inspecţii regulate |  |

#### Opţiunile de epurare recomandate pentru populaţii > = 50 şi< 2.000 p.e.

Este recomandat să se realizeze o matrice de alegere a procesului care să se concentreze pe calitatea dorită a efluentului şi pe volumul de lucrări. Cercetarea internaţională arată că aceasta este cea mai bună opţiune pentru implementarea rapidă a programului. În fapt, aceasta înseamnă că se alege un singur tip de statie de epurare ape uzate, care va avea flexibilitatea de a asigura calitatea efluentului la toate tipurile de locaţii.

Deşi SBR este prima în ordinea preferinţei datorită flexibilităţii şi modularii, se recomandă folosirea sistemului de tratare RBC cu absorbţie de sol sau un pat de lamele pentru populaţiile > 50 p.e. şi < 2.000 p.e. din următoarele motive:

|  | Costuri comparabile cu ale altor sisteme |
| --- | --- |
|  | Concentraţiile de efluent ale CBO5 şi SST sub 10 mg/L pot fi aşteptate de la sistemul RBC şi nu există posibilitatea îndepărtării azotului până la 70% din sistemul de bază |
|  | modular |
|  | Necesar de teren limitat |
|  | Nu este afectat de vremea rece |
|  | Nu este afectat de precipitaţii aşa cum se întâmplă la lagună sau zona umedă |
|  | Cost scăzut de întreţinere dacă se fac inspecţii regulate |

#### Opţiuni de epurarere comandate pentru populaţii > 2.000 p.e.

Este recomandat să se realizeze o matrice de alegere a procesului care să se concentreze pe calitatea dorită a efluentului şi pe volumul de lucrări. În multe cazuri, prezenţa efluentului industrial sau comercial poate afecta alegerea procesului şi sistemului pentru producerea calităţii necesare a efluentului.

## Evaluarea opţiunilor

### Proiecte noi pentru alimentarea cu apă şi epurarea apei uzate

La acest stadiu al Master Planului nu este posibilă o evaluare detaliată a opţiunilor întrucât nu au fost finalizate studiile de fezabilitate individuale. Evaluarea opţiunilor va cuprinde următoarele evaluări:

| - | Soluţii centralizate / descentralizate pentru alimentarea cu apă şi epurare |  |
| --- | --- | --- |
|  | • | La secţiunea 5.2.6 s-a demonstrat că un sistem centralizat pentru o anumită grupare sau aglomerare poate costa mai mult în ceea ce priveşte costul de capital, dar costul de întreţinere poate fi redus mult pe durata de viaţă a proiectului |
| - | Locaţiile |  |
|  | • | Toate locaţiile statiilor de epurare şi a staţiilor de tratare trebuie să permită accesul uşor al vehiculelor de întreţinere, a vidanjelor. Acest lucru este relevant mai ales în locaţiile rurale. |
| - | Opţiunile tehnologice (luând în calcul costurile de investiţii, operare şi întreţinere); compararea costurilor pe durata de viaţa a diferitelor alternative de proces pentru statii de epurare şi staţii de tratare a apei |  |
|  | • | Pentru fiecare proiect potenţial se va determina costul de investiţie, operare şi întreţinere. |
|  | • | În Secţiunea 7 a prezentului raport s-a demonstrat că pentru populaţiile între 2.000 p.e. şi 10.000 p.e. opţiunea preferată de epurare a apeli uzate este procesul SBR |
|  | • | În această secţiune a raportului s-a recomandat folosirea sistemelor RBC pentru populaţii între 50 p.e. şi 2.000 p.e. |
|  | • | În această secţiune a raportului s-a recomandat folosirea foselor septice pentru populaţii sub 50 p.e. |
| - | Compararea celor mai semnificative opţiuni pe baza costurilor de investiţii, de operare şi întreţinere |  |
|  | • | Pentru fiecare opţiune se va întocmi o listă de costuri care va include costul de investiţii şi cele de operare şi întreţinere |
| - | Acolo unde este relevant, se va include în comparaţia de costuri a opţiunilor semnificative şi beneficiile economice şi costurile, în special cele de mediu pentru a justifica soluţia cea mai putin costisitoare. |  |
|  | • | Se vor intocmi studii de impact pentru optiuni, in care se vor include si costurile de conformare. |
| - | Evaluarea optiunilor institutionale pentru diferite „optiuni tehnice” (de ex, un sistem centralizat ar avea nevoie de infiintarea unei companii de apa regionala) |  |
|  | • | Infiintarea unui Operator regional va realiza o economie de costuri comunitatii în cazul unei statii de epurare centralizate. |

### Proiecte de reabilitare pentru alimentarea cu apa si epurarea apelor uzate

#### Reguli orientative pentru proiecte

MMP a elaborat următorul ghid pentru prioritizarea proiectelor în cadrul Cererii de Fonduri de Coeziune:

| 1. | Statiile de epurare in aglomerarile mari (inclusiv capacitati de tratare a namolului) |
| --- | --- |
| 2. | Reteaua de apa uzata în aglomerarile mari (intai extinderile, reabilitarea acolo unde este de importanta extrema); |
| 3. | Retelele de distributie (extindere si/sau reabilitare acolo unde este de importanta extrema) |
| 4. | Statii de tratare (noi sau reabilitate) acolo unde se justifica prin calitate sau cantitate insuficienta) |
| 5. | Capacităti de gospodarire a apelor pluviale, acolo unde este necesar |

Este clar ca reabilitarea statiilor de epurare si a celor de tratare, acolo unde au fost identificate, sunt proiecte care ar respecta regulile din ghid.

Reabilitarea retelelor de alimentare cu apa reprezinta o problema mai sensibila, date fiind problemele generale privind deteriorarea conductelor si scurgerilor excesive în zonele urbane în care exista retele de alimentare cu apa.

În mod similar au fost identificate problemele în retelele de apa uzată care cauzeaza infiltratii excesive în sisteme, supraincarcand statiile de epurare si generând probleme în procesul de epurare.

#### Materialele pentru  conducte si necesarul de reabilitare

##### Azbociment

Ghidul privind calitatea apei potabile, primul Addendum la a treia editie, volumul 1

Recomandarile din sectiunea 12.9 „Azbest” precizeaza următoarele:

Azbestul este introdus în apa prin dizolvarea mineralelor si minereului care contin azbest, precum si din efluentii industriali, poluarea atmosferică si conductele de azbociment din sistemul de distributie. Exfolierea fibrelor de azbest din conductele de azbociment este legata de agresivitatea apei furnizate. Unele date arata că expunerea la azbestul eliberat de apa de la robinet in timpul dusului sau udarii este neglijabila.

Azbesul este cunoscut ca fiind cancerigen pentru om, prin inhalare. Desi a fost bine studiat, in studiile epidemiologice ale populatiilor cu alimentare de apa continand concentratii mari de azbest, au existat putine dovezi convingatoare privind caracterul cancerigen al azbestului ingerat. In plus, în studiile extensive asupra speciilor de animale, azbestul nu a marit substantial incidenta tumorilor tractului gastro-intestinal. Prin urmare, nu exista dovezi consistente ca azbestul ingerat este periculos pentru sanatate si astfel s-a concluzionat ca nu este necesara stabilirea unei valori minime a azbestului in apa potabila, bazata pe efectul asupra sanatatii.

Este deci imperativa inlocuirea retelei de conducte de azbociment (A/C) din motive ce tin de sanatate, dar numai conductelor care nu mai pot fi reparate.

Se considera ca conductele de azbociment au o viata proiectata de pana la 50 de ani. Avarierea conductelor de azbociment are la baza unul sau doua motive: corodarea interna sau externa din cauza apei subterane agresive sau a apei care este transportata, sau avarieri mecanice.

Deteriorarea conductelor de azbociment la expunerea prelungita la apa agresiva, fie din cauza dizolvarii varului si a altor compusi solubili, fie atacului chimic prin ioni agresivi precum clorura si sulfatii, pot avea ca rezultat avarieri structurale ale conductelor de azbociment. De exemplu, Asociatia americana a uzinelor de apa a stabilit specificatii pentru tipul de conducte de azbociment care sa fie utilizate pentru diferite grade de agresivitate a apei, asa cum este reflectata în Indicele de „agresivitate” sau Indicele Langelier. Conductele fabricate din azbociment, precum si din aproape orice alt material, ar putea sa nu de comporte satisfacator în contactul cu apa cu grad înalt de agresivitate. Ar putea fi necesara ajustarea unor parametri de calitate a apei, precum pH-ul, alcalinitatea si/sau duritatea, pentru prevenirea coroziunii cimentului.

Fiind un produs din beton, azbocimentul are tendinta de a-si mari puterea în timp, dar devine si mai casanta, ceea ce mareste posibilitatea unei avarii mecanice. Cand conductele de azbociment devin casante, sunt mai susceptibile de a suferi avarii atunci cand terenul din preajma lor este deranjat prin instalarea altor utilitati sau reconstructia drumului.

##### Conductele de fonta si otel

Si conductele de fonta si otel pot suferi coroziuni interne si externe cand nu sunt captusite sau neprotejate, sau atunci cand protectia externa si interna este deteriorata. Din cauza vechimii şs protectiei realizate la conductele initiale, este necesara reabilitarea conductelor de fonta şi oţtl din retelele existente. Utilizarea fontei sau a otelului la retelele de alimentare cu apa sau canalizare face ca pe termen lung sa fie necesara reabilitarea.

##### Conductele de beton

La limentarea cu apa, coroziunea conductelor de beton proiectate si fabricate corespunzator nu reprezinta o problema majora, datorita grosimii peretilor. Problemele uzuale care apar la utilizarea conductelor sunt cele legate de defectiuni sau deteriorari ale articulatiilor din cauza miscarii pamantului sau a materialelor cu defecte utilizate la articulatiile initiale

In sistemele de apa uzata coroziunea conductelor de beton poate fi o problema acolo unde se genereaza sulfuri hidrogenate fie datorita timpului indelungat de retentie in sistemul de canalizare, fie efluentilor industriali. In plus, articulatiile conductelor de beton cedeaza adesea din cauza instalarii defectuoase, miscării pamantului sau alegerea defectuoasă a materialelor.

##### Proiecte de reabilitare

Proiectele de reabilitare identificate n cadrul optiunilor se vor concentra, prin urmare, pe reabilitarea conductelor magistrale sau a colectoarelor magistrale de importanta majora, care va permite extinderea retelei si a materialelor de conducta, precum azbociment, fonta, otel şi beton acolo unde este necesar.